|  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017-2021 гг. и на период до 2030 г 2022 год |  |
| --- | --- | --- |

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .............................................................................................. 10

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ......................................................................... 15

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ..............................................................15

  - Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных

централизованными системами водоснабжения .................................................. 16

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения ...........................................................................16

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая ................................................................................................... 18

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений ......................................................................................... 18

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды ......................................................................................... 19

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) ......................................................................................... 20

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям ...............................................................................................21

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды ...............................................................................................23

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы ........................................................................... 23

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов .................................................................................................... 24

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) ......................................................................................................... 24

- НАПРАВЛЕНИЯ 	РАЗВИТИЯ 	ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 	СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ...............................................................................................25

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ................................................................................................... 25

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов .................................................... 26

- БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ .......................................................................................... 28

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке ................................................................................................... 28

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимальноговодопотребления) ..................................................................................................... 29

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) ............................................................................... 30

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг ........................................................................................... 31

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета ................................................................................................... 32

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа ................................................................................................... 32

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки ................................................................. 33

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы ................................................................................................... 34

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)............................................................. 35

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам ......................................................... 35

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественноделового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами .................................................. 36

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)………………………………………………… 36

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) ................................................................................... 37

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам ................................................................................................... 38

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующейорганизации............................................................38

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ .............................................................................. 40

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам ................................................................................................... 40

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.................................................................................. 41

    - Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества ......................................................................................... 41

    - Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует ......................................................................................... 42

    - Обеспечение 	водоснабжения 	объектов перспективной 	застройки населенного пункта .............................................................................................. 42

    - Сокращение потерь воды при ее транспортировке ......................................................................................... 42

    - Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации……………………. 43

    - Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды ......................................................................................... 43

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ................................................................................................... 43

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение............................................................................ 44

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду .................................................................... 44

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование................................................................................ 44

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ................................................................................................... 45

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ................................................................................................... 45

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения ……………………………………………………………….. 45

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................ 46

  - На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ......................................................................................................... 47

  - На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) .................................................................................. 47

- ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО,

РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ................................................................................ 48

- "ЦЕЛЕВЫЕ 	ПОКАЗАТЕЛИ 	РАЗВИТИЯ 	ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 	СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ............................................................................................................. 51

  - Показатели качества воды .................................................................................................... 51

  - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения ................................................................................................... 51

  - Показатели качества обслуживания абонентов .................................................................................................... 51

  - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке ................................................................................................... 52

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) ................................................................................................... 52

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ......................... 53

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ,

ГОРОДСКОГО ОКРУГА .......................................................................................... 54

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны ........................................................................................... 54

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых

абонентами ............................................................................................................ 54

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения .................................................................................................... 55

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

............................................................................................................................... 57

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения ............................................................................ 57

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости ................................................................................................... 57

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду ................................................................................................... 59

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения .................................................................................................... 63

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа ................................................................................................... 63

- БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ..............................................................................................................64

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения ............................................................................ 64

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам

водоотведения ....................................................................................................... 65

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих

расчетов ................................................................................................................. 65

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ..................................... 65

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов ................................................................................................... 66

- ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД ............................................................................................................. 67

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ................................................................................................... 67

  - Описание 	структуры 	централизованной 	системы 	водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ................................................................................................... 68

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам ......................................................................................... 68

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения ................................................................................................... 69

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия .................................................................................... 69

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ............................................................................. 71

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ................................................................................................... 71

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий ............................................................................. 72

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения ......................................................................................................... 73

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения ........................................................................... 74

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение ........................................................................... 74

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ................................................ 74

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения ................................................................................................... 74

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системыводоотведения ......................................................................................................... 75

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ................................................................................................ 76

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади ............................................................... 76

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод .................................................................................................... 76

- ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ .............................................................................. 78

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ................................................................................................ 79

  - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения .................................................................................................... 79

  - Показатели качества обслуживания абонентов .................................................................................................... 81

  - Показатели качества очистки сточных вод ................................................................................................... 81

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод ......................................................................................................... 81

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод ................................................................................ 81

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства..........................................................................................81

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ .................................................................................................. 82

# ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки Схемы водоснабжения и водоотведения Любытинского сельского поселения Любытинского района Новгородской области являются:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания;

-Постановление Правительства от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.06.2006 года № 74-ФЗ «Водный кодекс»;

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-Техническое 	задание 	на 	разработку 	схемы 	водоснабжения 	и водоотведения;

-Генеральный план Любытинского сельского поселения, разработанный ОАО «ГрафИнфо» в 2011 г;

-Программа комплексного развития Любытинского сельского поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Любытинском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

  - в системе водоснабжения – водозаборы, магистральные сети водопровода;

  - в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Любытинское сельское поселение входит в состав Любытинского муниципального района и является одним из 2 административнотерриториальных муниципальных образований (поселений).

Географическая площадь территории Любытинского сельского поселения составляет – 160 095 га.

Территория сельского поселения расположена в южной части Любытинского муниципального района. Административный центр Любытинского муниципального района рп. Любытино (находится в 150 км от областного центра – г. Великий Новгород, в 100 км от г. Бокситогорск Ленинградской области). Поселок находится на площади, ограниченной реками: Мста, Белая и Забитница. Любытинский муниципальный район расположен на северо-востоке Новгородской области.

Административная черта: В соответствии с областным законом от 2 декабря 2004 года № 357-ОЗ (с изменениями на 22.12.2016) «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Любытинского муниципального района, наделении их статусом сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений» Любытинское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Любытинского муниципального района Новгородской области. В соответствии с данным законом административным центром Любытинского сельского поселения является рабочий поселок Любытино.

Население (на 2016 г.) составляет 5661 чел. В состав территории муниципального образования Любытинского сельского поселения входит 161 населенный пункт. Перечень представлен в таблице 1.1.

В целом по Любытинскому сельскому поселению число жителей в поселении постепенно снижается.

Климат

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой снежной зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7°С. Самый тёплый месяц июль имеет среднемесячную температуру +17,2°С, а самый холодный январь -10,2°С. Абсолютный минимум температуры -47°С, максимум +32°С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 600 до 650 миллиметров в год. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм). Наибольшая глубина промерзания грунта – 1,3 м. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 125-140 дней.

Высота снежного покрова – средняя 45 см, максимальная 70 см, минимальная – 20 см.

Глубина промерзания суглинистых почв достигает 68 см, супесчаных – 41 см. Средняя дата оттаивания супесчаных почв 22-24 апреля, суглинистых 24-28 апреля.

Количество выпадающих осадков в течение года превышает годовое количество испарения влаги на 200-250 мм, что обуславливает значительное увлажнение почв и склонность к их заболачиванию. Среднее годовое количество осадков достигает 712 мм. За период вегетации выпадает 275-300 мм. Влаги испаряется из почвы 70% количества выпадающих осадков. Остальная вода создает нисходящий внутрипочвенный ток (промывной тип водного режима), что оказывает существенное влияние на характер почвообразования в этой зоне. Превышение осадков над испарением содействует процессу выщелачивания и оподзолевания почв, особенно на бескарбонатных породах.

Прохождение воздушных масс над районом сопровождается конвенцией (поднятием воздуха вверх и опусканием вниз) при сохранении общего направления движения. Здесь увеличивается повторяемость слоисто-дождевых и лучево-дождевых облаков.

Расчлененный рельеф способствует стоку холодного воздуха в котловины, где чаще бывают заморозки и туманы.

Господствующее направление ветра – юго-западное, скорость ветра 34 м/сек.

Довольно большое количество озер и болот, а также преобладающие юго-западные ветры делают климат влажным и более мягким.

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

Характеристика климатических условий.

- Температура воздуха среднегодовая – 3,7оС;

- Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,2оС;

- Средняя температура самого холодного месяца – января -10,2оС;

- Абсолютный максимум температуры +32оС;  Абсолютный минимум температуры -47оС.

- Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 125-140 дней.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 2016 г., которые приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, человек |
| --- | --- | --- |
| Населенные пункты с численностью выше 100 чел |  |  |
| 1 | рп. Любытино | 2535 |
| 2 | с. Зарубино | 986 |
| 3 | д. Большой Городок | 307 |
| 4 | д. Бор | 213 |
| 5 | д. Никольское | 138 |
| 6 | с. Шереховичи | 127 |
| 7 | с. Комарово | 117 |
| 8 | д. Артём | 103 |
| Населенные пункты с численностью 50-100 чел |  |  |
| 9 | д. Ярцево | 87 |
| 10 | д. Слобода | 89 |
| 11 | д. Брод | 80 |
| 12 | д. Вычерема | 80 |
| Населенные пункты с численностью менее 50 чел |  |  |
| 13 | д. Васильково | 23 |
| 14 | д. Борки | 19 |
| 15 | д. Шубино | 16 |
| 16 | д. Чадково | 6 |
| 17 | д. Чашково | 8 |
| 18 | д. Черезборицы | 1 |
| 19 | д. Чисть | 6 |
| 20 | д. Торбино | 8 |
| 21 | д. Якишево | 1 |
| 22 | д. Хвощёвик | 2 |
| 23 | д. Хвощник | 1 |
| 24 | д. Хирово | 4 |
| 25 | д. Углы | 2 |
| 26 | д. Улемье | 2 |
| 27 | д. Березняк-1 | 8 |
| 28 | д. Березняк-2 | 1 |
| 29 | д. Большие Светицы | 5 |
| 30 | д. Большое Заборовье | 5 |
| 31 | д. Боровщина | 1 |
| 32 | д. Борок | 11 |
| 33 | д. Бурилово | 7 |
| 34 | д. Быково | 3 |
| 35 | д. Весенье | 3 |
| 36 | д. Видомлицы | 15 |
| 37 | д. Виленицы | 2 |
| 38 | д. Витче-Горка | 13 |
| 39 | д. Власки | 4 |
| 40 | д. Воймирицы | 1 |
| 41 | д. Высоково | 1 |
| 42 | д. Высочка | 19 |
| 43 | д. Галица | 6 |
| 44 | д. Гамзино | 18 |
| 45 | д. Гнильник | 7 |
| 46 | д. Городно | 10 |
| 47 | д. Грязное Замостье | 1 |
| 48 | д. Деменино | 2 |
| 49 | д. Домовичи | 2 |
| 50 | д. Дубровка | 3 |
| 51 | д. Завеченье | 1 |

| 52 | д. Заднево | 1 |
| --- | --- | --- |
| 53 | д. Задорье | 9 |
| 54 | д. Замостье | 9 |
| 55 | д. Зубово | 2 |
| 56 | д. Калитино | 2 |
| 57 | д. Каменка | 5 |
| 58 | д. Квасильниково | 4 |
| 59 | д. Княжее Село-1 | 10 |
| 60 | д. Княжее Село-2 | 2 |
| 61 | д. Козляева Горка | 12 |
| 62 | д. Колоколуша | 2 |
| 63 | д. Коромыслово | 2 |
| 64 | д. Смолёво | 3 |
| 65 | д. Солодка | 2 |
| 66 | д. Соломель | 12 |
| 67 | д. Старая Боровщина | 29 |
| 68 | д. Степанково | 13 |
| 69 | д. Сухарево Селище | 6 |
| 70 | д. Коршуново | 5 |
| 71 | д. Кремница | 8 |
| 72 | д. Курино | 2 |
| 73 | д. Логиново | 2 |
| 74 | д. Луково | 5 |
| 75 | д. Малое Заборовье | 4 |
| 76 | д. Малышево | 7 |
| 77 | д. Нарезка | 7 |
| 78 | д. Нижняя Боровщина | 2 |
| 79 | д. Николаевка | 11 |
| 80 | д. Мстинская Новинка | 2 |
| 81 | д. Новинка | 2 |
| 82 | д. Очеп | 8 |
| 83 | д. Павлово | 2 |
| 84 | д. Плоска | 2 |
| 85 | д. Побежалово | 2 |
| 86 | д. Погорелка | 6 |
| 87 | д. Подлужье | 4 |
| 88 | д. Пустошки | 14 |
| 89 | д. Равна | 2 |
| 90 | д. Разгон | 8 |
| 91 | д. Репищи | 11 |
| 92 | д. Рогозово | 2 |
| 93 | д. Родники | 6 |
| 94 | д. Сболога Никольская | 2 |
| 95 | д. Сболога (Агаф) | 2 |
| 96 | д. Своятино | 3 |
| 97 | д. Селище | 9 |
| 98 | д. Нижнее Селище | 4 |
| Населенные пункты пустующие |  |  |
| 99 | д. Долбеево | - |
| 100 | д. Великуша | - |
| 101 | д. Витин Бор | - |
| 102 | д. Дубровочка | - |
| 103 | д. Дымовья-1 | - |
| 104 | д. Дымовья-2 | - |
| 105 | д. Ёглино | - |
| 106 | д. Ерошата | - |
| 107 | д. Залужье | - |
| 108 | д. Залюшенье | - |
| 109 | д. Замошье | - |
| 110 | д. Заозерье | - |
| 111 | д. Зачеренье-1(Ярц) | - |
| 112 | д. Зачеренье (Агаф) | - |
| 113 | д. Зеглино | - |
| 114 | д. Иваново | - |
| 115 | д. Кириллово | - |
| 116 | д. Клещино | - |
| 117 | д. Ключёнка | - |
| 118 | д. Ковриг | - |
| 119 | д. Корпово | - |
| 120 | д. Костино | - |
| 121 | д. Красная Гора | - |
| 122 | д. Кстищи | - |
| 123 | д. Ласточкино | - |
| 124 | д. Лезно | - |
| 125 | д. Михалёво | - |
| 126 | д. Моровское | - |
| 127 | д. Никандрово | - |
| 128 | д. Новая Боровщина | - |
| 129 | д. Новоселицы | - |
| 130 | д. Новый Бор (Большегородский) | - |
| 131 | д. Новый Бор 1 (Агафоновский) | - |
| 132 | д. Овинец | - |
| 133 | д. Овсянка | - |
| 134 | д. Ослякино | - |
| 135 | д. Остров | - |
| 136 | д. Падчик | - |
| 137 | д. Пашково | - |
| 138 | д. Перелог | - |
| 139 | д. Печно | - |
| 140 | д. Подборье | - |
| 141 | д. Поддубье | - |
| 142 | д. Покровское | - |
| 143 | д. Помозово | - |
| 144 | д. Придорожная | - |
| 145 | д. Ручьи | - |
| 146 | д. Симаниха | - |
| 147 | д. Скорово | - |
| 148 | д. Столобна | - |
| 149 | д. Средние Светицы | - |
| 150 | д. Токарёво | - |
| 151 | д. Тополёвка | - |
| 152 | д. Трубец | - |
| 153 | д. Усадье | - |
| 154 | д. Малое Усадье | - |
| 155 | д. Ушково | - |
| 156 | д. Ущим | - |
| 157 | д. Фальково | - |
| 158 | д. Филово | - |
| 159 | д. Холм | - |
| 160 | д. Бахариха | - |
| 161 | д. Бережок | - |
|  | Итого | 5661 |

# 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

## 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Очистные сооружения отсутствуют.

Источником водоснабжения потребителей Любытинского сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

В состав сельского поселения входит 161 населенный пункт. Централизованное водоснабжение осуществляется: д. Ярцево, с.

Никольское, с. Зарубино, д. Артем, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шероховичи, п. Любытино.

В сельском поселении централизованное водоснабжение обеспечивается от 11-ти водозаборных скважин, 8 водонапорных башен, 39 водоразборных колонок. Система водоснабжения в Любытинском сельском поселении тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственнопитьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню, и затем в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона. Организация, осуществляющая водоснабжение потребителей - МУП «Любытинское ВКХ».

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев, глубиной до 25 м.

Горячего централизованного водоснабжения на территории Любытинского сельского поселения не осуществляется по открытой системе.

Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Любытинскому сельскому поселению составляет 63,639 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, гидрантов, установленных на сети.

Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Любытинского сельского поселения:

Таблица 1.2

| Наименование | Сети водопровода, п.м. | Арт.скважины, шт. | Насосные станции 2го подъёма | Очистные сооружения водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ярцево | 1433 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Никольское | 3981 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Зарубино, д. Артём | 12621 | 2 | частотник | нет |
| д. Бор | 9077 | 1 | 1 ВБ | нет |
| д. Большой Городок | 3368 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Шереховичи | 511 | 1 | 1 ВБ | нет |
| п. Любытино | 32108 | 4 | 3 ВБ | нет |
| ИТОГО | 63639 | 11 | 8 | 0 |

Водопроводом охвачена жилая застройка (частично), учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, в основном, не соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 70%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,8 м.

## 1.2 Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Любытинском сельском поселении децентрализованное водоснабжение осуществляется во всех населенных пунктах, за исключением тех, которые указаны в таблице 1.2.

# 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованная система водоснабжения в Любытинском сельском поселении имеет 7 технологических зон: по МУП «Любытинское ВКХ»

- п. Любытино, 4 скважины. На территории зоны находятся 3 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насос марки ЭЦВ и СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 32,108 км, диаметром 50-200 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и затем в водопроводную сеть;

- с. Шереховичи. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 0,511 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть;

- д. Б. Городок. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,368 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

- д. Бор. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 9,077 км, диаметром 50-110 мм. Насосным

оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

- с. Зарубино, д. Артем. Водозабор состоит из 2-х скважин, на которых установлены частотные преобразователи. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 12,621 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в водопроводную сеть

- с. Никольское. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,981 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

- д. Ярцево. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 1,433 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

Качество воды, в основном, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории Любытинского сельского поселения горячее водоснабжение осуществляется от котельных по открытой системе.

## 1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая

### 1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.3

Таблица 1.3

| № п/ п | Наименование,местонахождение водозабора | Год бурения | Глубина, м г | Мощность водозабора, м3/сут | Состав сооружений установленного оборудования | Наличие приборов учета воды | Наличие ограждения ЗСО 1 пояса | Эксплуатационная организация | Организация собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт. скважина №Н-36-81, п. Любытино, ул. Советов | 1981 | 95 | 259,2 | Погружной насос, ВБ V=50 м3 | нет | да | МУП «Любытинского ВКХ» | ККУМИ |
| 2 | Арт. скважина №б/н 1, п. Любытино, ул. В. Иванова | 1973 | 50 | 48 | Погружной насос, ВБ V=39 м3 | нет | да |  |  |
| 3 | Арт. скважина №2564, п. Любытино, ул. Ручейная | 2004 | 32,5 | 7,2 | Погружные насосы, ВБ V=86,5 м3 | нет | нет |  |  |
| 4 | Арт. скважина №б/н 2, п. Любытино, ул. Ручейная | 2004 | 28 | 10,8 |  | нет | нет |  |  |
| 5 | Арт. скважина №2460, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 1993 | 47 | 55,2 | Погружной насос, ВБ | нет | нет |  |  |
| 6 | Арт. скважина б/н 3, д. Бор | 2006 | 47 | 172,8 | Погружной насос, ВБ V=22 м3 | нет | нет |  |  |
| 7 | Арт. скважина б/н 4, с. Шереховичи | 1991 | 32 | 76,8 | Погружной насос, ВБ | нет | нет |  |  |
| 8 | Арт. скважина, № 2351, д. | 2006 | 120, 7 | 259,2 | Погружной насос, ВБ V = | нет | да |  |  |
|  | Ярцево |  |  |  | 36 м3 |  |  |  |  |
| 9 | Арт. скважина №Н-79-84, д. Никольское | 1985 | 66 | 64,8 | Погружной насос, ВБ, V=50 м3 | нет | нет |  |  |
| 10 | Арт. скважина № 5А-81 д. Козляева Горка | 1981 | 39 | 816 | Насос погружной, давление в сети регулируется посредством частотного преобразовател я | нет | да |  |  |
| 11 | Арт. скважина № 4-56, д. Козляева Горка | 1956 | 40 | Нет сведе ний |  | нет | да |  |  |

На водозаборных узлах установлены насосы марки ЭЦВ, СПА. Характеристика насосного оборудования представлена в таблице 1.4

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | производи тельность, м3/час | на- пор, м | мощ- ность, кВт | время работы, ч/год | Износ, % |
| 1 | Арт. скважина №Н-36-81, п. Любытино, ул. Советов | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 3 | 1490 | 60 |
| 2 | Арт. скважина №б/н 1, п. Любытино, ул. В. Иванова | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 960 | 60 |
| 3 | Арт. скважина №2564, п. Любытино, ул. Ручейная | СПА 4-4-80 | 4 | 80 | 1,5 | 2500 | 7 |
| 4 | Арт. скважина №б/н 2, п. Любытино, ул. Ручейная | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 2721 | 7 |
| 5 | Арт. скважина №2460, д. Б. Городок, ул Магистральная | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 960 | 65 |
| 6 | Арт. скважина б/н 3, д. Бор | СПА 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 2160 | 0 |
| 7 | Арт. скважина б/н 4, с. Шереховичи | СПА 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 2900 | 10 |
| 8 | Арт. скважина, № 2351, д. Ярцево | ЭЦВ 4-2,5-80 | 2,5 | 80 | 1,1 | 750 | 0 |
| 9 | Арт. скважина №Н-79-84, д. Никольское | СПА 4-2,5-65 | 2,5 | 65 | 1,1 | 2026 | 0 |
| 10 | Арт. скважина № 5А-81 д. Козляева Горка | ЭЦВ 8-40-35 | 40 | 35 | 5,5 | 5040 | 60 |
| 11 | Арт. скважина № 4-56, д. Козляева Горка | ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 3720 | 56 |

# 1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В воде наблюдается значительное превышение по фтору (согласно СанПиН 2.1.4.1074-0). По всем физико-химическим, радиологическим и микробиологическим показателям подземная вода удовлетворяет требованиям нормативных документов.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранения требуемых качеств воды.

Соответствие качества воды по СанПиН из арт. скважин приведены в таблице 1.5

Таблица 1.5

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение | Наличие водоподгото вительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, в случае несоответствия – указать показатели, по которым обнаружено превышение) |
| --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №Н-3681, п. Любытино, ул. Советов | нет | Не соответствует (Фтор) |
| Артезианская скважина №б/н, п. Любытино, ул. В. Иванова | нет | Не соответствует (цветность, мутность, железо) |
| Артезианская скважина №2564, п. Любытино, ул. Ручейная | нет | Не соответствует (фтор) |
| Артезианская скважина №б/н, №2564, п. Любытино, ул. Ручейная | нет | Не соответствует (Фтор, водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, хлориды, железо) |
| Артезианская скважина №2460, д. Б. Городок, ул Магистральная | нет | Не соответствует (железо, |
| Артезианская скважина №б/н, д. Бор | нет | Не соответствует (запах, мутность, железо) |
| Артезианская скважина, с. Шереховичи | нет | Не соответствует (мутность, железо) |
| Артезианская скважина, № 2351, д. Ярцево | нет | Не соответствует (запах, железо, фтор) |
| Артезианская скважина №Н-7984, д. Никольское | нет | Не соответствует (мутность, железо) |
| Артезианская скважина № 5А-81 д. Козляева Горка. | нет | Соответствует |
| Артезианская скважина № 4-56, д. Козляева Горка | нет | Соответствует |

# 1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории Любытинского сельского поселения водоснабжение осуществляется подземной водой из артезианских скважин. В составе водозаборных узлов используются насосы марки ЭЦВ, СПА различной производительности. 	Характеристика 	насосного 	оборудования представлена в таблице 1.4. Удельное энергопотребление на подачу 1 м3 питьевой воды:

Таблица 1.6

| Арт. скважина, насосная станция | Расход эл. энергии, кВт | Поднято воды, м3 | Удельный расход эл. энергии, кВт/ м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Артезианская скважина №Н-36-81, п. Любытино, ул. Советов | 8077 | 7997 | 1,01 |
| Артезианская скважина №б/н, п. Любытино, ул. В. Иванова | 1771 | 1784 | 0,99 |
| Артезианская скважина №б/н, №2564, п. Любытино, ул. Ручейная | 24936 | 21139 | 1,18 |
| Артезианская скважина №2460, д. Б. Городок, ул Магистральная | 1593 | 1609 | 0,99 |
| Артезианская скважина №б/н, д. Бор | 6641 | 3060 | 2,17 |
| Артезианская скважина, с. Шереховичи, | 2790 | 3457 | 0,81 |
| Артезианская скважина, № 2351, д. Ярцево, | 1295 | 1126 | 1,15 |
| Артезианская скважина №Н-79-84, д. Никольское, | 3973 | 1678 | 2,37 |
| Артезианская скважина № 5А-81 д. Козляева Горка. | 24394 | 11270 | 2,16 |
| Артезианская скважина № 4-56, д. Козляева Горка, |  |  |  |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб. м. поднимаемой воды, показывает, что достигнутый уровень (нормативный показатель 0,5 кВтч/м3) нельзя считать энергоэффективным.

# 1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением население и организации – 63,639 км.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 1.7

Таблица 1.7

Износ существующих водопроводных сетей по Любытинскому сельскому поселению составляет в среднем 70-100%, поэтому их содержание обходиться довольно дорого. С каждым годом растет число аварий.

Водопроводная сеть в населенных пунктах трассируется по тупиковой схеме. Величина потерь воды при транспортировке от общего объема поднятой воды из скважин регистрируется частично.

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

# 1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Любытинского сельского поселения являются: значительный износ сетей водоснабжения.

На момент разработки схемы, на территории Любытинского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные:

- Источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные:

- Высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений, что ведет к часто-возникающим авариям, увеличению потерь и ухудшению химического состава воды при ее транспортировке;

- Отсутствует предварительная водоподготовка сооружений водоподготовки (система обеззараживания воды);

- Завышенное удельное энергопотребление на большинстве арт. скважинах;

- Водозаборы имеют почти 100% износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД;

- Не выполнение в полном объеме производственной программы контролем качества питьевой воды.

Предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

# 1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованная система горячего водоснабжения в Любытинском сельском поселении не осуществляется. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бройлеров и т.д.

# 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя, из географического положения территория Любытинского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

# 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения (хозяйственнопитьевые водопроводные сети, технические здания и сооружения) являются собственностью Любытинского муниципального района и переданы в аренду ресурсоснабжающей организации МУП «Любытинское

ВКХ».

# 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Схема водоснабжения Любытинского сельского поселения на период до 2030 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий поселения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Любытинского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Любытинского сельского поселения;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарноэпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения представлены в разделе 7.

## 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Любытинского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Фактически за последние 10 лет наблюдается тенденция по сокращению численности населения Любытинского сельского поселения, увеличения количества «мертвых» деревень (на 2016г – 62 нас. пункта без населения). На основе прогнозных расчетов выполненных в генеральном плане Любытинского сельского поселения численность населения увеличится на 0,2%, соответственно, отталкиваясь от фактического количества населения, сохраняя заложенную тенденция по росту населения составляем прогноз на перспективу: в 2021 г – 5666 чел. и в 2030 г – 5672 чел. Как видно из прогноза, численность населения остается, практически, на том же уровне.

Генеральным планом развития Любытинского сельского поселения дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах с децентрализованным водоснабжением не предусматривается.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют централизованную систему водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из централизованной системы водоснабжения.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Генеральным планом Любытинского сельского поселения предусматривается строительство жилых домов как на территории со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

На территории рп. Любытино, в микрорайоне ПМК по ул. Советов, з/у 127б ведется строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки с централизованным водоснабжением от артезианской скважины № Н-36-81, рп. Любытино, ул. Советов и централизованным водоотведением на биологические очистные сооружения «Биокомпакт», рп. Любытино, ул. Советов. Кадастровый номер земельного участка 53:07:0010304:631. Площадь земельного участка 2000 м2.

Величины расходов наиболее вероятного из сценариев представлены в разделе 3.

# 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

# 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем поднятой воды в 2016 году составил 93071 м3. Объем забора сети фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды, потерями воды в сети при транспортировке. Общий баланс представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | м3 | 100084 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | м3 | 100084 | 0 | 0 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | м3 | - | 0 | 0 |
| 4 | Получено воды со стороны | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Потери воды в сетях | м3 | 9098 | 0 | 0 |
| 6 | Полезный отпуск воды | м3 | 90986 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.1 | -собственное потребление организации | м3 | 1426 | 0 | 0 |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | м3 | 89560 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 6.2.1 | -населению | м3 | 72060 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | м3 | 9460 | 0 | 0 |
| 6.2.3 | -прочие потребители | м3 | 8040 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | м3 | 0 | 0 | 0 |

Объем потерь, утечек и неучтенных расходов воды за 2016 год составил 9098 м3. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определения размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и т.п.

Структура потерь воды предоставлена в подразделе 3.12.

# 3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактическое потребление воды за 2016 год составило 90980 м3/год, в сутки в среднем – 249,26 м3/сут. максимальный суточный водоразбор 299,1 м3/сут.

Любытинское сельское поселение имеет 7 технологических зон централизованного водоснабжения.

Структура территориального баланса за 2016 год представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| № п/п | Населенный пункт |  | Водопотреблени | е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/ max сут. | м3/сут | м3/год |
| 1 | д. Ярцево | 6,05 | 5,04 | 1840 |
| 2 | с. Никольское | 10,95 | 9,12 | 3330 |
| 3 | с. Зарубино+д. Артём | 74,47 | 62,05 | 22650 |
| 4 | д. Бор | 18,25 | 15,21 | 5550 |
| 5 | д. Большой Городок | 8,05 | 6,71 | 2450 |
| 6 | с. Шереховичи | 19,79 | 16,49 | 6020 |
| 7 | п. Любытино | 161,56 | 134,63 | 49140 |

Диаграмма 3.1

2

%

4

%

25

%

6

%

3

%

6

%

54

%

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ВОДЫ ЗА 2016

ГОД

д. Ярцево

с. Никольское

с. Зарубино+д. Артём

д. Бор

д. Большой Городок

с. Шереховичи

п. Любытино

# 3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления Любытинского сельского поселения по группам потребителей представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Статья расхода | ед. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Объем воды проданной потребителям | м3/год | 89560 |
| - населению | м3/год | 72060 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 9460 |
| - прочие | м3/год | 8040 |
| -пожаротушение | м3/год | - |
| -полив | м3/год | - |
| реализовано горячей воды | м3/год | - |
| реализовано технической воды | м3/год | 0 |
| Расходы на технологические нужды водоснабжения | м3/год | - |

Проанализировав данные по объему отпущенной воды по разным группам потребителей за 2016 г., можно утверждать, что население является основным потребителем воды за этот период.

Диаграмма 3.2

80

%

11

%

9

%

Население (жилой фонд)

Бюджетные организации

Прочие организации

# 3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Любытинском сельском поселении удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов и комплексов отдыха принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85 согласно приказа РЭК департамента цен и тарифов Новгородской  области приведены в нижеследующей таблице 3.4.

Таблица 3.4

| № п/п | Вид коммунальной услуги в жилом помещении | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 человека в месяц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение | Водоотведение |
| 1 | Не благоустроенные дома | 1,6 | - |
| 2 | Благоустроенные дома с водой, с канализацией без ванн | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Благоустроенные дома с водой, с канализацией 1 эт.дом | 4,14 | 4,14 |
| 4 | Благоустроенные дома с водой, с канализацией 2 эт.дом | 4,29 | 4,29 |
| 5 | Благоустроенные дома с водой, с канализацией 3эт.дом | 3,3 | 3,3 |
| 6 | Общественные бани | 0,34 | 0,34 |
| 7 | Полив приусадебных участков | 1,66 |  |
| 8 | Водоснабжение из уличных колонок | 1,2 | - |
|  | Подсобное хозяйство |  |  |
|  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, куб. м. на 1 голову в месяц |  |
| 1 | Крупный рогатый скот | 1,5 |  |
| 2 | Свиньи | 0,719 |  |
| 3 | Овцы | 0,177 |  |
| 4 | Лошади | 2,341 |  |
| 5 | Козы | 0,084 |  |
| 6 | Куры | 0,011 |  |
| 7 | Индейки | 0,016 |  |
| 8 | Утки | 0,064 |  |
| 9 | Гуси | 0,056 |  |

Принятое удельное среднесуточное водопотребление населением включает расходы воды на хозяйственно питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и зеленых насаждений, полив приусадебных участков, нужды домашнего животноводства в сельских населенных пунктах, неучтенные расходы.

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм.

Полив улиц и зеленых насаждений предусматривается осуществлять из системы хозяйственно питьевого водопровода (30%) и поверхностных источников (70%).

Величины удельного водопотребления лежат в пределах существующих норм. Расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства.

## 3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 3.5

Таблица 3.5

| Наименование эксплуатирующих предприятий и организаций | Население | Промышленные объекты | Социальнокультурные объекты |
| --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 77% | 88% | 100% |

Мероприятия по установке приборов учета не разработаны. Подробная поадресная информация отсутствует.

Приборы учета на водозаборных скважинах не установлены. Объем потребления воды производится расчетным методом. В перспективе необходимо установить ПУ на все действующие водозаборные скважины, для точного учета воды.

## 3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Запас производственной мощности водозаборных сооружений по техпаспорту представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6

| Наименование зоны водоснабжения | Производитель ность существующих сооружений по паспорту, м3/сут |  | Среднесуто чный объем потребляемой воды, м3/сут | Резерв производственной мощности м3/сут (%) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ярцево | 259,2 |  | 5,04 | 254,16 (98%) | По факту на 2017 г износ большинства |
| с. Никольское | 64,8 |  | 9,12 | 55,68 (85%) |  |
| с. Зарубино+д. Артём | 816 | 816 | 62,05 | 753,95 (92) | скважин около 100%. Высокое заиливание песком снизило существующий дебит во много раз, что привело к низкой фактической мощности скважин. Для подробному состоянию и дебиту скважин необходимо тех. Обследование. |
|  | н/д |  |  |  |  |
| д. Бор | 172,8 |  | 15,21 | 157,59 (91%) |  |
| д. Большой Городок | 55,2 |  | 6,71 | 48,49 (88%) |  |
| с. Шереховичи | 76,8 |  | 16,49 | 60,31 (78%) |  |
| п. Любытино | 259,2 | 325,2 | 134,63 | 190,57 (59%) |  |
|  | 48 |  |  |  |  |
|  | 7,2 |  |  |  |  |
|  | 10,8 |  |  |  |  |

По факту на 2016 года наблюдается высокий износ почти всех скважин на территории Любытинского сельского поселения, износ обсадных труб, фильтров, что приводит к попаданию песка и снижению дебита скважины. На начало 2017 года мощности скважин едва хватает на фактические потребности в водопотреблении. При сохранении существующей тенденции к заиливанию скважин, некоторые из них в ближайшие годы станут непригодными для забора воды.

В первую очередь необходимо провести тех. Обследование всех скважин на предмет их технического состояния и фактического дебита. Провести анализ на целесообразность реконструкции скважин или строительства новых.

3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СП 30.1333.2010,

СП 31.13330.2012 (актуализированные версии СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции снижения потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2030 года.

На основе прогнозных расчетов выполненных в генеральном плане Любытинского сельского поселения численность населения увеличится на 0,2%, соответственно, отталкиваясь от фактического количества населения, сохраняя заложенную тенденция по росту населения составляем прогноз на перспективу: в 2021 г – 5666 чел. и в 2030 г – 5672 чел. Как видно из прогноза, численность населения остается, практически, на том же уровне.

Объем водопотребления на перспективу останется практически на том же уровне с небольшим ростом. Развитие централизованного водоснабжение в населенных пунктах, где оно отсутствует, не целесообразно, ввиду их малонаселенности (всего 8 нас. пунктов с численностью выше 100 чел. и 4 деревни с численностью 50-100 чел.)

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле:

Qср.сут.=q*N/1000 (м3/сут)

где q – удельное водопотребление, л/сут. на 1 чел. (принимаем – 160). Следует учитывать, что для жилой застройки с водозаборных колонок – 50 л/чел. в сутки;

N – Численность населения с централизованным водоснабжением, чел.

Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон в расчете на одного жителя согласно СП 31.13330.2012 следует принимать 50 л/сут. Количество расчетных дней в году – 120 (частота полива 1 раз в 2 дня)

В таблице 3.7 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к потреблению по годам рассчитанные в соответствии с СП 31.1333.2010 и СП 31.13330.2012, а также исходя из анализа потребления воды за предыдущие годы и динамики изменения численности населения с учетом перспективы развития.

Таблица 3.7

| Статья расхода | ед. | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | м3/год | 89560 | 78900 | 74955 | 71207 | 67647 | 64265 | 61051 |

Снижение водопотребления абонентами в 2017 году составило 12%. Далее принимаем снижение водопотребления на расчетный срок среднем 5% в год.

# 3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание существующей централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы, приведено в пункте 1.4.6. Изменений в последующие годы не предполагается.

## 3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое и ожидаемое потребление воды приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8

| Статья расхода | ед. | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление всего | м3/год | 89560 | 78900 | 74955 | 71207 | 67647 | 64265 | 61051 |
| Потребление питьевой воды | м3/год | 89560 | 78900 | 74955 | 71207 | 67647 | 64265 | 61051 |
| -среднесуточное | м3/сут | 245 | 216 | 205 | 195 | 185 | 176 | 167 |
| -максимальное суточное | м3/сут | 294 | 259 | 246 | 234 | 222 | 211 | 201 |
| Потребление горячей воды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на технологические нужды водоснабжения | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственнопитьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

# 3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Любытинского сельского поселения централизованное водоснабжение осуществляется в следующих населенных пунктах: д. Ярцево, с. Никольское, с. Зарубино, д. Артем, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шереховичи, п. Любытино.

Эксплуатирующая организация - МУП «Любытинское ВКХ».

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам предоставлена в пунктах 3.1,

3.2, 3.3.

# 3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей Любытинского сельского поселения приведено в таблице 3.9

Таблица 3.9

| Статья расхода | ед. | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода | м3/год | 89560 | 74955 | 71207 | 67647 | 64265 | 61051 | 57999 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 72 060 | 60 309 | 57 293 | 54 429 | 51 707 | 49 122 | 46 666 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 9 460 | 7 917 | 7 521 | 7 145 | 6 788 | 6 449 | 6 126 |
| - прочие | м3/год | 8 040 | 6 729 | 6 392 | 6 073 | 5 769 | 5 481 | 5 207 |
| - пожаротушение | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |
| -полив | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |
| реализовано горячей воды | м3/год |  |  |  | - |  |  |  |
| реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на технологически е нужды водоснабжения | м3/год | - | - | - | - | - | - | - |

Основной потребитель воды в 2016 году – население, из таблицы 3.9 можно судить о том, что структура в водопотреблении к 2030 году не измениться.

## 3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Существующая система водоснабжения в силу объективных причин не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Небольшой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке.

В 2016 году потери воды при транспортировке в Любытинском сельском поселении составили 2091 м3.

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения указываются при ежегодном заполнении формы федерального статистического наблюдения 1- водопровод. Данные о фактических, а также о планируемых потерях воды предоставлены в таблице 3.10

Таблица 3.10

| Статья расхода | ед. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021г | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Забраны воды из скважин | м3/год | 88528 | 84023 | 79053 | 74465 | 70220 | 66282 |
| Потери в сетях питьевой воды | % в год | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 8202 | 7642 | 6420 | 5392 | 4530 | 3805 |
| Среднесуточные потери питьевой воды | м3/сут | 22,47 | 20,9 | 17,6 | 14,8 | 12,4 | 10,4 |
| вода на собственные нужды (промывка) | м3/год | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
| потери в сетях горячей воды | м3/год | - | - | - | - |  | - |
| Потери в сетях технической воды | м3/год | - | - | - | - |  | - |

Учитывая, что сети трубопровода имеют высокий износ, то необходимо заменить ветхие участки водопровода. Планируемые потери воды следует принимать, отталкиваясь от внедряемых мероприятий по замене оборудования и сетей системы водоснабжения.

3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды на 20172030 гг. Любытинского сельского поселения представлен в таблице 3.11

Таблица 3.11

| Статья расхода | ед. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |
| Подъем воды из водозаборов | м3/год | 88528 | 84023 | 79053 | 74465 | 70220 | 66282 |
| Потери в сетях всего | % | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,9 |
| Потери в сетях питьевой воды | м3/год | 8202 | 7642 | 6420 | 5392 | 4530 | 3805 |
| Подано воды в сеть | м3/год | 74955 | 71207 | 67647 | 64265 | 61051 | 57999 |
| - в т.ч. населению | м3/год | 60 309 | 57 293 | 54 429 | 51 707 | 49 122 | 46 666 |
| - бюджетным организациям | м3/год | 7 917 | 7 521 | 7 145 | 6 788 | 6 449 | 6 126 |
| - промышленным и коммерческим потребителям | м3/год | 6 729 | 6 392 | 6 073 | 5 769 | 5 481 | 5 207 |
| Реализовано горячей воды | м3/год | - |  |  |  |  |  |
| Реализовано технической воды | м3/год | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на технологические нужды водоснабжения | м3/год | - | - | - | - | - | - |

# 3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Определение требуемой мощности водозаборных сооружений выполнено исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Показатели требуемой мощности водозаборов по технологическим зонам представлены в таблицах 3.12

Таблица 3.12

| Показатели | ед. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022- 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесуточная подача потребителям ХВС | м3/сут | 216 | 205 | 195 | 185 | 176 | 167 |
| Максимальная подача потребителям ХВС | м3/сут | 259 | 246 | 234 | 222 | 211 | 201 |
| Среднесуточная подача потребителям ГВС | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная подача потребителям технической воды | м3/сут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери воды при транспортировке в сети | м3/сут | 22,47 | 20,9 | 17,6 | 14,8 | 12,4 | 10,4 |
| Перспективная производительность станции | м3/сут | * | * | * | * | * | * |
| Резерв мощности | м3/сут | * | * | * | * | * | * |
| * - Мощность и резерв скважин рассчитывать только после проведения тех. обследования и реконструкции скважин |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 №416Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство РФ сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

В соответствии c Постановлением Администрации Любытинского сельского поселения № 10 от 13 декабря 2014 года «О наделении статусом гарантирующей организации муниципальное унитарное предприятие «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство», осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение на территории Любытинского сельского поселения Любытинского района.

# 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

## 4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На основании утвержденного генерального плана Любытинского сельского поселения для развития централизованной системы водоснабжения, обеспечения жителей водой надлежащего качества следует рассмотреть следующие рекомендации и предложения.

Мероприятия, рекомендуемые схемой на расчетный период.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение тех. обследования скважин | Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 11 шт. | до 2020 г |
| 2 | Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) | Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 11 шт. | 2019-2022 гг |
| 3 | Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ | протяженность 6000 м полиэтилен, различным диаметром | до 2021 г. |
| 4 | Установка частотных преобразователей | 5 шт на скважины с. Шереховичи, д. Ярцево, д. Никольское, д. Бор и д. Б. Горка | до 2030 г. |
| 5 | Замена насосов на менее энергопотребляемые | на водозаборах: - д. Бор - №Н-79-84 д. Никольское - №5А-81 д. Козляева Горка - №4-56 д. Козляева Горка | до 2021 г. |
| 6 | Замена насосов на менее энергопотребляемые | на водозаборах: - №Н-36-81 п. Любытино - № б/н1 п. Любытино - №2460 д. Б. Городок | до 2030 г |
| 7 | Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды | 7 шт. по одной на каждую техническую зону. | до 2030 г. |
| 8 | Установка водонапорной башни п. Любытино | 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка | до 2030 г. |

# 4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно безопасной питьевой водой в требуемом объеме.

Тех. обследование всех арт. скважин на их фактическое состояние. Выявление существующего дебита. При необходимости, произвести реконструкцию скважин или разработка новых водоносных пластов, с бурением скважин – увеличение срока службы скважин, обеспечение возможности подключение новых абонентов к централизованной системе водоснабжения.

Замена водопровода – уменьшение аварий на сети, попадания загрязнений в транспортируемую по ним воду и сокращение потерь воды;

Замена арматуры на сети – сокращение технологических потерь воды;

Установка и реконструкция станций по водоподготовке – улучшение питьевой воды соответствующего качества;

Установка частотных преобразователей и гидроаккумуляторов и обеспечение резервного источника электроснабжения скважин – обеспечение бесперебойности в подаче воды;

Обеспечение ЗСО – снижение возможности попадания загрязняющих веществ в подземные воды.

### 4.2.1 Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества

Строительство и капитальный ремонт водопроводных сетей, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих водопроводных сетей;

- для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителями.

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

Все сети рекомендуется перекладывать из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» различных диаметров.

Изменение структуры водопроводной сети за счет ее кольцевания и управления напорами приведет к энергоэффективности и надежности в целом.

К санитарной надежности системы водоснабжения относятся: система контроля качества питьевой воды в подземном источнике, организация зон санитарной охраны, предотвращение вторичного загрязнения воды в распределительной сети при авариях.

Систему поливочного водопровода дачных хозяйств, необходимо предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать водоемы.

Изменения гидрогеологических характеристик подземных источников водоснабжения будут происходить в пределах, установленных документами о динамических запасах, разрешенных к использованию подземных вод. Изменения санитарных характеристик потенциальных подземных источников водоснабжения в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, происходить не будут.

### 4.2.2 Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по организации и обеспечении централизованного водоснабжения на территориях Любытинского сельского поселения, где оно отсутствует, согласно генплана не предусматриваются.

### 4.2.3 Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

Мероприятия по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Любытинского сельского поселения, согласно генплана, не разрабатывались.

### 4.2.4 Сокращение потерь воды при ее транспортировке

Для сокращения потерь воды при ее транспортировке необходимо произвести замену всех ветхих участков трубопровод.

Установить частотные преобразователи и гидроаккумуляторы для ухода от водонапорных башен.

Установка приборов учета на все арт. скважины, а также у всех абонентов.

Произвести замену всех глубинных насосов, имеющих низкий КПД или высокое удельное энергопотребление.

Произвести реконструкцию скважин.

Все планируемые мероприятия описаны в пункте 4.1

### 4.2.5 Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

Рекомендуемые мероприятия, направленные на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации:

- Организация зон санитарной охраны на реконструируемых и проектируемых артскважинах в целях обеспечения санитарноэпидемиологической безопасности;

- Проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- Промывка и дезинфекция водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды;

- Тампонирование артскважин, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии;

- Реконструкция, замена всех участков трубопровода с высоким амортизационным износом;

- Установка станций водоподготовки.

Конкретные мероприятия прописаны в пункте 4.1

# 4.2.6 Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулярного сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использование арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды

Исходя, из географического положения территория Любытинского сельского поселения не относиться к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с этим фактором в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

## 4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения на территории Любытинского сельского поселения:

- Замена ветхих участков сетей водопровода, протяженность 6 км;

- Строительство 2х водонапорных башен в п. Любытино;

- Установка модульных станций водоподготовки, в количестве 7 шт, по одной на каждую техническую зону;

- Тех. обследование скважин и их реконструкция, 11 шт.

# 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- Замена водоподъемных агрегатов, установка частотных приводов и создание контрольно-измерительных систем с внедрением автоматизированного управления станциями на основании мониторинга напоров в сети.

## 4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды реализуется на основании Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменении в отдельные законодательные акты РФ».

Расчеты за потребляемую воду будут производиться ежемесячно на основании съема показаний приборов коммерческого учета абонентов.

Информация об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды описана в пункте 3.5.

## 4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

На сегодняшний день износ сетей составляет 70%. Для обеспечения нормальной работы требуется реконструкция системы водоснабжения.

Схема сетей водоснабжения Любытинского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## 4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещений насосных станций, резервуаров, остаются без изменений. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схема водоснабжения Любытинского сельского поселения в электронном варианте прилагается. Месторасположение объектов систем водоснабжения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоснабжения для обеспечения водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

## 4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения прилагается в электронном варианте, проектируемые сети водоснабжения и водозаборы нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий.

# 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают в три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02).

Вокруг скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 30-50 м, ограждаемую забором высотой 2,5 м.

Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу.

Мероприятия по охране подземных вод предусматриваются по двум основным направлениям – недопущению истощению ресурсов подземных вод, и защита их от загрязнения:

  - сокращение использования пресных подземных вод для технических целей и полива зеленых насаждений;

  - проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

  - вынос из зон I пояса всех потенциальных источников загрязнения

# подземных вод;

- в пределах I – III ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод) стационарные режиме наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды);

- контроль качества производить в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей.

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический 	процесс 	забора 	воды 	из 	скважин 	и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Любытинского сельского поселения.

## 5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Сооружения водоподготовки в Любытинском сельском поселении не эксплуатируются.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

# 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировки населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

На основании данных Любытинского сельского поселения, невозможно провести детальный расчет объемов работ по обеспечению водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта в рамках схемы водоснабжения.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Всего затрат, тыс. руб. | Источник финан- сирования |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2030 |
| Водозаборные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка частотных преобразователей | 5 шт на скважины с. Шереховичи, д. Ярцево, д. Никольское, д. Бор и д. Б. Горка | 500 | МБ | - | - | - | 100 | 100 | 300 |
| 2 | Замена насосов на менее энергопотребляемые | на водозаборах: - д. Бор - №Н-79-84 д. Никольское - №5А-81 д. Козляева Горка - №4-56 д. Козляева Горка | 200 | МБ | - | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
| 3 | Замена насосов на менее энергопотребляемые | на водозаборах: - №Н-36-81 п. Любытино - № б/н1 п. Любытино - №2460 д. Б. Городок | 150 | МБ | - | - | - | - | - | 150 |
| 4 | Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды | 7 шт. по одной на каждую техническую зону. | 7000 | МБ | - | - | - | - | - | 7000 |
| 5 | Проведение тех. обследования скважин | Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 11 шт. | 3300 | МБ, Внеб. ист. | - | 900 | 1200 | 1200 |  |  |
| 6 | Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) | Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 11 шт. | 4400 | МБ, Внеб. ист. | - |  | 800 | 800 | 1200 | 1600 |
| Ремонт существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ | протяженность 6000 м полиэтилен, различным диаметром | 12000 | МБ | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - |
| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Всего затрат, тыс. руб. | Источник финан- сирования |  | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2030 |
| 6 | Установка водонапорной башни п. Любытино | 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка | 2000 | МБ | - | - | - | - | - | 2000 |
| Итого: |  |  | 29550 |  | - | 3050 | 5050 | 5150 | 4350 | 11050 |
| МБ – муниципальный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица 7.1

| по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Целевые показатели на 2016 год |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2030 |
| 7.1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0 |
| 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | менее 1 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей (в процентах), % | 70 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 55 |
| 7.3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население | 77 | 77 | 79 | 83 | 86 | 90 | 100 |
|  | промышленные объекты | 88 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 100 |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. | 142,96 | 128,96 | 124,08 | 100,88 | 84,73 | 70,08 | 59,79 |
| 7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды - на подачу, кВтч/м3: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На водоподготовку, кВтч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 |
|  | на подачу, кВтч/м3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,8 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА

#### ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Любытинского сельского поселения есть и приведены в таблице

8.1.

Таблица 8.1

| Местонахождение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| п. Любытино, ул. Советов к дому № 29 | Участок водопровода | Не определена |
| п. Любытино, пер. Зелёный | Участок водопровода | Протяжённость-39 м |
| д. Слобода | Водопроводная сеть | Протяжённость 860 м |
| д. Слобода | Скважина на воду | Глубина 100 м |

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством

Российской Федерации.

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Система централизованного водоотведения Любытинского сельского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих отвод и очистку сточных вод.

В составе Любытинского сельского поселения в 2-х населенных пунктах: п. Любытино и с. Зарубино осуществляется централизованное водоотведение. Общая протяженность водопроводных сетей составляет порядка 5,769 км. На территории сельского поселения имеются 4 выпуска. Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка, часть производственной территории.

В Любытинском сельском поселении существует 2 эксплуатационных зон. Организацией, осуществляющей водоотведение от абонентов, является МУП «Любытинское ВКХ». Данное предприятие предоставляет услуги по водоотведению абонентам поселений, которыми пользуются жители, организации и учреждения.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

9.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод Любытинского сельского поселения обеспечивается самотечными коллекторами на насосную на ОСК. Канализационные сети общей протяженностью 5769 пог. м. Существующие КОС находятся в рабочем состоянии. Все сети и сооружения имеют очень высокий амортизационный износ, что приводит их в категорию аварийно-опасные. Все стоки проходят механическую и частично биологическую очистку.

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей:

- канализационные очистные сооружения имеют высокий износ основного оборудования;

- имеется высокий износ сетей водоотведения;

- отсутствие герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки;

- негативное влияние сброса сточных вод на рельеф на состояние окружающей природной среды.

Оценка технического состояния прочих технических средств, используемого оборудования - неудовлетворительное.

Описание существующих ОСК:

Таблица 9.1

| Наименова -ние объекта | Схема очистки сточных вод и обработки осадка (основные сооружения) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Механическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Биологическая очистка (состав сооружений и оборудования) | Обеззараживание (состав сооружений и оборудования) | Обработка осадка (состав сооружений и оборудования) |
| выпуск №1, п. Любытино, ул. Пионерская | отстойники |  |  |  |
| Выпуск №3, п. Любытино, ул. Советов |  | Приемный колодец, аэротенки, биологические пруды (состояние неудовлетворительн ое) |  |  |
| Выпуск №4, п. Любытино, ул. В. Иванова | Отстойник V30м3 |  |  |  |
| Выпуск №5, с. Зарубино | Песколовки, система верхних (первичных) отстойников | биофильтры | хлораторная | Иловые площадки |

9.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории Любытинского сельского поселения действует система централизованного водоотведения в п. Любытино и с. Зарубино.

Централизованной системой водоотведения обеспечена мало-, средне этажная жилая застройка, частично индивидуальная жилая застройка.

Объекты, неохваченные центральным водоотведением, используют септики, либо выгребные ямы, септики.

Описание технологических зон по Любытинскому сельскому поселению:

Первая зона: п. Любытино. Общая протяженность сетей канализации составляет 2549 пог. м. Имеет три выпуска:

    - 1 выпуск — сточные воды от канализованной части домов ул. Советов после очистных сооружений сбрасываются в р. Забитица, далее в р. Мста. Производительность ОС – 100 м3/сут;

    - 3 выпуск — сточные от канализованных объектов ул. Советов «Мелиорация» самотёком поступают на биологические очистные сооружения «Биокомпакт» проектной мощностью — 100м3/сут, после очистки сбрасываются в р. Забитица и далее в р. Мста;

    - 4 выпуск — сточные воды от благоустроенных домов ул. В. Иванова поступают в отстойник, который состоит из трёх камер, сточные воды, перетекая из одной камеры в другую (обеззараживание стоков не производится), сбрасываются в р. Забитица и далее в р. Мста.

Неблагоустроенные жилые и общественные здания оборудованы выгребами и дворовыми уборными, откуда отходы периодически вывозятся ассенизационными машинами в приёмные колодцы БОС с. Зарубино и БОС «Биокомпакт» р.п. Любытино, ул. Советов.

Вторая зона с. Зарубино. Общая протяженность сетей канализации составляет 3220 пог. м. Имеет один выпуск - действующие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 300 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотеком в ручей Безымянный и далее в реку Мста.

Остальные жилые и общественные здания с. Зарубино оборудованы выгребами и надворными уборными, сточные воды оттуда периодически вывозятся автотранспортом на действующие КОС

Информация по очистным сооружениям канализации (КОС) и канализационным насосным станциям (КНС):

Таблица 9.2

| Место расположения КОС | Год ввода в эксплуатацию | Количество, ед | Производительность, тыс.куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Выпуск №1, п. Любытино, ул. Пионерская | 1980 | 1 | 0,1 |
| Выпуск №3, п. Любытино, ул. Советов | 1976 | 1 | 0,1 |
| Выпуск №4, п. Любытино, ул. В. Иванова |  | 1 |  |
| Выпуск №5, с. Зарубино, ул. Осипенко | 1976 | 1 | 0,3 |

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует.

9.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей

централизованной системы водоотведения

Утилизация осадков с очистных сооружения, образующихся в процессе очистки сточных вод, осуществляется путём вывоза на полигон ТБО для изоляции слоёв отходов.

9.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей на территории Любытинского сельского поселения описано в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяжен ность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержа тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Любытино, ул. Советов | 940 | 100 | чугун | 1980-1990 | 95 | МУП «Любытинское ВКХ» |
| п. Любытино, ул. Советов | 1417 | 100 | чугун | 1976 | 100 | МУП «Любытинское ВКХ» |
| п. Любытино, ул. В. Иванова | 192 | 100 | чугун |  | 95 | МУП «Любытинское ВКХ» |
| с. Зарубино | 3220 | 100 | чугун | 1976 | 100 | МУП «Любытинское ВКХ» |

9.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По канализационным сетям отводятся на очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся на канализованной территории Любытинского сельского поселения.

В условиях экономии воды и ежегодного увеличения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей и очистных сооружений. Поэтому особое внимание необходимо уделить их реконструкции и модернизации. Наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При эксплуатации ОСК канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивает устойчивую работу систем канализации муниципального образования.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

- строгим соблюдением технологических регламентов;

- регулярным обучением и повышением квалификации работников;

- контролем над ходом технологического процесса;

- регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

- регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

- внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

9.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В Российской Федерации требования, предъявляемые к степени очистки сточных вод, утверждены МДК 3-01.2001. «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов».

Информация, содержащая сведения о качестве очистки сточных вод, собираемые с территории Любытинского сельского поселения представлена ниже.

Рисунок 9.1 Протокол количественного химического анализа на

Выпуске №1 после очистки

Рисунок 9.2 Протокол количественного химического анализа на Выпуске №3 после очистки

Рисунок 9.3 Протокол количественного химического анализа на Выпуске №4 после очистки

Рисунок 9.4 Протокол количественного химического анализа на Выпуске №5 после очистки

Канализационные воды, основной объем сбрасывается, после очистки в водоем. Соответственно, это оказывает незначительное воздействие на окружающую среду и соответственно на здоровье человека. Состав стоков в большей степени составляют фекально-бытовые отходы.

В связи с этим возможно загрязнение поверхностных и подземных вод, почв, особенно в период половодья и паводков.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водосборных площадях соответствующих водных объектов. Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения. Сброс неочищенных стоков наносит вред животному и растительному миру и приводит к одному из наиболее опасных видов деградации водосборных площадей.

9.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На всей территории Любытинского сельского поселения за исключением канализованных территорий п. Любытино и с. Зарубино применяется децентрализованное водоотведение. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

9.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 100%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. Отсутствие систем очистки сточных вод на территории Любытинского сельского поселения с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, схемы высот и т.п.

В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

- реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;

- замену ветхих сетей водоотведения;

- Модернизация, реконструкция ОСК.

- БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по Любытинскому сельскому поселению представлена ниже.

Таблица 10.1

| Наименование | Ед.изм. |  | Объем сточных вод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КОС №1 | КОС №3 | КОС №4 | КОС №5 | итого |
| Пропущено сточных вод, всего | тыс.куб.м | 5,19 | 7,03 | 2,16 | 9,33 | 23,71 |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
| - население | тыс.куб.м | 3,15 | 6,91 | 2,16 | 6,08 | 18,3 |
| - бюджетные организации | тыс.куб.м | 1,89 | 0,12 |  | 2,81 | 4,82 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м | 0,15 |  |  | 0,44 | 0,59 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. |  |  |  |  |
| - полная биологическая очистка | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| - из нее с доочисткой | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| - нормативно очищенной | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| - недостаточно очищенной | тыс.куб.м | 5,19 | 7,03 | 2,16 | 9,33 | 23,71 |
| Передано сточных вод другим организациям | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| Сброшено воды без очистки | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| Количество образованного осадка (по сухому веществу) | тыс.куб.м | 0,00224 | 0,00084 | 0,00034 | 0,00134 | 0,00476 |
| Количество утилизированного осадка | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений | тыс.куб.м /сутки |  |  |  |  |  |

Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам:

Таблица 10.2

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение за 2016 год от всех абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | п. Любытино | 39,4 | 14380 |
| 2 | с. Зарубино | 25,56 | 9330 |

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение сточных вод, поступающих с поверхности рельефа местности на очистные сооружения, на территории Любытинского сельского поселения представлено в таблице 10.3. Ливневая канализация отсутствует.

Таблица 10.3

| Месяц 2016г. | Объем, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Январь | 5,53 |
| Февраль | 5,25 |
| Март | 5,18 |
| Апрель | 5,4 |
| Май | 5,91 |
| Июнь | 7,00 |
| Июль | 5,77 |
| Август | 5,93 |
| Сентябрь | 5,07 |
| октябрь | 4,98 |
| Ноябрь | 4,68 |
| Декабрь | 4,66 |

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей населенных пунктов Любытинского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод установлены – подробные данные отсутствуют.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Информация по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Любытинского сельского поселения за последние 10 лет отсутствует, есть только с 2013 года. Выполнение ретроспективного анализа невозможно.

Таблица 10.4

| Наименование очистных сооружений |  |  | тыс.куб.м/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| КСО № 1 |  |  |  | 4,01 | 7,05 | 6,78 | 6,1 |
| КСО № 3 |  |  |  | 4,22 | 7,00 | 7,02 | 8,69 |
| КСО № 4 |  |  |  | 1,32 | 2,25 | 2,05 | 2,16 |
| КСО № 5 |  |  |  | 7,47 | 14,34 | 12,69 | 10,34 |

Из таблицы видно, что объем отведенных сточных вод, относительно 2013 года, выросло на 60%.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Информация по прогнозным балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения Любытинскому сельского поселения на срок не менее 10 лет:

Таблица 10.3

| Наименование очистных сооружений | ед. | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 | 2022- 2030 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСО № 1 | м3/год | 6131 | 6161 | 6192 | 6223 | 6254 | 6285 |
| КСО № 3 | м3/год | 8733 | 8777 | 8821 | 8865 | 8909 | 8954 |
| КСО № 4 | м3/год | 2171 | 2182 | 2193 | 2204 | 2215 | 2226 |
| КСО № 5 | м3/год | 10392 | 10444 | 10496 | 10548 | 10601 | 10654 |

Прогноз по балансам водоотведения принят на основании развития водопотребления на территории Любытинского сельского поселения с удельным средним значением увеличивается на 0,5% в год.

- ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактическое поступление в централизованную систему водоотведения сточных указано в таблице 10.1. Информация о планируемых поступлениях вод в центральную систему водоотведения Любытинского сельского поселения на 2017-2030 годы.

Таблица 11.1

| Статья расхода | ед. | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021- 2030 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отведенных стоков | м3/год | 23829 | 23948 | 24067 | 24188 | 24309 | 24430 |
| Собственные организации: | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. собственные стоки участка водоотведения | м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем сточных вод пропущенной ч/з очистные сооружения: | м3/год | 23829 | 23948 | 24067 | 24188 | 24309 | 24430 |
| - полная биологическая очистка | м3/год |  |  |  |  |  | 24430 |
| - из нее с доочисткой | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| - нормативно очищенной | м3/год |  |  |  |  |  |  |
| - недостаточно очищенной | м3/год | 23829 | 23948 | 24067 | 24188 | 24309 |  |
| Объем реализации услуг всего в том числе: | м3/год | 23829 | 23948 | 24067 | 24188 | 24309 | 24430 |
| -население | м3/год | 18392 | 18483 | 18576 | 18669 | 18762 | 18856 |
| -бюджетные орган-и | м3/год | 4844 | 4868 | 4893 | 4917 | 4942 | 4966 |
| -прочие потребители | м3/год | 593 | 596 | 599 | 602 | 605 | 608 |

Следует принять во внимание то факт, что с годами наблюдается тенденция к увеличению объемов водоотведения, соответственно прогнозируемые объемы сточных вод будут увеличиваться относительно изменения численности населения, пользующегося централизованным водоотведением, износом и выводом из эксплуатации основного оборудования систем водоотведения. Но, также следует рассмотреть развитие инженерной инфраструктуры, выполненное в принятом генплане. В котором предлагается реконструкция и строительство новых сетей ОСК, основного оборудования систем водоотведения; незначительное расширение деятельности централизованного водоотведения на территории Любытинского сп как на существующих населенных территориях, так и на планируемых к застройке.

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

На территории Любытинского сельского поселения централизованное водоотведение осуществляется в следующих населенных пунктах: п. Любытино и с. Зарубино.

Эксплуатирующая организация - МУП «Любытинское ВКХ»

Информация по структурным балансам в разрезе систем водоснабжения по технологическим зонам и их описанию предоставлена в пунктах 9.1, 9.2, 10.2.

В остальных поселениях централизованная канализация отсутствует. Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков.

11.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки, осуществить в септики заводского изготовления и герметичные выгребы. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.0385, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными машинами на существующие приемные колодцы. Максимальная дальность транспортировки сточных вод составляет 4 км.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод обеспечивается самотечными коллекторами ОСК.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Фактическая мощность существующих ОСК достаточно с большим запасом для очистки поступающих сточных вод.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений для технических зон на расчетный срок не выполнен ввиду отсутствия существующих ОСК.

Таблица 11.2

| Наименование очистных сооружений | ед. | Планируемое поступление сточных вод на расчетный срок |  | Мощность ОСК | Резерв/дефицит мощности ОСК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/год | м3/сут | м3/сут | м3/сут |
| КСО № 1 | м3/год | 6285 | 17,2 | 100 | 82,8 |
| КСО № 3 | м3/год | 8954 | 24,5 | 100 | 75,5 |
| КСО № 4 | м3/год | 2226 | 6,1 |  |  |
| КСО № 5 | м3/год | 10654 | 29,2 | 300 | 270,8 |

Из таблицы видно, что в перспективе существующих мощностей действующих ОСК достаточно для очистки поступающих сточных вод с канализованных территорий Любытинского сельского поселения.

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Канализационные насосные станции (КНС) предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые сточные воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.

В настоящее время на территории Любытинского сельского поселения действует канализационная насосная станция не применяется в схеме сбора сточных вод и на перспективу не планируется. Все сточные воды поступают самотеком на существующие ОСК.

11.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ существующего состояния системы водоотведения показал наличие следующих особенностей: канализационные очистные сооружения на территории Любытинского сельского поселения функционируют только на территории п. Любытино и с. Зарубино, и их мощностей хватает с большим запасом.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Для развития системы водоотведения и улучшения экологической обстановки Любытинского сельского поселения следует рассмотреть ряд предложенных мероприятий:

- Замена ветхих участков напорного и безнапорного трубопровода;

- Реконструкция и строительство ОСК для обеспечения полной биологической очистки сточных вод.

12. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

12.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения Любытинского сельского поселения на период до 2030 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

- строительство и реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели 	эффективности 	использования 	ресурсов 	при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Базовые значения целевых показателей на 2016 год описаны в пункте 15.1.

12.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

На основании утвержденного генерального плана Любытинского сельского поселения для развития централизованной системы водоотведения следует рассмотреть следующие рекомендации и предложения.

Нормы водоотведения принимаются равными среднесуточному водопотреблению с учетом понижающего коэффициента.

Мероприятия, запланированные генеральным планом на расчетный срок:

Таблица 12.1

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БОС п. Любытино | Обеспечение перспективных мощностей и доведение до полной биологической очистки поступающих сточных вод | 2022-2030 г. |
| 2 | Реконструкция, модернизация ОСК с. Зарубино | Обеспечение перспективных мощностей и доведение до полной биологической очистки поступающих сточных вод | 2020 г. |
| 3 | Реконструкция существующих сетей водоотведения, протяженностью 10,3 км | Улучшение надежности и качества сборки сточных вод | 2018 г.-2030 г. |
| 4 | Строительство сетей водоотведения | Обустройство централизованным | 2018 г.-2030 г |
| 5 | Установка прибора учета на ОСК №5 | Подробный учет балансов | конец 2017 г. |

В Любытинском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеет только п. Любытино и с. Зарубино, а в остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий), а на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме транспортировки хозяйственнофекальных сточных вод с территории необходимо вблизи общественных зданий выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом в приемные колодцы ОСК п. Любытино и с. Зарубино.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Реконструкция ОСК направлена на замену и модернизацию морально устаревшего оборудования.

12.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения обоснованы необходимостью обеспечения потребителей гарантированно отводом образующихся сточных вод на канализованной территории Любытинского сельского поселения.

Строительство и капитальный ремонт сетей водоотведения, необходимо:

- в связи с высокой степенью износа существующих канализационных сетей;

Модернизация сети позволит уменьшить число аварийных ситуаций, с целью сокращения попадания сточных вод в окружающую среду.

Модернизация и разработка новых канализационных очистных сооружений необходима:

- в связи с высоким амортизационным износом основного оборудования;

- для улучшения качественной и количественной очистки всех сточных вод, образующихся на канализованных территориях;

- в связи с выбросом сточных вод на рельеф без предварительной очистки, что оказывает негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека.

12.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения на территории Любытинского сельского поселения:

- Реконструкция ОСК в с. Зарубино - реконструкция кровли, устройство оборудования;

- Строительство ОСК в п. Любытино;

- Реконструкция сетей водоотведения.

12.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций,

осуществляющих водоотведение

Для обеспечения надежности работы комплекса ОСК, рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Схема водоотведения Любытинского сельского поселения в электронном виде прилагается. Месторасположение объектов систем водоотведения на карте нанесены условно, при рабочем проектировании возможно изменение местоположения исходя из расположения проектируемых предприятий и местных условий. Сети водоотведения на территориях, где оно отсутствует, будут прокладываться согласно согласованным проектам.

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Любытинского сельского поселения в электронном виде прилагается. Ориентировочный размер СЗЗ у ОСК и КНС принимается согласно требования п. 7.1.13. СанПиН 2.2.1. /2.11.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.1.10, табл.1, прим.6. Все проектируемые очистные сооружения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Любытинского сельского поселения в электронном виде прилагается. Все проектируемые объекты систем водоотведения на чертеже привязаны условно. Место размещения определить на стадии выбора участка.

#### 13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

13.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории сельского поселения необходимо отметить:

- отвод сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки обеспечить в герметичный выгреб и септики;

- Замена ветхих участков безнапорного трубопровода;

- Реконструкция и строительство ОСК;

- Прокладка новых сетей канализации.

Целью мероприятий по использованию централизованной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

13.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Осадки очистных сооружений с учетом уровня их загрязнения могут быть утилизированы следующими способами: термофильным сбраживанием в метантенках, высушиванием, пастеризацией, обработкой гашеной известью и в радиационных установках, сжиганием, пиролизом, электролизом, получением активированных углей (сорбентов), захоронением, выдерживанием на иловых площадках, использованием как добавки при производстве керамзита, обработкой специальными реагентами с последующей утилизацией, компостированием, вермикомпостированием.

В случае, если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработка очищенных стоков УФ.

    - ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 14.1.

Таблица 14.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем затрат, тыс. руб | Источник финан сирова ния | Затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022- 2030 |
| 1 | Строительство БОС п. Любытино | 10000 | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 2 | Реконструкция, модернизация ОСК с. Зарубино | 3000 | МБ | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция существующих сетей водоотведения, протяженностью 10,3 км | 20000 | МБ | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 |
| 4 | Строительство сетей водоотведения | * | МБ | * | * | * | * | * | * |
| 5 | Установка прибора учета на ОСК №5 | 50 | МБ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 33050 |  | 50 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 22000 |
| МБ – муниципальный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники * - объем инвестиций уточняется на стадии разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Динамика целевых показателей развития централизованных систем водоотведения Любытинского сп представлена в таблице 15.1.

Таблица 15.1

|  | по Любытинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа | Целевые индикаторы | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022- 2030 гг |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | 10,3 | 10,3 | 9 | 7,5 | 6 | 4,5 | 3 |
|  | 2. Удельное количество засоров на сетях канализации, ед./км | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
|  | 3. Износ канализационных сетей, % | 100 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | ≤50 |
| 2. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения), % | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 |
| 3. Показатели очистки сточных вод | 1. Доля сточных вод (хозяйственнобытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 77 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 100 |
|  | 2. Доля сточных вод (хозяйственнобытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 |
| 4. Показатели энергоэффективности и энергосбережения | 1. Объем снижения потребления электроэнергии (тыс. кВтч/год) | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5. Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на перекачку 1 м3сточных вод, кВт ч/м3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на перекачку, кВт ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | на очистку, кВт ч/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

80

  - Показатели качества обслуживания абонентов

В 2016 г. аварий на сетях водоотведения было мало. Сбоев и перерывов в приеме сточных вод не было. Для устранения аварий на сетях водоотведения в МУП «Любытинское ВКХ» создана аварийная бригада. Сбои происходили только по причине засора трубопроводов канализации по вине абонентов. Устранение засоров производится в течении часа после поступления заявки.

  - Показатели качества очистки сточных вод

Информация по показателям качества очистки сточных вод по существующим ОСК представлена в п. 9.7

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Износ сетей составляет 100%. На канализационных сетях не долгое время не производилось капитального ремонта. Некоторые участки трубопровода водоотведения находятся в аварийном состоянии, которые необходимо заменить в первую очередь.

  - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

По данному пункту информация отсутствует.

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

По данному пункту информация отсутствует.

16. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ

ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА

#### ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Любытинского сельского поселения отсутствуют.

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются отведение сточных вод, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания с органом местного самоуправления поселения передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжении, утвержденными Правительством Российской Федерации.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО

#### СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2017-2021 гг. и на период до 2030 г

Разработчик:

#### Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 352525590325022013-Э0183

ООО

___________________

Антонов С.А.

Генеральный 	директор «ЭнергоАудит»

Заказчик:

#### Администрация Любытинского муниципального района

Юридический адрес: 174760, Новгородская область, Любытинский район, п. Любытино, ул. Советов, д. 29

Глава 	Любытинского

муниципального района 	___________________ Устинов А. А.