|  | Приложение 1 Утверждено Постановлением Администрации Любытинского муниципального района Новгородской области от 23.04.2025 № 432 |
| --- | --- |

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЮБЫТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2025-2030 годы и на период до 2036 года

Том 1 Схема водоснабжения

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»          ___________      Полякова О.А.

подпись

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения	4

Общие сведения о муниципальном образовании	11

ГЛАВА 1. Актуализация Схемы водоснабжения	17

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.	17

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны	17

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;	19

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;	21

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	23

1.2. Описание	состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	28

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	32

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды	35

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	40

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения	45

1.7. Противопожарное водоснабжение	48

1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.	48

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципальном образовании	49

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;	50

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	50

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	52

2.1.	основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;	52

2.2.	различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.	55

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	57

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;	57

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	59

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	66

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;	71

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;	82

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа;	82

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки;	85

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;	86

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	86

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;	88

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;	88

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	90

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	92

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;	92

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	96

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	98

4.1.	перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;	98

4.2.	технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанныххарактеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;	104

4.3.	сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;	105

4.4.	сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;	105

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;	105

4.6.	описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование;	106

4.7.	рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;	106

4.8.	границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;	107

4.9.	карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	107

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	117

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;	117

5.2.	сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	117

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	118

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	123

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	127

Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование схемы | Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Любытинский муниципальный округ на период 2025-2030 годы и на период до 2036 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; - Водный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ; - Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые вины деятельности»; - СП 31.13330.2021 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - Генеральный план муниципального образования; - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года; - Схема водоснабжения и водоотведения Любытинского сельского поселения Любытинского района Новгородской области на 2024-2028 гг. и на период до 2034 г; - Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2024 по 2034 гг. Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области. |
| Заказчики схемы | Администрация Любытинского муниципального района. |
| Разработчик схемы | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели схемы | − Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и предоставления услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. − Обеспечение для населения доступности горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и услуг водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. − Повышение доли населения, обеспеченного горячей и холодной водой, отвечающей требованиям законодательства Российской Федерации. − Повышение энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения путём оптимизации процессов производства и транспорта горячей, холодной воды, транспорта и переработки хозяйственно-бытовых стоков. − Снижение негативного воздействия на окружающую среду. − Обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных современных технологий. |
| Сроки и этапы реализации схемы | Базовым годом разработки – принять год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению разработанная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования - 2024 год. Расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения – 2036 год, принимается в соответствии техническим задание по МК № 022/2025 от 06.03.2025 г. Предметом Контракта является: «Выполнение работ по разработке и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Любытинского муниципального округа на период 2025-2030 годы и на период до 2036 года.» |
| Требования к итогам по определению технико- экономической эффективности объектов централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения | Определение технико-экономической эффективности. Для каждой группы объектов обследования формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/м3), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). К показателям технико-экономической характеристики объекта также относится коэффициент полезного действия. |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с центральной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или муниципального округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с ресурсом |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализация) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам. |

Общие сведения о муниципальном образовании

Любытинский муниципальный округ образован 27 января 2025 года путем объединения Любытинского и Неболчского сельских поселений Любытинского муниципального района.

Постановлением Новгородской областной Думы от 23.01.2025 N 964-7 ОД принят Закон Новгородской области от 27 января 2025 года N 630-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Любытинского муниципального района Новгородской области, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") преобразованы все поселения, входящие в состав Любытинского муниципального района Новгородской области (далее - Любытинский муниципальный район): Любытинское сельское поселение, Неболчское сельское поселение Любытинского муниципального района, путем их объединения, наделив вновь образованное муниципальное образование статусом муниципального округа - Любытинский муниципальный округ Новгородской области с административным центром в рабочем поселке Любытино.

Границами Любытинского муниципального округа Новгородской области считаются границы Любытинского муниципального района.

В состав территории Любытинского муниципального округа Новгородской области входят: деревня Абросьево, деревня Акулово, деревня Анисимиха, деревня Артём, деревня Бабчицы, деревня Бакшиха, деревня Бахариха, деревня Бережок, деревня Березняк-1, деревня Березняк-2, деревня Ближнее Заполье, деревня Большие Светицы, деревня Большие Тальцы, деревня Большое Заборовье, деревня Большое Никулино, деревня Большой Бор, деревня Большой Городок, деревня Бор, деревня Бор, деревня Борель, деревня Борки, деревня Боровщина, деревня Борок, деревня Брод, деревня Бурилово, деревня Быково, деревня Ваган, деревня Васильково, деревня Великуша, деревня Верхнее Заозерье, деревня Верхняя Лука, деревня Весенье, деревня Веснино, деревня Видомлицы, деревня Виленицы, деревня Витин Бор, деревня Витче-Горка, деревня Власки, деревня Водогон, деревня Воймирицы, деревня Воробица, деревня Высоково, деревня Высочка, деревня Вычерема, деревня Вязища, деревня Галица, деревня Гамзино, деревня Глебова Гора, деревня Гнильник, деревня Городно, деревня Горушка, деревня Горы, деревня Грязное Замостье, деревня Дворище, деревня Дедлово, деревня Деменино, деревня Долбеево, деревня Домовичи, деревня Домославль, деревня Дрегли, деревня Дуброва, деревня Дубровка, деревня Дубровка, деревня Дубровочка, деревня Дымница, деревня Дымовья-1, деревня Дымовья-2, деревня Ёглино, деревня Елисеево, деревня Ерошата, деревня Жадово, деревня Завеченье, деревня Заднево, деревня Задорье, деревня Залужье, деревня Залюшенье, деревня Замостье, деревня Замошье, деревня Заозерье, деревня Заполье, деревня Запольский Бор, деревня Заречье, деревня Заречье-Сивцевское, деревня Заречье-Шарьинское, деревня Заручевье, деревня Заручье, деревня Зачеренье 1-е, деревня Зачеренье, деревня Звонец, деревня Зеглино, деревня Зобищи, деревня Зубово, деревня Иваново, деревня Ивановское, деревня Илово, деревня Калитино, деревня Каменка, деревня Квасильниково, деревня Кириллово, деревня Клещино, деревня Клишино, деревня Клочевицы, деревня Ключёнка, деревня Княжее Село-1, деревня Княжее Село-2, деревня Ковриг, деревня Козляева Горка, деревня Колоколуша, деревня Колпина, деревня Коромыслово, деревня Корпово, деревня Коршуново, деревня Костино, деревня Котово, деревня Красная Гора, деревня Красницы, деревня Кременичи, деревня Кремница, деревня Кстищи, деревня Кузнецово, деревня Кулаково, деревня Курино, деревня Ласточкино, деревня Ледно, деревня Лезно, деревня Логиново, деревня Луково, деревня Лушино, деревня Львово, деревня Любань, деревня Маклочиха, деревня Малое Заборовье, деревня Малое Усадье, деревня Малые Тальцы, деревня Малышево, деревня Масляково, деревня Мачеха, деревня Маяк, деревня Михалёво, деревня Михалиха, деревня Михеево, деревня Моровское, деревня Мошичино, деревня Мстинская Новинка, деревня Нарезка, деревня Недащицы, деревня Нестерова Горка, деревня Нижнее Заозерье, деревня Нижнее Селище, деревня Нижняя Боровщина, деревня Нижняя Лука, деревня Никандрово, деревня Николаевка, деревня Никольское, деревня Новая Боровщина, деревня Новая Крапивна, деревня Новинка, деревня Новинка, деревня Новоселицы, деревня Новый Бор 1-й, деревня Новый Бор, деревня Обишково, деревня Обречиха, деревня Овинец, деревня Овсянка, деревня Оксово, деревня Ослякино, деревня Осташёво, деревня Остров, деревня Остров, деревня Очеп, деревня Павлово, деревня Падчик, деревня Паличково, деревня Пашково, деревня Перелог, деревня Перница, деревня Петровское, деревня Печно, деревня Плоска, деревня Побежалово, деревня Погорелка, деревня Подберезье, деревня Подборье, деревня Поддубье, деревня Подлужье, деревня Подсосна, деревня Покровское, деревня Помозово, деревня Порог, деревня Порхово, деревня Потафьево, деревня Придорожная, деревня Проскурка, деревня Прощиха, деревня Пустошки, деревня Равна, деревня Радостино, деревня Разгон, деревня Раменье, деревня Репищи, деревня Рогозово, деревня Родники, деревня Рокочино, деревня Руслино, деревня Русовщина, деревня Ручьи, деревня Сболога, деревня Сболога-Никольская, деревня Своятино, деревня Селище, деревня Серёдка, деревня Сивцево, деревня Симаниха, деревня Скорово, деревня Слобода, деревня Смолёво, деревня Солодка, деревня Соломель, деревня Средние Светицы, деревня Ставичёк, деревня Старая Боровщина, деревня Старая Крапивна, деревня Степанково, деревня Стёпкино, деревня Столобна, деревня Сухарево Селище, деревня Тидворье, деревня Токарёво, деревня Тополёвка, деревня Торбино, деревня Трубец, деревня Тупик, деревня Углы, деревня Улемье, деревня Усадье, деревня Усадье, деревня Усадье-Сивцевское, деревня Устье, деревня Ушаково, деревня Ушково, деревня Ущим, деревня Фальково, деревня Филиппково, деревня Филово, деревня Хвощёвик, деревня Хвощник, деревня Хилино, деревня Хирово, деревня Холм, деревня Хортицы, деревня Хотцы, деревня Чадково, деревня Чашково, деревня Черезборицы, деревня Чёрная Новинка, деревня Чисть, деревня Шарья, деревня Шубино, деревня Язвищи, деревня Якишево, деревня Ярцево, железнодорожная станция Тальцы, железнодорожная станция Теребутенец, железнодорожная станция Хотцы, рабочий поселок Любытино, рабочий поселок Неболчи, село Зарубино, село Комарово, село Шереховичи.

Административный центр — рабочий посёлок Любытино (находится в 150 км от областного центра — Великого Новгорода). Район расположен на севере Новгородской области.

Общая площадь территории – 4486,24 км²;

Численность населения всего по муниципальному округу на 01.01.2024 год– 7088 чел.

Рисунок 1 Границы Любытинского муниципального округа.

Граница муниципального образования Любытинский муниципальный округ проходит:

- на севере - от административно-территориальной границы Маловишерского района по границе кварталов 158, 157, 192, 139, 130, 187, 190, 131, 140, 148, 151, 148, 149, 150, 143, 134,125, 115, 105, 98 Кременичского лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз", границе кварталов 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 212, 222, 223, 224, 214, 215, 207, 216, 225, 226, 227, 228, 229, 221, 261 Неболчского лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз", руслу реки Ольха, границе кварталов 159, 160, 161, 197, 195, 155 Теребутенецкого лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз" до административно-территориальной границы Хвойнинского района;

-	на востоке - по административно-территориальным границам Хвойнинского и Боровичского районов до безымянного ручья;

-	а юге - от безымянного ручья по административно-территориальным границам Боровичского и Окуловского районов до административно-территориальной границы Маловишерского района;

-	на западе - по административно-территориальной границе Маловишерского района.

Административным центром поселения является рабочий поселок Любытино.

Границы Любытинского муниципального округа представлены на рисунке 1.

В состав поселения входят 270 населённых пунктов.

Климат

Климат умеренно-континентальный. Зима мягкая и снежная. Средняя температура января месяца -9…-10 градусов, при прояснении температура может отпускаться до отметки -19…-21 градус. Атлантические циклоны приносят на территорию района непродолжительные оттепели и осадки в виде снега. Снежный покров устанавливается в первых числах декабря и составляет к концу февраля 35-40 см. Прогноз погоды зимой может предупреждать о возникновении непродолжительных снежных метелей. Лето на территории района относительно теплое и влажное. Средняя температура июля месяца составляет +16…+18 градусов. Самые большие показания термометра составили +47,5 градусов, но такая жаркая погода, как правило, является редким исключением.

Повышенная влажность в районе способна вызывать густые и устойчивые туманы, особенно в летний период, когда наблюдается повышенная испаряемость влаги. Осенний период продолжительный. На первоначальном этапе сухой и теплый, но, начиная с конца сентября, наступает период затяжных дождей, и число пасмурных дней начинает преобладать. Средняя годовая норма осадков составляет 700-750 мм.

Таблица 1  Климатические параметры

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 6 | 6 | 13 | 26 | 31 | 32 | 34 | 34 | 29 | 22 | 13 | 10 | 34,0 |
| Средний максимум, °C | −6 | −5 | 0 | 8 | 17 | 21 | 22 | 21 | 15 | 8 | 1 | −3 | 8,3 |
| Средняя температура, °C | −9,2 | −8,2 | −3,3 | 3,7 | 11,6 | 15,7 | 17,3 | 15,5 | 10,3 | 5,0 | −0,8 | −5,9 | 4,3 |
| Средний минимум, °C | −12 | −12 | −7 | 0 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 2 | −3 | −9 | 0,5 |
| Абсолютный минимум, °C | −45 | −39 | −32 | −24 | −8 | −3 | 1 | −2 | −10 | −21 | −26 | −41 | −45 |
| Норма осадков, мм | 29 | 22 | 29 | 33 | 37 | 62 | 71 | 71 | 60 | 51 | 49 | 36 | 550 |

Демография

Согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики, представлена динамика численности населения всего по муниципальному образованию в таблице 2.

Таблица 2

| ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ на 1 января 2024 года |  |  |  |  |
| Коды территорий ТЕРСОН-МО |  | Все население (человек) | в том числе: |  |
|  |  |  | городское население | сельское население |
| 4961600000 | Любытинский муниципальный округ | 7088 | 4078 | 3010 |
| 4961642800 | Любытинский территориальный отдел | 4588 | 2337 | 2251 |
| 496164280511000 | пгт Любытино рп | 2337 | 2337 | - |
| 4961643100 | Неболчский территориальный отдел | 2500 | 1741 | 759 |
| 496164310511000 | пгт Неболчи рп | 1741 | 1741 | - |

Таблица 3  Динамика изменения численности населения муниципального образования 2016-2024 г.г.

| Период, год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | ↘8925 | ↘8857 | ↘8733 | ↘8512 | ↘8288 | ↘7533 | ↘7088 |

Диаграмма 1 Динамика изменения численности населения 2016-2024 г.г.

В период с 2020 по 2024 год естественная убыль численности населения муниципального образования Любытинский муниципальный округ Новгородской области (далее по тексту МО Любытинский муниципальный округ) составил 1200 человек, что составляет 14 %.

Согласно статистическим данным естественной убыли и пророста населения муниципального округа, а также, утвержденных документов градостроительной деятельности муниципального округа, на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года, прирост населения предположительно составит 3%. Следовательно, демографический прогноз численности населения МО Любытинский муниципальный округ к 2036 году, составит 7299 человек.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности, прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения в населенном пункте данного муниципального образования.

Диаграмма 2 Динамика изменения численности населения 2016-2036 г.г.

Документ выполнен на следующий проектный период:

- расчетный срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения - 2036 г.

Расчеты и анализ перспективных изменений численности населения и других показателей на расчетный период производятся по одному базовому сценарию развития муниципального образования.

ГЛАВА 1. Актуализация Схемы водоснабжения

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа.

Централизованное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования Любытинский муниципальный округ осуществляется двумя ресурсоснабжающими организациями:

- Общество с ограниченной ответственностью «Любытинское водопровод-канализационное хозяйство» (далее по тексту ООО «Любытинское ВКХ») обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Любытинского территориально отдела: д. Ярцево, с. Никольское, с. Зарубино, д. Артём, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шереховичи, п. Любытино и д. Слобода.

- Общество с ограниченной ответственностью "Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства" (далее по тексту ООО "НМПЖХ") обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Неболчского территориально отдела: п. Неболчи и д. Дрегли.

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- отведение и очистка сточных вод;

- эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения;

- эксплуатация водозаборных сетей;

- эксплуатация канализационных насосных станций;

- эксплуатация очистных сооружений;

- выдача технических условий по водоснабжению и канализации.

К основным потребителям услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению в Любытинском муниципальном округе относятся три группы: население, бюджетные и прочие организации.

1.1.1. описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа и деление территории поселения, муниципального образования, муниципального округа на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» под централизованной системой холодного водоснабжения понимается комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Под термином «абонент», согласно указанному федеральному закону, понимается физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

В силу п. 13 ст. 2 вышеназванного закона к нецентрализованным системам холодного водоснабжения относятся сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

"Эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Понятие «эксплуатационная зона водоснабжения» определяет зону эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение или горячее водоснабжение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения.

Источником водоснабжения потребителей Любытинского муниципального округа являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

На территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области определены две зоны эксплуатационной ответственности, представленные в таблице 1.1.1

Таблица 1.1.1 Эксплуатационные зоны ответственности предприятий, оказывающие услуги централизованного питьевого водоснабжения в Муниципальном образовании Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

| №№ эксплуатационной зоны ответственности ресурсоснабжающей организации | Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Источник централизованного холодного водоснабжения | Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «Любытинское водопровод-канализационное хозяйство» | 1 артезианская скважина | д. Ярцево |
|  |  | 1 артскважина | с. Никольское |
|  |  | 2 артезианские скважины | с. Зарубино, д. Артём |
|  |  | 1 артезианская скважина | д. Бор |
|  |  | 1 артезианская скважина | д. Большой Городок |
|  |  | 1 артезианская скважина | с. Шереховичи |
|  |  | 5 артезианских скважины | п. Любытино |
|  |  | 1 артезианская скважина | д. Слобода |
| 2. | Общество с ограниченной ответственностью "Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства" | 3 артезианские скважины | п. Неболчи |
|  |  | 1 артезианская скважина | д. Дрегли |

В Любытинском муниципальном округе централизованное водоснабжение обеспечивается от 17-ти водозаборных скважин, 12 водонапорных башен, и 39 водоразборных колонок.

Система водоснабжения в Любытинском муниципальном округе тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственно- питьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню, и затем в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

Горячего централизованного водоснабжения на территории муниципального образования не осуществляется по открытой системе.

Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Любытинскому муниципальному округу составляет 87 444 м.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,8 м.

Водопроводом охвачена жилая застройка (частично), учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, в основном, соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 77%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, и гидрантов, установленных на сети.

Поставка технической воды потребителям в Муниципальном образовании Любытинский муниципальный округ Новгородской области не осуществляется.

1.1.2. описание территорий поселения, муниципального образования, муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования имеется только в 10 населенных пунктах из 270.

Перечень населенных пунктов с ЦХВС:

д. Ярцево

с. Никольское

с. Зарубино, д. Артём

д. Бор

д. Большой Городок

с. Шереховичи

п. Любытино

д. Слобода

п. Неболчи

д. Дрегли

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации водоразборных колонок, колодцев, глубиной до 25 м., а также из собственных скважин, расположенных на территории приусадебных участков, и колодцев.

Таблица 1.1.2. Адреса размещения водоразборных колонок.

| Наименование объекта водоснабжения | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО д.Артём |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п.Любытино ул.50 Лет ВЛКСМ |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п.Любытино, ул.Боровичская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п.Любытино, ул.Пионерская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п.Любытино, ул.Пушкинская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п.Любытино, ул.Советов |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.1 Мая |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Артёма |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Заводская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Комсомольская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Пролетарская |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Труда |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО р.п. Любытино ул.М.Карповой |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Осипенко |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Тракторная |
| Колонка водоразборная | Новгородская область, Любытинский МО с.Зарубино, ул.Лесная |

1.1.3. описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

«Технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области в системе централизованного холодного водоснабжения находится две эксплуатационные зоны. Перечень технологических зон РСО представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3. Перечень технологических зон централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах муниципального образования Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

| Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Технологическая зона водоснабжения, № / наименование |  | Источник централизованного холодного водоснабжения | Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Любытинское водопровод-канализационное хозяйство» | 1 | ВЗС д. Ярцево | 1 артезианская скважина | д. Ярцево |
|  | 2 | ВЗС с. Никольское | 1 артскважина | с. Никольское |
|  | 3 | ВЗС с. Зарубино, д. Артём | 2 артезианские скважины | с. Зарубино, д. Артём |
|  | 4 | ВЗС д. Бор | 1 артезианская скважина | д. Бор |
|  | 5 | ВЗС д. Большой Городок | 1 артезианская скважина | д. Большой Городок |
|  | 6 | ВЗС с. Шереховичи | 1 артезианская скважина | с. Шереховичи |
|  | 7 | ВЗС п. Любытино | 5 артезианских скважины | п. Любытино |
|  | 8 | ВЗС д. Слобода | 1 артезианская скважина | д. Слобода |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства" | 1 | ВЗС п. Неболчи | 3 артезианские скважины | п. Неболчи |
|  | 2 | ВЗС д. Дрегли | 1 артезианская скважина | д. Дрегли |

1.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения, водоотведения производится согласно статье 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

Обязательное техническое обследование производится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже чем один раз в пять лет.

Техническое обследование централизованных систем водоснабжения проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.

В таблице 1.1.4.  представлены основные характеристики артезианских скважин.

Таблица 1.1.4. Основные характеристики водозаборных сооружений Любытинского муниципального округа.

| № п/п | Эксплуатационный водоносный горизонт | Местоположение, санитарно-техническое состояние | № ВЗС по паспорту | Год бурения | Глубина, м. | Дебит м³/ч | Наличие ограждения ЗСО 1 пояса | Эксплуатацион-ное состояние ВЗС | Очистные сооружения водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса (озеро-ледниковые и флювиогляциальные отложения), приуроченные к пескам с прослоями глин, в интервале 65,0-95,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, п.Любытино, ул.Советов | Н-36-81 | 1981 | 95 | 10,8 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса (озеро-ледниковые и флювиогляциальные отложения), приуроченные к пескам с прослоями глин, в интервале 7,5-26,5м | Новгородская обл., Любытинский МО, п.Любытино, ул.Ручейная | б/н | 2004 | 28 | 10,8 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса (озеро-ледниковые и флювиогляциальные отложения), приуроченные к пескам с прослоями глин, в интервале 9,5-29,9м | Новгородская обл., Любытинский МО, п.Любытино, ул.Ручейная | 2564 | 2004 | 32,5 | 7,2 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса (озеро-ледниковые и флювиогляциальные отложения), приуроченные к пескам с прослоями глин, в интервале 27,9-32,4м, 41,4-45,4м | Новгородская обл., Любытинский МО, п.Любытино, ул.В.Иванова | б/н | 1973-1975 | 50 | н/д | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса (озеро-ледниковые и флювиогляциальные отложения), приуроченные к пескам с прослоями глин, в интервале 27,9-32,4м, 41,4-45,4м | Новгородская обл., Любытинский МО, п.Любытино, ул.Советов | 11-5-81 | 2016 | 50 | 2,5 | нет | не эксплуатирует-ся | отсутствуют |
|  |  | Состояние: принята на баланс в 2025 году. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам с прослоями глины, в интервале 32,0-41,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Большой Городок | 2460 | 1993 | 47 | 5,4 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 21,0-25,0м, 33,0-46,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Бор | б/н | 2006 | 47 | 7,2 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подземные воды снежско-плавского водоносного комплекса, приуроченные к пескам, песчанику слабому с прослоями глины, в интервалах 58,0-63,0м, 65,0-70,0м, 100,0-110,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Ярцево | 2351 | 1990 | 120,7 | 1,8 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подземные воды веневско-михайловского водоносного комплекса Артемовского УМППВ Боровичское, приуроченные к трещиноватым известнякам, в интервалах 7,7-15,3м, 15,5-17,1м, 24,8-28,5м, 31,8-34,5м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Казляева Горка | 4-56. | 1956 | 40 | 40 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Подземные воды веневско-михайловского водоносного комплекса Артемовского УМППВ Боровичское, приуроченные к трещиноватым известнякам, в интервалах 8,9-21,9м, 25,6-34,0м, 34,6-35,4м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Казляева Горка | 5А-81 | 1981 | 40 | 34 | да | в резерве | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Никольское | Н-79-84 | 1985 | 32 | 7,5 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, с.Шереховичи | б/н | 1991 | 32 | 3,2 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Подземные воды михайловско-веневского водоносного комплекса нижнекаменноугольной системы, приуроченные к известнякам серым, трещиноватым, в интервалах 40,0-53,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д.Слобола | Н-20-81 | 1981 | 100 | 10,8 | да | в работе | отсутствуют |
|  |  | Состояние: удовлетворительное. |  |  |  |  |  |  |  |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, п. Неболчи Состояние: удовлетворительное. | 2582 | 2011 | 81-99 | 1,46 | да | в резерве | отсутствуют |
| 2 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, п. Неболчи Состояние: удовлетворительное. | 3-116 | 1981 | 60-100 | 3,96 | да | в работе | отсутствуют |
| 3 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, п. Неболчи Состояние: удовлетворительное. | б/н | 1989 | 44-69 | 1,83 | да | в работе | отсутствуют |
| 4 | Подземные воды четвертичного водоносного комплекса, приуроченные к пескам среднезернистым, в интервалах 13,0-15,0м | Новгородская обл., Любытинский МО, д. Дрегли Состояние: удовлетворительное. | б/н | 1975 | 158 | 165,6 | да | в работе | отсутствуют |

1.2. Описание	состояния	существующих	источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно Закону РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 08.08.2024) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024), предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Ресурсоснабжающие организации в сфере водоснабжения Новгородской области имеют Лицензии на водопользование.

ООО «Любытинское ВКХ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи: НВГ 024368 ВЭ от 28.05.2024

Кем выдана: 	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия: 28.05.2024 - 31.12.2049

Номер, дата выдачи: НВГ 53818 ВЭ от 03.02.2020

Кем выдана: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия:  03.02.2020 - 08.08.2028

Номер, дата выдачи: НВГ 53819 ВЭ от 03.02.2020

Кем выдана: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия: 03.02.2020 - 14.08.2028

ООО "НМПЖХ" имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Номер, дата выдачи: НВГ 53938 ВЭ от 16.12.2021

Кем выдана: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия: 16.12.2021 - 30.12.2031

Номер, дата выдачи: НВГ 53536 ВЭ от 21.07.2016

Кем выдана: Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия: 21.07.2016 - 06.07.2041

Номер, дата выдачи: НВГ 53447 ВЭ от 21.03.2016

Кем выдана: Департамент природных ресурсов и экологии Новгородской области

Виды деятельности: Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств

Срок действия: 21.03.2016 - 11.03.2041

Подача технической воды на территории муниципального округа не осуществляется.

Результаты анализа воды ВЗС приведены в пункте 1.5. данного Документа.

Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

Описание состояния существующих источников водоснабжения

в зоне деятельности ООО «Любытинское ВКХ»

п. Любытино,

Водозабор состоит из 5 скважин. На территории зоны находятся 3 ВБ, железные, объемом 39, 50, 86,5 м3. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насос марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 32,108 км, диаметром 50-200 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и затем в водопроводную сеть.

На балансе ЖКХ Любытинского района имеются водоочистные сооружения «Струя» (год строительства 1970), полной мощностью 300м³/сут. На водоочистных сооружениях установлены насосы: ЭЦВ 8-40-35 (2 шт.) на подъёме и подаче.

Организована зона санитарной охраны источника водоснабжения и водоочистной установки «Струя» р.п. Любытино в границе 300х70м вдоль реки Мста.

ВОС «Струя» с 1 января 2009 года не эксплуатируются, являются резервным источником водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

В 2025 году передана на баланс (хозяйственное ведение) ООО "Любытинское ВКХ" артезианская скважина рп Любытино ул.Советов № 11-5-81. В настоящее время данная скважина не эксплуатируется. По данным технической документации, представленной РСО, технический износ скважины составляет 100%.

Основные характеристики объекта водоснабжения

артезианская скважина № 11-5-81

Сооружение: 53:07:0010304:498

Вид объекта недвижимости: Сооружение

Дата присвоения 06.04.2017

Кадастровый номер: 53:07:0010304:498

Кадастровый квартал: 53:07:0010304

Адрес

Российская федерация, Новгородская область, Любытинский Муниципальный район, рп Любытино, ул.Советов

Наименование

10.1. сооружения водозаборные

Назначение

Водопровод хозяйственно-питьевой (внеплощадочный)

Основные характеристики

Протяженность -  597 м.

Статус: Учтенный

Форма собственности: Муниципальная

Кадастровая стоимость 7 267 561,8 руб.

Удельный показатель кадастровой стоимости 12 173,47 руб./кв. м

Завершение строительства: 2016 г.

Ввод в эксплуатацию: 2016 г.

На основании вышеизложенного, в Схеме водоснабжения и водоотведения за отчетный период - 2024 год, не рассматриваются фактические балансы водоснабжения. В перспективные балансы водоснабжения в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" и перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения данная скважина включена.

с. Шереховичи.

Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 железной ВБ объемом 25 м3. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насос марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 0,511 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть;

д. Б. Городок.

Водозабор состоит из 1-й скважины, на которой установлен частотный преобразователь. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,368 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

д. Бор.

Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 железной ВБ объемом 22 м3. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 9,077 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

с. Зарубино, д. Артем.

Водозабор состоит из 2-х скважин, на которых установлены частотные преобразователи. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 12,621 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в водопроводную сеть

с. Никольское.

Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 железной ВБ объемом 50 м3. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,981 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

д. Ярцево.

Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 железной ВБ объемом 36 м3. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 1,433 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

д. Слобода.

Водозабор состоит из 1-й скважины, на которой установлен частотный преобразователь. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 0,860 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

Описание состояния существующих источников водоснабжения

в зоне деятельности ООО "НМПЖХ"

р. п. Неболчи.

Водозабор состоит из 3-х скважин, водонапорные башни, две из которых находятся в резерве (объемом 18, 18, 25, 120 м3) Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 20,643 км, диаметром 32-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть потребителям.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует санитарно- гигиеническим требованиям нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по ряду показателей: общая жесткость, железо, что обусловлено химическим составом воды в водоносном горизонте на артезианской скважине.

В р.п. Неболчи системой центрального водоснабжения ООО «НМПЖХ» охвачено около 2 тыс. человек и социально значимые объекты (школа, больница).

Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям. В целях ее повышения, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ.

д. Дрегли.

Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 железной ВБ объемом 20 м3.  Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,162 км, диаметром 32-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть потребителям.

Качество воды по ВЗС муниципального округа, в основном, соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вода после забора из скважин не обеззараживается.

На всех ВЗС соблюдены зоны санитарной охраны I пояса.

Характеристика зон санитарной охраны (ЗСО).

I пояс ЗСО. Граница I пояса, учитывая защищенность комплекса, принята в радиусе 30м. Зона строгого режима для данной скважины соблюдена, объекты (строения, сооружения) технологически не связанные с водозабором, в пределах зоны отсутствуют. Скважина находятся в кирпичном павильоне с металлической дверью с замком, допуск посторонних к скважине запрещен. В радиусе 100-200м - зеленые насаждения, объектов загрязнения нет.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" обеспечивается выполнение правил и режим хозяйственного использования территорий 1 пояса ЗСО.

Ресурсоснабжающая организация в полном объеме производит лабораторные исследования, в соответствии с утвержденной программой регулярных наблюдений за состоянием вод подземного источника и его водоохраной зоны.

1.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Централизованные насосные станции обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Основная задача работы насосной станции – подача воды с водозаборного сооружения в распределительную сеть потребителей.

Насосные станции водоснабжения выполняют следующие задачи:

1.	Бесперебойное обеспечение водой в требуемом объеме в соответствии с реальным режимом водопотребления.

2.	Учет и контроль за рациональным использованием энергоресурса.

3.	Установление эксплуатационных режимов насосных станций для бесперебойной подачи воды при соблюдении заданного напора в контрольных точках в соответствии с реальным режимом водопотребления.

Основные характеристики насосного оборудования, установленного на водозаборах муниципального округа представлены в таблице 1.3.

В централизованной системе холодного водоснабжения Любытинского муниципального округа работают 16 артезианских скважин и 1 в резерве (д.Казляева Горка) и водонапорными башнями. ВБР выполняют роль насосной станции 1-го подъёма.

Технология подъёма и подачи воды в сеть следующая:

вода от артезианской скважины с помощью насосного оборудования поступает в водонапорную башню, откуда, посредством водопроводных сетей, направляется потребителям.

Таблица 1.3.  Техническая характеристика электрооборудования, установленного на водозаборах МО Любытинский муниципальный округ.

| № п/п | Наименование водозаборного сооружения и его местоположение | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марка насоса | Производи-тельность, м3/час | напор, м | мощность, кВт |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Арт. скважина №Н-36-81, п. Любытино, ул. Советов | ЭЦВ | 6,5 | 80 | 3 |
|  |  | 5-6,5-80 |  |  |  |
| 2 | Арт. скважина №б/н 1, п. Любытино, ул. В. | ЭЦВ | 6,5 | 80 | 3 |
|  | Иванова | 5-6,5-80 |  |  |  |
| 3 | Арт. скважина №2564, | ЭЦВ | 2,5 | 80 | 1,1 |
|  | п. Любытино, ул. Ручейная | 4-2,5-80 |  |  |  |
| 4 | Арт. скважина №б/н 2, | ЭЦВ | 4 | 80 | 2,2 |
|  | п. Любытино, ул. Ручейная | 04 04 80 |  |  |  |
| 5 | Арт. скважина №11-5-81 п Любытино, ул.Советов | н/д | - | - | - |
| 6 | Арт. скважина №2460, д. Б. Городок, ул | ЭЦВ | 2,5 | 80 | 1,1 |
|  | Магистральная | 4-2,5-80 |  |  |  |
| 7 | Арт. скважина б/н 3, | ЭЦВ | 4 | 80 | 3,0 |
|  | д. Бор | 4-4-80 |  |  |  |
| 8 | Арт. скважина б/н 4, | ЭЦВ | 2,5 | 80 | 1,1 |
|  | с. Шереховичи | 4-2,5-80 |  |  |  |
| 9 | Арт. скважина, № 2351, | ЭЦВ | 2,5 | 80 | 1,1 |
|  | д. Ярцево | 4-2,5-80 |  |  |  |
| 10 | Арт. скважина №Н-79-84, д. Никольское | ЭЦВ | 2,5 | 65 | 1,1 |
|  |  | 4-2,5-65 |  |  |  |
| 11 | Арт. скважина № 5А-81 | ЭЦВ | 40 | 60 | 11 |
|  | д. Козляева Горка | 8-40-60 |  |  |  |
| 12 | Арт. скважина № 4-56, | ЭЦВ | 4 | 60 | 11 |
|  | д. Козляева Горка | 8-40-60 |  |  |  |
| 13 | Арт. скважина № Н-20-81, д. Слобода | ЭЦВ | 6,5 | 80 | 3 |
|  |  | 5-6,5-80 |  |  |  |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважина № 2582 р. п. Неболчи | - |  |  |  |
| 2 | Скважина № 3-116 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |
| 3 | Скважина б/н | ЭЦВ 5-4-80 | 4 | 82 | 3 |
| 4 | Арт скважина д. Дрегли | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |

Основным условием эффективной и надежной эксплуатации насосного оборудования является согласованная работа насосного оборудования в системе. Это условие выполняется в том случае, если рабочая точка, определяемая пересечением характеристики системы и насосного оборудования, находится в пределах рабочего диапазона насоса, т.е. в области максимального КПД. Для оптимизации энергопотребления существует ряд способов, основные из которых приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.     Основные способы для оптимизации энергопотребления.

| Методы снижения энергопотребления насосных систем | Снижение энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотой вращения | 10-60 % |
| Снижение частоты вращения насосов, при неизменных параметрах сети | 5 - 40% |
| Регулирование путем изменения количества параллельно работающих насосов | 10-30% |
| Подрезка рабочего колеса | до 20%, в среднем 10% |
| Использование дополнительных резервуаров для работы во время пиковых нагрузок | 10-20 % |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1-3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1-2 % |

1.4. Оценка энергоэффективности подачи воды

Сводные данные по годовым затратам электроэнергии на подачу питьевой воды потребителям за период 2024 г., отражены в таблице 1.4.

Годовой расход электрической энергии определяется как сумма расходов электрической энергии по всем видам оборудования, а также технически обоснованных потерь электрической энергии в сетях и силовых трансформаторах, находящихся на балансе организации водоснабжения. Электроснабжение объектов системы водоснабжения осуществляется в рамках договора энергоснабжения.

Таблица 1.4. Годовой расход электрической энергии по технологическим зонам   водоснабжения.

| Наименование технологической зоны | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |
| д. Ярцево | 3,699 | 2,584 | 4,123 |
| с. Никольское | 3,506 | 3,77 | 4,042 |
| с. Зарубино и д. Артём | 51,411 | 47,943 | 40,89 |
| д. Бор | 7,034 | 7,161 | 8,001 |
| д. Большой Городок | 4,282 | 5,222 | 7,086 |
| с. Шереховичи | 6,035 | 2,45 | 2,578 |
| р.п Любытино (а/скв ул.Советов, а/скв ул.В. Иванова, а/скв ул.Ручейная) | 59,987 | 53,916 | 65,684 |
| Всего по РСО | 135,954 | 123,046 | 132,404 |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |
| Скважина № 3-116 | 16,38 | 23,91 | 28,99 |
| Скважина б/н | 3,1 | 3,2 | 4,3 |
| Арт скважина д. Дрегли | 23,6 | 13,7 | 15,31 |
| Всего по РСО | 43,08 | 40,81 | 48,6 |

Согласно Плановым значениям показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2023-2027 г.г.), значение норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и транспортировки воды составляет 1,51 кВтч/м3.

Плановый удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" 	1,04 кВтч/м3 , согласно утвержденной Инвестиционной программе ООО «Неболчское межмуниципальное предприятия жилищного хозяйства» «Развитие системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района предприятия ООО «НМПЖХ» на 2020-2029 годы»

Таблица 1.4.1. Расчет удельного потребления электроэнергии на 1 м3 подъема и транспортировки воды водозаборов муниципального образования за 2022-2024 г.г.

| Наименование технологической зоны | Расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |  |  |  | Объем холодной воды, тыс. м3 |  |  | Среднее суточное электропотребление, кВт/сут. | Удельное потребление электроэнергии на 1 м3 воды, кВт*ч/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Ярцево | 3,699 | 2,584 | 4,123 | 2,7 |  | 2,84 | 6,7 | 11,3 | 1,37 | 0,91 | 0,62 |
| с. Никольское | 3,506 | 3,77 | 4,042 | 4,73 |  | 5,93 | 6,49 | 11,1 | 0,74 | 0,64 | 0,62 |
| с. Зарубино и д. Артём | 51,411 | 47,943 | 40,89 | 33,35 |  | 32,6 | 29,83 | 112,0 | 1,54 | 1,47 | 1,37 |
| д. Бор | 7,034 | 7,161 | 8,001 | 13,33 |  | 13,09 | 13,04 | 21,9 | 0,53 | 0,55 | 0,61 |
| д. Большой Городок | 4,282 | 5,222 | 7,086 | 5,34 |  | 7,8 | 6,24 | 19,4 | 0,80 | 0,67 | 1,14 |
| с. Шереховичи | 6,035 | 2,45 | 2,578 | 4,46 |  | 4,38 | 4,53 | 7,1 | 1,35 | 0,56 | 0,57 |
| р.п Любытино (а/скв ул.Советов, а/скв ул.В. Иванова, а/скв ул.Ручейная) | 59,987 | 53,916 | 65,684 | 51,28 |  | 54,7 | 53,13 | 180,0 | 1,17 | 0,99 | 1,24 |
| Всего по РСО | 135,954 | 123,046 | 132,404 | 115,19 |  | 121,34 | 119,96 | 362,8 | 1,18 | 1,01 | 1,10 |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина № 3-116 | 16,38 | 23,91 | 28,99 | 16,59 |  | 15,6 | 17,82 | 79,4 | 0,99 | 1,53 | 1,63 |
| Скважина б/н | 3,1 | 3,2 | 4,3 | 13,4 |  | 13,7 | 12,3 | 11,8 | 0,23 | 0,23 | 0,35 |
| Арт скважина д. Дрегли | 23,6 | 13,7 | 15,31 | 3 |  | 2,4 | 2,71 | 41,9 | 7,87 | 5,71 | 5,65 |
| Всего по РСО | 43,08 | 40,81 | 48,6 | 32,99 |  | 31,7 | 32,83 | 133,15 | 1,31 | 1,29 | 1,48 |

Диаграмма 3 Показатели удельного потребления электроэнергии на 1 м3 воды водозаборов в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" за 2022-2024 г.г.,  кВт*ч/м3

Диаграмма 4   Показатели удельного потребления электроэнергии на 1 м3 воды водозаборов в зоне деятельности ООО «НМПЖХ за 2022-2024 г.г.,  кВт*ч/м3

Заключение: Анализ результатов расчёта показателей энергоэффективности водоснабжения в зоне деятельности ООО «Любытинское ВКХ» и ООО "НМПЖХ" (таблица 1.4.1.) показал, что уровень удельного расхода электроэнергии в целом является энергоэффективным, т.к. находится в допустимых утвержденных пределах.

Однако, на ВЗС Скважина № 3-116 и Арт скважина д. Дрегли в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" наблюдается превышение нормативного расхода удельного потребления электроэнергии на 1 м3 воды.

1.5. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Технологическая схема очистки и подготовки воды – это размещение технологических процессов и сооружений в определенной последовательности для получения воды заданных количества и качества, соответствующих нормативным требованиям.

Проблема очистки воды охватывает вопросы физических, химических и биологических ее изменений в процессе обработки с целью сделать ее пригодной для питья. При этом речь идет не только об устранении нежелательных и вредных свойств воды (очистка), но и об улучшении ее природных свойств путем обогащения недостающими ингредиентами. Поэтому более правильно рассматривать обработку воды как процесс улучшения ее качества.

Характеристики основных показателей качества хозяйственно-питьевой воды:

1.	Органолептические показатели

•	Мутность - показывает наличие в воде взвешенных частиц минерального (глина, ил, песок) или органического происхождения. Основную часть взвешенных веществ в большинстве природных вод составляют частицы почвы, уносимые с поверхности земли в результате эрозий. Более грубые фракции песка и ила полностью или частично покрыты органическим веществом. Мутность может оказывать влияние на микробиологическое качество питьевой воды. Её наличие может осложнять выявление в питьевой воде бактерий и вирусов. Рост микробов в воде происходит наиболее интенсивно на поверхности частиц и в свободных хлопьях, встречающихся в природных условиях, а также в хлопьях, образующихся в процессе коагуляции. Этот рост облегчается тем, что питательные вещества адсорбируются на поверхностях, благодаря чему задерживающиеся на них бактерии могут расти эффективнее по сравнению с бактериями, находящимися в свободном состоянии в суспензии.

•	Цветность - обусловлена наличием в воде:

- гуминовых веществ, которые придают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета;

- металлов, таких как железо и марганец. В подземных, а также в некоторых поверхностных водах часто присутствуют железо и марганец, которые придают им окраску;

- высокоокрашенных промышленных стоков, среди которых наиболее распространены стоки целлюлозно-бумажных и текстильных предприятий.

Снабжение потребителей водой с видимой окраской может привести к тому, что они начнут пользоваться альтернативным источником бесцветной, но, возможно, небезопасной воды. Также имеется связь между цветностью и образованием некоторых хлорорганических соединений, затруднение очистки воды и увеличение потребления хлора.

•	Запах - естественные запахи обусловлены наличием живущих в воде и отмерших организмов, влиянием берегов, дна, окружающих почв, грунтов. Присутствие в воде растительных остатков придает ей землистый, илистый или болотный запах. Если вода цветет, и в ней содержатся продукты жизнедеятельности актиномицетов, то она приобретает ароматический запах. При гниении органических веществ в воде или загрязнении ее нечистотами возникает гнилостный, сероводородный или фекальный запах. Запахи могут возникать также в условиях застоя воды на участках распределительных систем, характеризующихся низкими скоростями тока воды, или в резервуарах неочищенной и очищенной воды. В процессе очистки воды вещества со слабым запахом (например, амины и фенолы) могут превращаться в соединения, обладающие очень интенсивным запахом (хлорамин и хлорфенол). Размножение в распределительных системах железо- и серобактерий также может быть источником запаха. Искусственные запахи и привкусы могут быть показателями загрязнения воды промышленными сточными водами.

2.	Химические показатели

•	Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

•	Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

•	Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

•	Железо, марганец - присутствие в воде железа носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

•	Кадмий, свинец, ртуть - высокотоксичные металлы, могут поступать в источник водоснабжения со сточными водами промышленных предприятий;

•	Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

•	Хлориды - присутствуют практически во всех водах. В основном их присутствие в воде связано с вымыванием из горных пород наиболее распространённой на Земле соли - хлорида натрия (поваренной соли). Хлориды натрия содержатся в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников. Повышенное содержание хлоридов в совокупности с присутствием в воде аммиака, нитритов и нитратов может свидетельствовать о загрязнённости бытовыми сточными водами.

•	Сульфаты - попадают в подземные воды в основном при растворении гипса, находящегося в пластах. Повышенное содержание сульфатов в воде приводит к расстройству желудочно-кишечного тракта (тривиальные названия сульфата магния и сульфата натрия (солей, обладающих слабящим эффектом) - "английская соль" и "глауберова соль" соответственно).

•	Медь, цинк - преимущественно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. Медь и цинк могут также попадать при коррозии соответственно оцинкованных и медных водопроводных труб из-за повышенного содержания агрессивной углекислоты.

3.	Микробиологические показатели

Индикаторами данных показателей в воде являются - общее микробного число, общие число колиформных бактерий и термотолерантных колиформных бактерий.

Ресурсоснабжающие организации регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.  Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований

| Виды показателей | Количество проб в течение одного года, не менее для подземных источников |
| --- | --- |
| Микробиологические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Органолептические | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Неорганические и органические вещества | 4 пробы в год*, отбираемых в каждый сезон |
| Радиологические | 1 |

Примечание: *При необходимости получения более представительной и достоверной информации о химическом составе воды и динамике концентраций присутствующих в ней веществ, количество исследуемых проб воды и их периодичность должны быть увеличены в соответствии с поставленными задачами оценки качества воды источника водоснабжения.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей всех домов, имеющих подкачку.

На балансе ООО "Любытинское ВКХ" имеются водоочистные сооружения «Струя» (год строительства 1970), полной мощностью 300м³/сут. На водоочистных сооружениях установлены насосы: ЭЦВ 8-40-35 (2 шт.) на подъёме и подаче.

Организована зона санитарной охраны источника водоснабжения и водоочистной установки «Струя» р.п. Любытино в границе 300х70м вдоль реки Мста.

ВОС «Струя» с 1 января 2009 года не эксплуатируются, являются резервным источником водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

На отдельных ВЗС Любытинского муниципального округа (таблица 1.5.) имеется превышение нормативных показателей качества питьевой воды в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Информационные данные о показателях качества питьевой воды перед поступлением в сеть, а также в распределительной сети, приведённые в таблице 1.5. подтверждают соответствие показателей качества воды нормативным значениям.

Величины допустимого уровня по показателям, не более:

-	содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа);

-	мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ Р 57164-2016);

-	жесткость 7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости)

Таблица 1.5.  Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории муниципального образования перед подачей в распределительную сеть за 2024 год.

| Наименование источника водоснабжения, его местоположение |  | Наличие водоподгото вительных установок | Качественная характеристика вод (соответствует ли СанПиН 2.1.4.1074-01, за 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |
| Артезианская скважина №Н-3681, п. Любытино, ул. Советов |  | нет | I кв.: не соответствует (фториды, марганец, железо); |  |
|  |  |  | II кв.: соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: не соответствует (жесткость общая) |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №б/н, п. Любытино, ул. В. Иванова |  | нет | I кв.: не соответствует (железо общее) |  |
|  |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: не соответствует (жесткость общая) |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №2564, п. Любытино, ул. Ручейная |  | нет | I кв.: не соответствует (фтор) |  |
|  |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: не соответствует (жесткость общая) |  |
|  |  |  | IV кв.: не соответствует (железо общее, мутность) |  |
| Артезианская скважина №б/н,, п. Любытино, ул. Ручейная |  | нет | I кв.: соответствует |  |
|  |  |  | II кв.: не сдано |  |
|  |  |  | III кв.: не соответствует (жесткость общая) |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №2460, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  | нет | I кв.: не соответствует (железо общее) |  |
|  |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: соответствует |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №б/н, д. |  | нет | I кв.: не соответствует (марганец) |  |
| Бор |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв. : не сдано |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина, с. Шереховичи |  | нет | I кв.: не соответствует ( железо общее, марганец) |  |
|  |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: соответствует |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина, № 2351, |  | нет | I кв.: не соответствует (бор, марганец, фтор) |  |
| д. Ярцево |  |  | II кв. : соответствует |  |
|  |  |  | III кв.: соответствует |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №Н-7984, д. Никольское |  | нет | I кв.: не соответствует (мутность, железо общее) |  |
|  |  |  | II кв.: не соответствует (железо общее) |  |
|  |  |  | III кв.: соответствует |  |
|  |  |  | IV кв.: соответствует |  |
| Артезианская скважина №Н-2081, д. Слобода |  | нет | соответствует |  |
| Артезианская скважина № 5А-81 (осн.), |  | нет | соответствует |  |
| д. Козляева Горка. |  |  |  |  |
| Артезианская скважина № 4-56 (резерв.), |  | нет | соответствует |  |
| д. Козляева Горка |  |  |  |  |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |
| Артезианская скважина № 2582 р. п. Неболчи | нет |  | соответствует |
| Артезианская скважина № 3-116 р. п. Неболчи | нет |  | соответствует |
| Артезианская скважина б/н р. п. Неболчи | нет |  | соответствует |
| Арт скважина д. Дрегли | нет |  | соответствует |

Заключение:

В зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. Не на всех водозаборах качество воды соответствует ГОСТ «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" по содержанию железа и микробиологическим показателям. Отсутствуют сооружения водоочистки и водоподготовки.

В зоне деятельности ООО "НМПЖХ" вода, поступающая из артезианских скважин в разводящую сеть, соответствует требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей системы водоснабжения

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999 г.

Общая протяжённость водопроводных сетей холодного водоснабжения в МО Любытинский муниципальный округ составляет 88,041 км.

Водопроводные сети в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" проложены из стальных, асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 32-200 мм протяженностью 64,236 км. В том числе водопроводные сети артскважины № 11-5-81 п.Любытино, ул.Советов, протяженностью 0,596 км., принятые на баланс предприятия в 2025 году.

Водопроводные сети в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" проложены из стальных, чугунных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром 32-110 мм протяженностью 23,805 км.

Износ существующих водопроводных сетей по Любытинскому муниципальному округу составляет в среднем 77 %.

Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области по технологическим зонам, по типу материалов труб, по проценту износа, исходя из срока эксплуатации приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6.  Основные технические характеристики водопроводных сетей централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

| Наименование сетей | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию (замены) | Срок службы |  | % технического износа | Диаметр, мм | Протяжённость, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактический | нормативный |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию |  |  |  |  |  |  |  |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" | Сталь, чугун, асбестоцемент, ПНД | 1966-2016 | 47 | 45-50 | 75 | 32-200 | 64,236 |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" | Сталь, чугун, ПНД | 1975-2011 | 48 | 45-50 | 80 | 32-110 | 23,805 |
| Всего по муниципальному округу |  |  |  |  | 77 |  | 88,041 |

Диаграмма 5 Протяженность водопроводных сетей в технологических зонах деятельности ресурсоснабжающей организации, м.

Из таблицы 1.6. видно, что сети холодного водоснабжения имеют высокий процент износа - в среднем по муниципальному образованию он составляет 77 %. По состоянию на 01.01.2025 года в целом по МО Любытинский муниципальный округ требуется замена 64,2 км трубопроводов холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжения рекомендована замена ветхих сетей водоснабжения поэтапно на срок реализации до 2036 года.

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом.

При проведении работ по реконструкции водопроводных сетей, в целях повышения ее надежности и обеспечения перспективного объема водопотребления, используются полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД или ПЭ).

На данный момент рекомендуется замена существующих сетей по муниципальному образованию, выполненных из асбоцемента и стали на рекомендуемый материал. Строительство новых сетей водоснабжения из ПНД обеспечит более легкое подключение к системе водоснабжения районов новой застройки.

В разработанной Схеме водоснабжения и водоотведения приведены возможные перспективные районы нового строительства, которые требуют обязательного уточнения после разработки градостроительной документации и утверждения решений.

Целесообразно рассмотреть использование ПНД, при реконструкции квартальных сетей. Срок службы полиэтиленовых труб составляет 50-60 лет. Полиэтилен имеет свойства, которые выгодно отличают его от других материалов:

а)	химическая нейтральность полиэтилена способствует его полной устойчивости к коррозии во время контакта с водой;

б)	высокий уровень эластичности (линейное расширение до 7,5%) дает возможность выдержать подвижки грунта;

в)	безупречная гладкость внутренней поверхности снижает гидравлическое сопротивление, исключает зарастание, в том числе и за счет колоний железистых бактерий;

г) входящие в состав материала стабилизаторы света, создают надежную защиту от разрушительного действия ультрафиолетовых лучей;

д) из-за низкого модуля упругости полиэтилена существенно падает вероятность появления гидроударов, а также разрушения во время замерзания воды.

В зависимости от уровня потерь воды в сетях меняется объем воды, отпущенной в сеть и объем поднятой воды с ВЗС. На основании Акта технического обследования в настоящей схеме водоснабжения предусматривается альтернативный вариант замены всех сетей водоснабжения по муниципальному образованию.

Рекомендуемый сценарий развития на период с 2025 по 2036 гг. определяет замену сетей водоснабжения.

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства.

1.7. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время в Муниципальном образовании Любытинский муниципальный округ Новгородской области пожаротушение обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых на наружных сетях водопровода и резервуаров.

На территории муниципального образования в водонапорных колодцах установлены пожарные гидранты (ПГ) для забора воды из магистрали на тушения пожара.

1.8. Описание изменений в характеристиках сетей водоснабжения и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы водоснабжения.

Основанием для актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения является образование Любытинский муниципальный округ от 27 января 2025 года путем объединения Любытинского и Неболчского сельских поселений Любытинского муниципального района-Постановление Новгородской областной Думы от 23.01.2025 N 964-7 ОД принят Закон Новгородской области от 27 января 2025 года N 630-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Любытинского муниципального района Новгородской области, путем их объединения и наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа».

За период, предшествующий актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на 2026 год и на перспективу до 2036 года проведены мероприятия капитального и текущего ремонтов, согласно производственной программе, утвержденной в ресурсоснабжающей организации.

Перечень выполненных работ в сфере водоснабжения Любытинского муниципального округа.

| № п/п | Наименование | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ | р. п Любытино ул. Родниковая, Ручейная, Пушкинская, В. Иванова (700м) | 2024 г. |
| 2 |  | р.п Любытино ул. Мстинская-Советов-Речная (1100м) | 2024 г. |
| 3 |  | р.п. Любытино ул. Транспортная-Гагарина (400м 9 врезок) | 2024 г. |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ | Модернизация водопроводной сети, протяженностью 1050 м, диаметром 100 м. | 2024 г. |
| 2 |  | Модернизация водопроводной сети, протяженностью 950 м, диаметром 100 м. | 2024 г. |
| 3 |  | Модернизация водопроводной сети, протяженностью 680 м, диаметром 100 м. | 2024 г. |

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципальном образовании

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и качество жизни. Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения различных заболеваний, увеличивает степень риска возникновения водозависимых патологий. Поэтому проблема обеспечения населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем социального развития любой территории, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Решение проблемы водоснабжения должно сводиться:

- к повышению надежности работы систем водоснабжения;

- к сокращению потерь воды;

- к повышению эффективности использования энергетических и материальных ресурсов;

- к энергосбережению;

- к усовершенствованию системы управления;

- к обеспечению безубыточного функционирования предприятий водоснабжения.

Анализ технических показателей существующих централизованных систем водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области выявил следующие технические и технологические проблемы:

- Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения: в целом по МО Любытинский муниципальный округ уровень износа водопроводных сетей составляет 77%,

Использование в централизованных системах холодного водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ трубопроводов из чугуна и стали, приводит к загрязнению питьевой воды продуктами коррозии.

Следует отметить, что в комплексе с истекшим нормативным сроком эксплуатации трубопроводов высокий износ способствует увеличению аварийности и потерь воды при транспортировании потребителям.

-   Высокая степень технического износа оборудования ВЗС;

-  Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть индивидуальной жилой застройки.

Высокая степень изношенности трубопроводов водопроводной сети централизованных систем водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области приводит к увеличению аварийности водопроводных сетей (истечение срока эксплуатации трубопроводов из чугуна и стали).

Способы решения технических и технологических проблем в водоснабжении

В целях обеспечения потребителей водой нормативного качества в достаточном количестве, улучшения работы централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области рекомендуется ресурсоснабжающим организациям:

1. Проведение обязательного технического обследования централизованных систем водоснабжения;

2.   Выполнение мероприятий п. 4.1 данного Документа;

3. Определение соответствия оптимального режима эксплуатационных характеристик (напор, расход) мощности и производительности насосных агрегатов и электроприводов;

4.    Применение при замене и строительстве водопроводных сетей полиэтиленовых труб;

5. Оптимизация режима работы сетей водоснабжения с внедрением систем автоматизированного управления;

6. Установка общедомовых приборов учёта ХВС у всех потребителей централизованной системы водоснабжения.

1.9.1. описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

На территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области отсутствуют территории с вечномерзлыми грунтами. Это объясняется географическим месторасположением муниципального образования.

1.9.2.  перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Собственником объектов централизованных систем водоснабжения населенных пунктов МО Любытинский муниципальный округ, является субъект Российской Федерации – Любытинский муниципальный округ.

ООО «Любытинское ВКХ» и ООО "НМПЖХ" по договорам на право хозяйственного ведения, осуществляет эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования.

В полномочия ресурсоснабжающих организаций входит, в частности, управление, эксплуатация и содержание систем коммунального водоснабжения и канализации, а также иных объектов сферы водно-канализационного хозяйства в соответствии с договорами, заключёнными с их владельцами.

ООО «Любытинское ВКХ» наделено статусом гарантирующего поставщика в д. Ярцево, с. Никольское, с. Зарубино, д. Артём, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шереховичи, п. Любытино и д. Слобода.

ООО "НМПЖХ" наделено статусом гарантирующего поставщика в п. Неболчи и д. Дрегли.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежности этим лицам таких объектов представлен в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2. Зоны деятельности регулируемой организации и законное основание эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения.

| Наименование предприятия зоны эксплуатационной ответственности | Технологическая зона водоснабжения, № / наименование |  | Источник централизованного холодного водоснабжения | Наименование населенного пункта в зоне действия эксплуатационной зоны | Право собственности или другое законное основание владение и эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Любытинское водопровод-канализационное хозяйство» | 1 | ВЗС д. Ярцево | 1 артезианская скважина | д. Ярцево | право хозяйственного ведения |
|  | 2 | ВЗС с. Никольское | 1 артскважина | с. Никольское |  |
|  | 3 | ВЗС с. Зарубино, д. Артём | 2 артезианские скважины | с. Зарубино, д. Артём |  |
|  | 4 | ВЗС д. Бор | 1 артезианская скважина | д. Бор |  |
|  | 5 | ВЗС д. Большой Городок | 1 артезианская скважина | д. Большой Городок |  |
|  | 6 | ВЗС с. Шереховичи | 1 артезианская скважина | с. Шереховичи |  |
|  | 7 | ВЗС п. Любытино | 5 артезианских скважины (в том числе артскважина п.Любытино, ул.Советов) | п. Любытино |  |
|  | 8 | ВЗС д. Слобода | 1 артезианская скважина | д. Слобода |  |
| Общество с ограниченной ответственностью "Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства" | 1 | ВЗС п. Неболчи | 3 артезианские скважины | п. Неболчи | право хозяйственного ведения |
|  | 2 | ВЗС д. Дрегли | 1 артезианская скважина | д. Дрегли |  |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

  - основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ координируются с утвержденными и реализовываемыми программами развития муниципального образования.

Перечень Программ развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года;

- Генеральный план Любытинского сельского поселения Любытинского муниципального района, утвержденный решением Думы Любытинского муниципального района от 29Л 1.2019 г № 325 c изменениями, принятыми Думой Любытинского муниципального района 22.03.2024 года;

- Генеральный план Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области, утвержденный решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области от 20.12.2012 г № 115 с изменениями, принятыми Думой Любытинского муниципального района 27.05.2022 №134;

- Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» «Развитие системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района предприятия ООО «НМПЖХ» на 2020-2029 годы», утв. Постановлением Комитета по тарифной политике Новгородской области от 27.05.2020 года №16/2;

- Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2023 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №61/41 от 16.11.2022 г.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение подключения новых объектов строительства к системам центрального водоснабжения муниципального образования;

- обеспечение качества воды соответствующего СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- повышение надёжности работы системы водоснабжения муниципального образования за счет замены водопроводных сетей со сроком их эксплуатации, превышающим расчетный предельный срок амортизации этих сетей в соответствии с нормативными требованиями;

- снижение показателя износа системы водоснабжения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения;

- снижение энергоёмкости производства (энергосбережение) путём сокращения расхода электроэнергии на технологические нужды;

- обеспечение доступности для потребителей цен и тарифов питьевого и технического водоснабжения муниципального образования и пользования этими системами.

В качестве приоритетных задач развития централизованных систем водоснабжения должны быть:

- обеспечение регулирования режимов распределения потоков движения воды в водопроводной сети таким образом, чтобы обеспечить необходимое качество воды и требуемое давление во всех точках водопроводной сети;

- замена изношенных водопроводных сетей;

- подключение новых объектов к централизованной системе питьевого водоснабжения;

- повышение надёжности, эффективности и качества работы системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

- снижение доли потерь воды в объеме воды, подаваемой в водопроводные сети.

Основными целевыми показателями развития централизованных систем водоснабжения являются:

- повышение надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугой водоснабжения посредством снижения: аварийности по сетям; потерь в сетях; удельного веса сетей, нуждающихся в замене;

- эффективность деятельности посредством оснащения приборами коммерческого учёта произведённых и потребляемых ресурсов;

- сокращение материальных и финансовых затрат.

Разработка схемы производится на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития сроком до 2036 года, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей.

Аспекты развития централизованного водоснабжения

Необходимость развития, модернизация или замена объектов централизованной системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области в первую очередь обусловлено повышенным физическим и моральным износом систем коммунальной инфраструктуры, а также планируемым демографическим ростом численности населения и развитием социально-бытовой и производственной инфраструктуры.

Основной задачей ресурсоснабжающей организации является надежное и качественное водоснабжение зон эксплуатационной ответственности в муниципальном образовании МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и сроки их реализации представлен в таблице 4.1. данного Документа.

Согласно расчета численности населения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области, численность населения к 2036 г. увеличивается на 3% и составит - 7299 человек.

Диаграмма 6 Изменение численности населения по годам на период до 2036 г.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на перспективе развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на перспективу до 2036 года.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области до 2036 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства  от 15 апреля 2009 года N 116-пп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ  и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ »

- Приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»

Направления развития системы противопожарного водоснабжение

Расходы воды для нужд наружного и внутреннего пожаротушения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Согласно пункту 4 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 × 12 метров.

На реконструируемых сетях водопровода необходимо произвести ремонт существующих пожарных гидрантов и контрольную проверку их состояния. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.

В населенных пунктах с числом жителей до 50 человек допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение (пункт 5 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

  - различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

Согласно техническому заданию на разработку схем водоснабжения и водоотведения, Актуализация Схемы будет реализована в период с 2026 по 2036 годы. За расчетные принимаются проектные периоды согласно техническому заданию МК № 112733 от 31.01.2025 г. на оказание услуг по актуализации «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Любытинского муниципального округа на период 2019 – 2036 г.».

Рассмотрим сценарий развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области: базовый - согласно прогнозу, рассчитанному по среднему проценту увеличения численности населения – 3,0%.

Базовый сценарий

Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

Показатели численности населения по базовому сценарию развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области, согласно статистическим данным численности населения 2016-2024 г.г, представлены в диаграмме раздела 2.1 данного Документа.

В разработке следующих разделов Схемы будет использоваться данный сценарий сбалансированного базового развития муниципального образования, так как он учитывает прогноз численности населения до 2036 года.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1.  общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Водный баланс служит ключевым инструментом в управлении работой системы подачи и распределения воды.

В целях сопоставимости данных, в расчетах отражен общий фактический баланс подачи и реализации питьевой воды потребителям МО Любытинский муниципальный округ за отчетные периоды 2022-2023 годы и базовый 2024 год, в зонах эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации представлен в таблице 3.1.

В муниципальном образовании подача технической воды не осуществляется.

Таблица 3.1. Общий баланс холодного водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области 2022-2024 г.г.

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Питьевая | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Питьевая | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | тыс.м3 | 36,64 | 39,93 | 39,13 |
| Питьевая | тыс.м3 | 36,24 | 39,54 | 38,72 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 77,55 | 81,41 | 80,83 |
| Питьевая | тыс.м3 | 77,55 | 81,41 | 80,83 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Население | тыс.м3 | 63,16 | 68,19 | 67,67 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,86 | 0,90 | 0,94 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 13,53 | 12,32 | 12,22 |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Питьевая | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Питьевая | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | тыс.м3 | 0,21 | 0,30 | 0,30 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,21 | 0,30 | 0,30 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 32,78 | 31,40 | 32,53 |
| Питьевая | тыс.м3 | 32,78 | 31,40 | 32,53 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Население | тыс.м3 | 29,29 | 26,90 | 28,14 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,45 | 3,30 | 3,35 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,04 | 1,20 | 1,04 |

Диаграмма 7 Общий баланс водоснабжения, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве за 2024 год, %.

3.2. территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи, отпуска питьевой воды потребителям МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области (годовой, среднемесячный, среднесуточный) по технологическим зонам питьевого, технического водоснабжения за 2024 г.г. представлен в таблице 3.2. Подача технической воды не осуществляется.

Таблица 3.2. Территориальный баланс подачи питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Фактическая суточная производитель-ность системы холодного водоснабжения, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребления, м./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |
| д. Ярцево |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 | 18,3 | 22,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 | 18,3 | 22,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 | 18,3 | 22,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 | 18,3 | 22,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 1,59 | 1,74 | 5,57 | 15,2 | 18,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 1,59 | 1,74 | 5,57 | 15,2 | 18,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 3,1 | 3,7 |
| Питьевая | тыс.м3 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 3,1 | 3,7 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 3,1 | 3,7 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 3,699 | 2,584 | 4,123 |  |  |
| с. Никольское |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 | 17,7 | 21,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 | 17,7 | 21,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 | 17,7 | 21,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 | 17,7 | 21,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 2,40 | 3,59 | 4,23 | 11,6 | 13,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 2,40 | 3,59 | 4,23 | 11,6 | 13,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1,33 | 2,34 | 2,26 | 6,2 | 7,4 |
| Питьевая | тыс.м3 | 1,33 | 2,34 | 2,26 | 6,2 | 7,4 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 1,33 | 2,34 | 2,26 | 6,2 | 7,4 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 3,506 | 3,770 | 4,042 |  |  |
| с. Зарубино и д. Артём |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 | 81,5 | 97,8 |
| Питьевая | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 | 81,5 | 97,8 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 | 81,5 | 97,8 |
| Питьевая | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 | 81,5 | 97,8 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 17,11 | 16,85 | 13,27 | 36,3 | 43,5 |
| Питьевая | тыс.м3 | 17,11 | 16,85 | 13,27 | 36,3 | 43,5 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 16,24 | 15,75 | 16,56 | 45,2 | 54,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 16,24 | 15,75 | 16,56 | 45,2 | 54,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 14,58 | 14,25 | 14,99 | 41,0 | 49,1 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,7 | 0,9 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,40 | 1,24 | 1,30 | 3,6 | 4,3 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 51,411 | 47,943 | 40,890 | - | - |
| д. Бор |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 | 35,6 | 42,8 |
| Питьевая | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 | 35,6 | 42,8 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 | 35,6 | 42,8 |
| Питьевая | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 | 35,6 | 42,8 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 8,43 | 8,06 | 7,71 | 21,1 | 25,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 8,43 | 8,06 | 7,71 | 21,1 | 25,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 4,90 | 5,03 | 5,33 | 14,6 | 17,5 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,90 | 5,03 | 5,33 | 14,6 | 17,5 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 4,63 | 4,92 | 5,31 | 14,5 | 17,4 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,27 | 0,11 | 0,02 | 0,1 | 0,1 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 7,034 | 7,161 | 8,001 |  |  |
| д. Большой Городок |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 | 17,1 | 20,6 |
| Питьевая | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 | 17,1 | 20,6 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 | 17,1 | 20,6 |
| Питьевая | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 | 17,1 | 20,6 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 2,27 | 4,56 | 3,26 | 8,9 | 10,7 |
| Питьевая | тыс.м3 | 2,27 | 4,56 | 3,26 | 8,9 | 10,7 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 3,07 | 3,24 | 2,98 | 8,1 | 9,8 |
| Питьевая | тыс.м3 | 3,07 | 3,24 | 2,98 | 8,1 | 9,8 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 2,80 | 2,76 | 2,67 | 7,3 | 8,8 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,27 | 0,48 | 0,31 | 0,8 | 1,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 4,282 | 5,222 | 7,086 |  |  |
| с. Шереховичи |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 | 12,4 | 14,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 | 12,4 | 14,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 | 12,4 | 14,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 | 12,4 | 14,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 1,1 | 1,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 4,06 | 3,99 | 4,12 | 11,3 | 13,5 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,06 | 3,99 | 4,12 | 11,3 | 13,5 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 0,83 | 0,97 | 0,69 | 1,9 | 2,3 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 3,23 | 3,02 | 3,43 | 9,4 | 11,2 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 6,035 | 2,450 | 2,578 |  |  |
| р.п Любытино (а/скв Советов, а/скв В. Иванова, а/скв Ручейная) |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 | 145,2 | 174,2 |
| Питьевая | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 | 145,2 | 174,2 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 | 145,2 | 174,2 |
| Питьевая | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 | 145,2 | 174,2 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 4,44 | 4,74 | 4,68 | 12,8 | 15,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 4,44 | 4,74 | 4,68 | 12,8 | 15,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 46,84 | 49,96 | 48,45 | 132,4 | 158,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 46,84 | 49,96 | 48,45 | 132,4 | 158,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 37,88 | 41,85 | 40,62 | 111,0 | 133,2 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,60 | 0,64 | 0,67 | 1,8 | 2,2 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 8,36 | 7,47 | 7,16 | 19,6 | 23,5 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 59,987 | 53,916 | 65,684 |  |  |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |
| Скважина № 2582 р. п. Неболчи |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. |  |  |  |  |  |
| Скважина № 3-116 |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 | 48,7 | 58,4 |
| Питьевая | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 | 48,7 | 58,4 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 | 48,7 | 58,4 |
| Питьевая | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 | 48,7 | 58,4 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 16,58 | 15,50 | 17,72 | 48,4 | 58,1 |
| Питьевая | тыс.м3 | 16,58 | 15,50 | 17,72 | 48,4 | 58,1 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 13,09 | 11,00 | 13,33 | 36,4 | 43,7 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,45 | 3,30 | 3,35 | 9,2 | 11,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,04 | 1,20 | 1,04 | 2,8 | 3,4 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 16,38 | 23,91 | 28,99 |  |  |
| Скважина б/н |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 | 33,6 | 40,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 | 33,6 | 40,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 | 33,6 | 40,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 | 33,6 | 40,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 13,30 | 13,60 | 12,20 | 33,3 | 40,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 13,30 | 13,60 | 12,20 | 33,3 | 40,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 13,30 | 13,60 | 12,20 | 33,3 | 40,0 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 3,1 | 3,2 | 4,3 |  |  |
| Арт скважина д. Дрегли |  |  |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 | 7,4 | 8,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 | 7,4 | 8,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 | 7,4 | 8,9 |
| Питьевая | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 | 7,4 | 8,9 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Потери | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Питьевая | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,3 | 0,3 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 2,90 | 2,30 | 2,61 | 7,1 | 8,6 |
| Питьевая | тыс.м3 | 2,90 | 2,30 | 2,61 | 7,1 | 8,6 |
| Техническая | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Население | тыс.м3 | 2,90 | 2,30 | 2,61 | 7,1 | 8,6 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Расход электроэнергии | тыс. Квт. | 23,6 | 13,7 | 15,31 |  |  |

Диаграмма 8 Территориальный баланс за 2024 год в зоне деятельности ООО «Любытинское ВКХ», тыс. м3/год.

Диаграмма 9 Территориальный баланс за 2024 год в зоне деятельности ООО "НМПЖХ", тыс. м3/год.

Согласно приказу Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года № 172 «Об утверждении Методики 	определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», неучтенные расходы и потери воды – разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами. Технологические потери относятся к неучтенным полезным расходам воды. Остальные же потери – это утечки воды из сети и емкостных сооружений и потери воды за счет естественной убыли. Для их уменьшения необходимо выполнять мероприятия программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятия по развитию системы водоснабжения из Генерального плана и Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на 2026 год и на перспективу до 2036 года.

3.3. структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды потребителей муниципального образования за 2022-2024 г.г.

| Наименование | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 |
| Потери | тыс.м3 | 36,64 | 39,93 | 39,13 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 77,55 | 81,41 | 80,83 |
| Население | тыс.м3 | 63,16 | 68,19 | 67,67 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,86 | 0,90 | 0,94 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 13,53 | 12,32 | 12,22 |
| д. Ярцево |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 2,70 | 2,84 | 6,70 |
| Потери | тыс.м3 | 1,59 | 1,74 | 5,57 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1,11 | 1,10 | 1,13 |
| Население | тыс.м3 | 1,11 | 1,10 | 1,13 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Никольское |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 4,73 | 5,93 | 6,49 |
| Потери | тыс.м3 | 2,40 | 3,59 | 4,23 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 1,33 | 2,34 | 2,26 |
| Население | тыс.м3 | 1,33 | 2,34 | 2,26 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Зарубино и д. Артём |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 33,35 | 32,60 | 29,83 |
| Потери | тыс.м3 | 17,11 | 16,85 | 13,27 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 16,24 | 15,75 | 16,56 |
| Население | тыс.м3 | 14,58 | 14,25 | 14,99 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,40 | 1,24 | 1,30 |
| д. Бор |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 13,33 | 13,09 | 13,04 |
| Потери | тыс.м3 | 8,43 | 8,06 | 7,71 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 4,90 | 5,03 | 5,33 |
| Население | тыс.м3 | 4,63 | 4,92 | 5,31 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,27 | 0,11 | 0,02 |
| д. Большой Городок |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 5,34 | 7,80 | 6,27 |
| Потери | тыс.м3 | 2,27 | 4,56 | 3,26 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 3,07 | 3,24 | 2,98 |
| Население | тыс.м3 | 2,80 | 2,76 | 2,67 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,27 | 0,48 | 0,31 |
| с. Шереховичи |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 4,46 | 4,38 | 4,53 |
| Потери | тыс.м3 | 0,40 | 0,39 | 0,41 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 4,06 | 3,99 | 4,12 |
| Население | тыс.м3 | 0,83 | 0,97 | 0,69 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 3,23 | 3,02 | 3,43 |
| р.п Любытино (а/скв Советов, а/скв В. Иванова, а/скв Ручейная) |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 51,28 | 54,70 | 53,13 |
| Потери | тыс.м3 | 4,44 | 4,74 | 4,68 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 46,84 | 49,96 | 48,45 |
| Население | тыс.м3 | 37,88 | 41,85 | 40,62 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,60 | 0,64 | 0,67 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 8,36 | 7,47 | 7,16 |
| Всего в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 32,99 | 31,70 | 32,83 |
| Потери | тыс.м3 | 0,21 | 0,30 | 0,30 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 32,78 | 31,40 | 32,53 |
| Население | тыс.м3 | 29,29 | 26,90 | 28,14 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,45 | 3,30 | 3,35 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,04 | 1,20 | 1,04 |
| Скважина № 2582 р. п. Неболчи |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Население | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Скважина № 3-116 |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 16,59 | 15,60 | 17,82 |
| Потери | тыс.м3 | 0,01 | 0,10 | 0,10 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 16,58 | 15,50 | 17,72 |
| Население | тыс.м3 | 13,09 | 11,00 | 13,33 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 2,45 | 3,30 | 3,35 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 1,04 | 1,20 | 1,04 |
| Скважина б/н |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 13,40 | 13,70 | 12,30 |
| Потери | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 13,30 | 13,60 | 12,20 |
| Население | тыс.м3 | 13,30 | 13,60 | 12,20 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арт скважина д. Дрегли |  |  |  |  |
| Добыча воды, всего | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 |
| Расход на с/ нужды | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть, всего: | тыс.м3 | 3,00 | 2,40 | 2,71 |
| Потери | тыс.м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Полезный отпуск, всего: | тыс.м3 | 2,90 | 2,30 | 2,61 |
| Население | тыс.м3 | 2,90 | 2,30 | 2,61 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие потребители | тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Диаграмма 10 Структурный баланс реализации водоснабжения по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц муниципального образования за 2024 год, %

3.4. сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на 1 человека) в зависимости от категории жилых помещений, этажности утверждены постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172.

Таблица 3.4. Выписка из постановления Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172.

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным (децентрализованным) горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 2,56 | 3,86 | 6,42 |
| 1.2. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 2,62 | 3,91 | 6,53 |
| 1.3. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 2,68 | 3,96 | 6,64 |
| 1.4. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 1,43 | 2,93 | 4,36 |
| 1.5. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, душем, без ванны, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 1,93 | 3,34 | 5,27 |
| 1.6. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | 0,93 | 2,51 | 3,44 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением |  |  |  |  |
| 2.1. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,38 | 6,38 |
| 2.2. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,49 | 6,49 |
| 2.3. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,61 | 6,61 |
| 2.4. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5 | 5 |
| 2.5. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5,12 | 5,12 |
| 2.6. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5,23 | 5,23 |
| 2.7. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной без душа | куб. м в месяц на человека | x | 4,32 | 4,32 |
| 2.8. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,4 | 3,4 |
| 2.9. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,39 | 3,39 |
| 2.10. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,4 | 3,4 |
| 2.11. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,52 | 3,52 |
| 2.12. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,63 | 3,63 |
| 2.13. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 2,25 | 2,25 |
| 2.14. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,17 | 3,17 |
| 2.15. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, водонагревателем, душем, без ванны | куб. м в месяц на человека | x | 3,35 | 3,35 |
| 2.16. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,57 | 3,57 |
| 2.17. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,69 | 3,69 |
| 2.18. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,8 | 3,8 |
| 2.19. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,34 | 3,34 |
| 2.20. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 2,76 | 2,76 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, септиком |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,38 | x |
| 3.2. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,49 | x |
| 3.3. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 6,61 | x |
| 3.4. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5 | x |
| 3.5. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5,12 | x |
| 3.6. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 5,23 | x |
| 3.7. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной без душа | куб. м в месяц на человека | x | 4,32 | x |
| 3.8. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,4 | x |
| 3.9. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,39 | x |
| 3.10. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,4 | x |
| 3.11. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,52 | x |
| 3.12. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. м в месяц на человека | x | 3,63 | x |
| 3.13. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 2,25 | x |
| 3.14. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной без душа | куб. м в месяц на человека | x | 3,17 | x |
| 3.15. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, водонагревателем, душем, без ванны | куб. м в месяц на человека | x | 3,35 | x |
| 3.16. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,57 | x |
| 3.17. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,69 | x |
| 3.18. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,8 | x |
| 3.19. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 3,34 | x |
| 3.20. | Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 2,76 | x |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа | куб. м в месяц на человека | x | 2,41 | x |
| 4.2. | Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 2,53 | x |
| 4.3. | Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 2,64 | x |
| 4.4. | Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 2,76 | x |
| 4.5. | Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя | куб. м в месяц на человека | x | 1,26 | x |
| 5. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. м в месяц на человека | 1,93 | 3,34 | 5,27 |

Утвержденные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей, находящихся на территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области, утвержденные Постановлением комитета по тарифной политике Новгородской области от 16.11.2022 №61/41, с изменениями Постановления Новгородской области от 05.11.2024 г. № 54/1 и 27.05.2020 года №16/2 представлены ниже.

Таблица 3.4.1. Утвержденные тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ".

|  | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 01.01.2025 | 01.07.2025 | 01.01.2026 | 01.07,2026 | 01.01.2027 | 01.07.2027 |
|  | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | 30.06.2025 | 31.12.2025 | 30.06.2026 | 31.12.2026 | 30.06.2027 | 31.12.2027 |
| Потребители, оплачивающие питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребите ли, кроме населения, руб./мЗ | 145,75 | 145,74 | 145,74 | 129,69 | 144,92 | 155,80 | 124,89 | 125,15 | 125,15 | 128,94 |
| Население <**>, руб./мЗ | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 104,53 | 99,84 | 99,84 | 108,71 | 113,06 | 113,06 | 117,58 |
| Потребители, оплачивающие водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребите ли, кроме населения, руб./мЗ | 243,94 | 243,94 | 243,94 | 250,32 | 268,24 | 270,74 | 260,44 | 271,85 | 271,85 | 273,74 |
| Население <**>, руб./мЗ | 84,49 | 84,49 | 84,49 | 88,46 | 92,86 | 98,25 | 92,00 | 95,68 | 95,68 | 99,51 |

Диаграмма 11 Динамика изменения утвержденных тарифов на холодное водоснабжение и водоотведения для населения 2022-2027 г.г. в зоне деятельности ООО «Любытинское ВКХ», руб./м3

Таблица 3.4.2. Утвержденные и прогнозируемые тарифы на питьевую воду и водоотведение для потребителей в зоне деятельности ООО "НМПЖХ".

| Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | 01.12.2022 31.12.2022 | 01.01.2023 31.12.2023 | 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | 01.01.2025 30.06.2025 | 01.07.2025 31.12.2025 | 01.01.2026 30.06.2026 | 01.07,2026 31.12.2026 | 01.01.2027 30.06.2027 | 01.07.2027 31.12.2027 | 01.01.2028 30.06.2028 | 01.07,2028 31.12.2028 | 01.01.2029 30.06.2029 | 01.07.2029 31.12.2029 |
| Потребители, оплачивающие питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз тарифа (питьевая вода) без НДС | 79,07 | 79,07 | 81,61 | 83,54 | 83,54 | 85,38 | 85,38 | 87,67 | 87,67 | 89,7 | 89,7 | 89,42 | 89,4 | 89,75 |
| Прогноз тарифа (питьевая вода) с НДС | 94,88 | 94,88 | 97,93 | 100,25 | 100,25 | 102,46 | 102,46 | 105,20 | 105,20 | 107,64 | 107,64 | 107,30 | 107,28 | 107,70 |

Диаграмма 12 Динамика изменения утвержденных тарифов на холодное водоснабжение и водоотведения для населения 2022-2029г.г. в зоне деятельности ООО "НМПЖХ", руб./м3

3.5. описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться при помощи приборов учёта.

Расчёты с потребителями за потреблённую воду осуществляются как на основании приборов учёта, так и на основании действующих нормативов.

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета (ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение, представлена в процентном виде в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.  Показатели существующей системы коммерческого учета питьевой воды МО Любытинский муниципальный округ.

| Наименование эксплуатирующих предприятий и организаций | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Любытинское ВКХ" | 74% | 64% | 92% |
| ООО "НМПЖХ" | 68% | 90% | 95% |
| Всего по муниципальному образованию | 71% | 77% | 94% |

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Из представленных данных видно, что актуальность установки приборов учета абонентам на прогнозный период 2023– 2036 годы сохраняется. К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.

Приборы учета на водозаборных скважинах не установлены. Объем потребления воды производится расчетным методом. В перспективе необходимо установить ПУ на все действующие водозаборные скважины, для точного учета воды.

3.6. анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального образования, муниципального округа;

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области определялся на основании фактических данных за 2023 год с учётом возможного максимального отклонения поднятой воды в сутки в соответствии со СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области должен рассматриваться в разрезе территориальной схемы развития системы водоснабжения муниципального образования, где основными источниками водоснабжения являются поверхностные    водозаборы – артезианские скважины.    В    период    действия    Схемы суммарное водопотребление может возрастать по мере развития муниципального образования или уменьшаться.

Таблица 3.6. Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области по артезианским скважинам.

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт |
| Всего в муниципальном образовании |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | 7477,20 | 7477,20 | 7477,20 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | 405,97 | 419,29 | 417,54 |
| Максимальное суточное водопотребление | 487,17 | 503,15 | 501,05 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | 6990,03 | 6974,05 | 6976,15 |
| Доля резерва, % | 93,48% | 93,27% | 93,30% |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | 315,59 | 332,44 | 327,84 |
| Максимальное суточное водопотребление | 378,71 | 398,93 | 393,41 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | 2950,09 | 2929,87 | 2935,39 |
| Доля резерва, % | 88,62% | 88,02% | 88,18% |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | 90,38 | 86,85 | 89,70 |
| Максимальное суточное водопотребление | 108,46 | 104,22 | 107,64 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | 4039,94 | 4044,18 | 4040,76 |
| Доля резерва, % | 97,39% | 97,49% | 97,41% |

Из таблицы 3.6. видно, что на протяжении последних лет в централизованных системах холодного водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ сохраняется резерв мощности.

Необходимо отметить, что существующий резерв производственных мощностей водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых потребителей.

Общий вывод по системам водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области: производственных мощностей всех систем водоснабжения по состоянию на 2024 год достаточно, однако, в связи с высоким техническим износом объектов и сетей водоснабжения необходимо реконструкция существующих ВЗС, согласно мероприятиям Схемы водоснабжения и водоотведения, п. 4.1. данного Документа.

3.7. прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки;

Система водоснабжения является ключевой в обеспечении базовых потребностей жителей муниципального округа:

- Питьевое обеспечение направлено на удовлетворение населения и прочих потребителей водой.

- Техническое водоснабжение призвано удовлетворить потребность в воде на полив приусадебных участков населением и зеленых насаждений общего пользования (парки, скверы) – данный вид водоснабжения отсутствует.

Существующая и планируемая застройка в населенных пунктах МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области представлена индивидуальной жилой зоной и смешанной малоэтажной многоквартирной застройкой, которая обеспечена в основном индивидуальными системами нагрева.

Водопотребление также включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10%-15% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. в соответствии с примечанием 2 к таблице 1 СП 31.13330.2021.

Также в соответствии с п. 5.3., таблицей 3 СП 31.13330.2021 необходимо учитывать расход воды на поливку в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50÷90 л/сут. в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

При прогнозировании расходов воды для различных групп потребителей применялись нормы водопотребления, указанные в СП   31.13330.2021. СП 30.13330.2020, а также нормативы, установленные приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Новгородской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению), нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной воды и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

На основании данных документов, а также прогноза социально- экономического развития МО Любытинский муниципальный округ планировался уровень водопотребления сроком до 2036 года (таблица 3.7.). Учитывая нестабильность экономической ситуации достоверность перспективных объемов водоснабжения не гарантирована, расчеты подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования.

Таблица 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2026 по 2036 г.г. из централизованной системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ.

| Показатели | 2024 год ФАКТ | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2036 |
| Общий прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2024 по 2036 г.г. из централизованной системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ |  |  |  |  |  |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями, тыс. м3 | 152,820 | 151,307 | 128,340 | 128,340 | 128,340 |
| Потребление горячей воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.8.  описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Централизованная система горячего водоснабжения в Любытинском муниципальном округе отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

3.9. сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Согласно принятому сценарию развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области увеличение населения в среднем составляет 3%, соответственно расчётная численность населения на перспективу до 2036 года составит около 7299 человек.

Подача потребителям технической воды в муниципальном образовании не осуществляются.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2036 г. рассчитаны на основании расхода питьевой воды в соответствии с СП 31.13330.2012 СП 31.13330.2021* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения СНиП 31-06-2009. Актуализированная редакция», исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки, а также с учетом данных представленных Администрацией МО Любытинский муниципальный округ о планируемых мероприятиях на территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области по развитию аграрного сектора экономики, промышленного комплекса, здравоохранения, физической культуры и спорта, в сфере образования и культуры до 2036 года.

Централизованное водоснабжение МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на момент разработки схемы водоснабжения и в течение расчетного срока (до 2036 г.) предназначается для удовлетворения:

•	хозяйственно – питьевых нужд населения, бюджетных и прочих потребителей;

•	хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

•	полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

•	противопожарных нужд, нужд предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозные балансы потребления воды на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.9.

Таблица 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) на расчетный период Схемы водоснабжения до 2036 г.

| Наименование показателя | 2022 | 2023 | 2024 | Плановые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт, тыс. м3 | факт, тыс. м3 | факт, тыс. м3 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2036 |
| Годовое потребление питьевой воды, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 77,550 | 81,410 | 80,830 | 81,638 | 87,007 | 87,007 | 87,007 |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 32,780 | 31,400 | 32,530 | 32,830 | 32,830 | 32,830 | 32,830 |
| Суточное потребление питьевой воды, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 0,212 | 0,223 | 0,221 | 0,224 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 0,090 | 0,086 | 0,089 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Максимальное суточное потребление питьевой воды, тыс.м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 0,255 | 0,268 | 0,266 | 0,268 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи воды потребителям | 0,108 | 0,103 | 0,107 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

3.10. описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

На территории МО Любытинский муниципальный округ 10 технологических зон водоснабжения.

В перспективе на ближайшие 10 лет изменений в составе и количестве технологических зон не ожидается, поэтому территориальная структура потребления воды не изменится.

3.11. прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

Исходя из сведений о фактическом потреблении воды питьевого качества и прогноза развития МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области, произведена оценка изменения объёмов отпущенной воды группам абонентов.

В Таблице 3.11. представлены фактические и прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 2025 год и на перспективу до 2036 года.

Таблица 3.11. Фактические и прогнозные показатели распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов на 2026 год и на перспективу до 2036 года.

| Показатели | 2024 год ФАКТ | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2036 |
| Общий прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2024 по 2036 г.г. из централизованной системы водоснабжения Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями, тыс. м3 | 80,83 | 81,638 | 87,0072 | 87,0072 | 87,0072 |
| Потребление горячей воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | 67,67 | 66,1332 | 66,1332 | 66,1332 | 66,1332 |
| бюджетные организации | 0,94 | 4,2868 | 9,656 | 9,656 | 9,656 |
| прочие предприятия | 12,22 | 11,218 | 11,218 | 11,218 | 11,218 |
| Общий прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды на период с 2024 по 2036 г.г. из централизованной системы водоснабжения Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |
| Потребление питьевой холодной воды потребителями, тыс. м3 | 32,53 | 32,83 | 32,83 | 32,83 | 32,83 |
| Потребление горячей воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потребление технической воды, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| население | 28,14 | 28,44 | 28,44 | 28,44 | 28,44 |
| бюджетные организации | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| прочие предприятия | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

3.12. сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В перспективе предусматривается целый комплекс мероприятий по сокращению потерь и оптимизации собственных нужд на всех этапах ее производства: подачи и реализации, реконструкция водопроводных сетей и арматуры, создание на сетях контрольно-измерительных зон, регулирование напоров воды. Сокращение потерь воды является важным фактором исключения угрозы дефицита воды и обеспечения развития МО Любытинский муниципальный округ.

В 2024 году фактические общие потери общие по Муниципальному образованию Любытинский муниципальный округ составили 32% в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ». С учетом выполнения мероприятий по развитию системы водоснабжения и увеличением поставки воды потребителям, плановые потери общие прогнозируются 8,9%.

Данные о фактических и перспективных потерях воды питьевого качества по технологическим зонам централизованного водоснабжения на период 2026-2036 г представлены в таблице 3.12.

Таблице 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Общий перспективный баланс водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт | (прогноз) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2036 г.г. |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды, тыс. м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 | 118,48 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 12,189 | 17,5419 | 21,0682 | 10,37 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% | 31% | 40% | 47% | 26% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,033 | 0,048 | 0,058 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем поднятой воды | 32,99 | 31,70 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

3.13. перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов) на территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области представлены в таблицах 3.9. и 3.11 данного Документа.

3.14. расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

Чтобы оценить необходимую мощность водозаборных сооружений, был проведен расчет максимальных суточных затрат воды в системе централизованного водоснабжения согласно СП 31.13330.2021.

На основе данных о часовой производительности водозаборного оборудования спрогнозированы резервы (дефициты) систем водоснабжения в условиях предполагаемого варианта развития систем водоснабжения.

При этом необходимо понимать, что проектирование централизованных систем водоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития муниципального округа, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных сооружений для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водозаборных сооружений, насосных станций, а также трасс водопроводных сетей от них, производится после технико- экономического обоснования принимаемых решений.

Таблица 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, дефицита (резерва) мощностей по эксплуатационным зонам.

| Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Общий перспективный баланс водоснабжения муниципального образования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт | (прогноз) | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 -2036 г.г. |
| Эксплуатационная зона №1 в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 | 3328,80 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | 315,59 | 332,44 | 328,74 | 324,60 | 261,67 | 261,67 | 261,67 | 261,67 | 261,67 |
| Максимальное суточное водопотребление | 378,71 | 398,93 | 394,49 | 389,52 | 314,01 | 314,01 | 314,01 | 314,01 | 314,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | 2950,09 | 2929,87 | 2934,31 | 2939,28 | 3014,79 | 3014,79 | 3014,79 | 3014,79 | 3014,79 |
| Доля резерва, % | 88,62% | 88,02% | 88,15% | 88,30% | 90,57% | 90,57% | 90,57% | 90,57% | 90,57% |
| Объем поднятой воды, тыс. м3 | 115,19 | 121,34 | 119,99 | 118,48 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 | 95,51 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 12,189 | 17,5419 | 21,0682 | 10,37 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% | 31% | 40% | 47% | 26% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,033 | 0,048 | 0,058 | 0,028 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Эксплуатационная зона №2 в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность системы холодного водоснабжения | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 | 4148,40 |
| Фактическая суточная производительность системы холодного водоснабжения | 90,38 | 86,85 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 | 90,77 |
| Максимальное суточное водопотребление | 108,46 | 104,22 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 |
| Резерв (+)/дефицит (-) мощности | 4039,94 | 4044,18 | 4039,48 | 4039,48 | 4039,48 | 4039,48 | 4039,48 | 4039,48 | 4039,48 |
| Доля резерва, % | 97,39% | 97,49% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% | 97,37% |
| Объем поднятой воды | 32,99 | 31,70 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 |
| Объем потерь воды, тыс. м3 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Уровень потерь воды к объёму отпуска воды в сеть,% | 0,6% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Среднесуточные потери, тыс. м3/сут. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

На всех водозаборных сооружениях муниципального образования на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения до 2036 года существует резерв производительности ВЗС.

3.15. наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в правилах организации водоснабжения и (или) водоотведения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется».

Объекты водоснабжения и водоотведения находятся в собственности Любытинского муниципального округа. В муниципальном образовании определены две гарантирующие организации в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющие свою деятельности на основании договоров права на хозяйственное ведение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определены две гарантирующие организация в сфере водоснабжения и водоотведения:

1.	Общество с ограниченной ответственностью «Любытинское водопровод-канализационное хозяйство» (далее по тексту ООО «Любытинское ВКХ») обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Любытинского территориально отдела: д. Ярцево, с. Никольское, с. Зарубино, д. Артём, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шереховичи, п. Любытино и д. Слобода.

2.	Общество с ограниченной ответственностью "Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства" (далее по тексту ООО "НМПЖХ") обеспечивает услугами водоснабжения и водоотведения жителей, а также предприятия, находящиеся на территории Неболчского территориально отдела: п. Неболчи и д. Дрегли.

Основные задачи деятельности предприятий:

- обеспечение населения, промышленных предприятий и организаций питьевой водой;

- отведение и очистка сточных вод;

- эксплуатация сетей водоснабжения, водоотведения;

- эксплуатация водозаборных сетей;

- эксплуатация канализационных насосных станций;

- эксплуатация очистных сооружений;

- выдача технических условий по водоснабжению и канализации.

Краткие сведения о ресурсоснабжающих организациях

МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области

ООО "Любытинское ВКХ"

Полное юридическое наименование:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЮБЫТИНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Юридический адрес: 174760, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЮБЫТИНСКИЙ Р-Н, 2 ЛЮБЫТИНСКОЕ, РП ЛЮБЫТИНО, УЛ БОРОВИЧСКАЯ, Д. 4, ПОМЕЩ. 3

GPS координаты: 58.811511993,33.395935059

Телефон: +7 (81668) 6-21-66

E-mail: lubgkh@rambler.ru

ИНН: 5306007725

КПП: 530601001

ОКПО: 41602587

ОГРН: 1195321005330

ОКФС: 14 - Муниципальная собственность

ОКОГУ: 4210001 - Хозяйственные общества, образованные из государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий

ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью

ОКТМО: 49616428051

ОКАТО: 49216551 - Любытино, Любытинский район, Районы Новгородской области, Новгородская область

ООО "НМПЖХ"

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕБОЛЧСКОЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"

ИНН: 5306006721

КПП: 530601001

ОГРН: 1075336000266

Место нахождения: 174755, обл. Новгородская, р-н Любытинский, рп. Неболчи, ул. Советская, д. 5

Вид деятельности: Распределение воды для питьевых и промышленных нужд (код по ОКВЭД 36.00.2)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

При разработке основных мероприятий по реализации схем водоснабжения учитываются следующие нормативно-правовые утвержденные документы:

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в Любытинском муниципальном округе», утв. Постановлением №04-201-а от 13 ноября 2023 года.

- Постановление администрации Любытинского муниципального округа Новгородской области от 20.12.2019 №04-211-а «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Любытинского муниципального округа Новгородской области на период с 2019 по 2036».

- Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2023 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №61/41 от 16.11.2022 г.

- Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» «Развитие системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района предприятия ООО «НМПЖХ» на 2020-2029 годы», утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №16/2 от 27.05.2020 г.

Мероприятия, предлагаемые в данном Документе, предусматривают как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов системы водоснабжения, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт и ремонт существующей системы водоснабжения и водоотведения отвечает интересам жителей МО Любытинский муниципальный округ и позволит:

-	повысить комфортность условий проживания населения на территории МО Любытинский муниципальный округ за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

-	повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

В результате реализации указанных в данном разделе мероприятий, будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению, энергоснабжению. Позитивным итогом реализации мероприятий в сфере водоснабжения, станет улучшение условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Схемой водоснабжения и водоотведения учитываются все мероприятия утверждённых и реализуемых программ в сфере водоснабжения муниципального образования. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения, представленных в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ на срок реализации Схемы водоснабжения и водоотведения (на период 2025-2036 годы).

| Наименование мероприятия | Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения | Статус объекта С - строительство; Р - реконструкция | Техническое обоснование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |
| Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды. 5 шт. по одной на каждую техническую зону д. Бор, д. Шереховичи, д. Никольское, р.п Любытино (ул. В. Иванова), р.п Любытино (ул. Советов) | Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения | Р | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | 2025 г. |
| Установка частотных преобразователей 2 шт на скважины д. Ярцево, д. Слобода |  | Р | Мероприятия для повышения энергоэффективности системы водоснабжения | 2025 г. |
| Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 12 шт. | Генеральный план развития муниципального образования до 2030 года. (Материалы по обоснованию) | Р | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | до 2034 года |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах №Н-36-81 р.п. Любытино, б/н р.п. Любытино, №2460 д. Б. Городок; |  | Р | Мероприятия для повышения энергоэффективности системы водоснабжения | до 2027 г. |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков, протяженностью 6,0 км; |  | Р | иквидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. | 2023-2030 г.г. Общий объем 12000 тыс. руб. |
| Строительство водонапорной башни п. Любытино 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка |  | С | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | 2025 г. |
| Строительство водовода протяжённостью 16 км от артезианской скважины Козляева Горка до р.п. Любытино. |  | С | Подключение новых потребителей к системе централизованного водоснабжения | до 2030 г. |
| Мероприятия по текущему ремонту | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2023 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №61/41 от 16.11.2022 г. | Р | Мероприятия для повышения энергоэффективности системы водоснабжения | 2025 г. |
|  |  |  |  | 2026 г. |
|  |  |  |  | 2027 г. |
| Реконструкция сетей водоснабжения п. Любытино, протяженностью 4,950 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р | Ликвидации сверхнормативного износа основных фондов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | до 2036 года |
| Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 12 шт. | Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения |  | Определить фактическое состояние ВЗС | 2026-2028 г.г. |
| Проведение технического обследования и капитальный ремонт артскважины п. Любытино, ул.Советов № 11-5-81, принятой на баланс в 2025 году. |  |  | Определить фактическое состояние ВЗС Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | 2025-2026 г.г |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети р.п. Неболчи, ул.Гагарина 300 м | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» «Развитие системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района предприятия ООО «НМПЖХ» на 2020-2029 годы», утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №16/2 от 27.05.2020 г. | Р | Высокая степень износа (100 %). Стальные трубы диаметром 50 и 63 мм со сроком эксплуатации более 40 лет, как следствие высокая аварийность. | 2025 г. |
| Замена водопроводной сети р.п. Неболчи, ул.Школьная 300 м |  | Р |  | 2029 г. |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи ул. Комсомольская, протяженностью 0,658 км. | Технический износ трубопровода из чугуна до 99% | Р | Ликвидации сверхнормативного износа основных фондов для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, обеспечение потребителей питьевой водой необходимого объема и качества в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | до 2030 года |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи сооружение 1, протяженностью 0,950 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р |  | 2027 г. |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи сооружение 1, протяженностью 5,6 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р |  | до 2036 года |
| Реконструкция сетей водоснабжения д. Дрегли, протяженностью 1050 км. | Технический износ трубопровода из стали до 90% | Р |  | 2028 г. |

  - технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных актуализацией схем водоснабжения и водоотведения;

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлены в таблице 4.1.

Реконструкция существующих и строительство сетей водоснабжения на участках, требующих замены

Сети водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области имеют большую степень технического износа, на некоторых участках практически до 100%.  Это является причиной повышенного количества аварий на сетях и большого количества потерь воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене ветхих участков трубопроводов (Таблица 4.1.)

В соответствии с данными, представленными на сайтах www.grp12.ru, www.proec.ru, http://водоснабжение-спб.рф и других интернет ресурсах, средняя стоимость прокладки одного погонного метра сетей составляет:

Таблица 4.2.1. Ориентировочная стоимость прокладки сетей водоснабжения

| Диаметр трубопровода | Стоимость прокладки 1 погонного метра, руб., с учетом НДС 20% |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без стоимости трубы и сварки стыков | С учетом монтажных, проектных работ и стоимости материала |
| Д = 63 мм | от 800 | от 7800 |
| Д = 109 мм | от 1 300 | от 8880 |
| Д = 159 мм | от 2 200 | от 10040 |
| Д = 200 мм | от 4 000 | от 11640 |
| Д = 250 мм | от 4 500 | от 13440 |
| Д = 300 мм | от 5 650 | от 16660 |
| Д = 400 мм | от 10 350 | от 19380 |
| Д = 500 мм | от 12 800 | от 23850 |

  - сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

Настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

- Установка модульных станций водоподготовки питьевой воды в трёх населенных пунктах МО в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ";

- Строительство водонапорной башни п. Любытино 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка и строительство водовода протяжённостью 16 км от артезианской скважины Козляева Горка до р.п. Любытино;

- Проведение технического обследования и капитальный ремонт артскважины п. Любытино, ул.Советов № 11-5-81, принятой на баланс в 2025 году с последующим вводом в эксплуатацию.

Вывод из эксплуатации объектах системы водоснабжения не предусмотрен.

  - сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

Для оперативного реагирования и решения аварийных ситуаций создана Единая дежурно-диспетчерская служба ООО «Любытинское ВКХ» и ООО "НМПЖХ".				Приём заявок производится круглосуточно. Диспетчер обеспечивает выезд оперативно-выездных бригад по заявкам потребителей и осуществляет контрольные мероприятия.

Получение информации бригадой осуществляется с помощью телефонной связи. Средства автоматизации и телемеханизации не применяются.

Управление всеми процессами осуществляется вручную.

На период 2025-2030 годы и на период до 2036 года, внедрение телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах водоснабжения в Любытинском муниципальном округе, не запланировано.

4.5. сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

В ходе проведенного анализа установлено: уровень оснащённости приборами коммерческого учёта воды составил в среднем 80%, в том числе: население - 71%, объектов социально-культурного и бытового назначения - 77%. К 2036 году планируется установка приборов учета у 100 % потребителей.

Информация по описанию существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета представлена в п.3.5. данного Документа.

При расчете за потребленный ресурс показания данных приборов учета учитываются ресурсоснабжающей организацией.  В случае отсутствия приборов учета у потребителей, в расчете за потребляемый ресурс применяют нормативы потребления холодного водоснабжения, которые установлены Постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 N 172., в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, (Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306).

  - описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального образования, муниципального округа и их обоснование;

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Водопроводные сети находятся в пределах существующих границ населенного пункта МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

  - рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

В перспективе до 2036 года не планируется размещать новые насосные станции.

В период с 2026 г. по 2036 г. не запланировано проектирование и строительство новых водопроводных сетей с целью обеспечения централизованным водоснабжением новых потребителей (объекты жилой застройки, социальной инфраструктуры и т.д.). Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в границах муниципального образования.

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах существующих границ населенных пунктов МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области.

  - границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

Все объекты систем холодного водоснабжения находятся в пределах населённых пунктов, охваченных централизованными системами водоснабжения. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов не планируется.

В границах населённых пунктов в пределах существующих технологических зон могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

  - карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Согласно п. 11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»):

- для систем водоснабжения и водоотведения для поселений, городских округов с численностью населения 150 тыс. человек и менее не обязательна разработка электронных моделей.

Численность населения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области по состоянию на 01.01.2024 года составляет 7088 чел.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены схемах 1-9.

Схема 1  Границы зоны деятельности ООО "Любытинское ВКХ"

Схема 2 Водоснабжение д. Ярцево (фрагмент территории).

Схема 3 Водоснабжение с. Никольское (фрагмент территории).

Схема 4 Водоснабжение д. Бор (фрагмент территории)

Схема 5 Схема водоснабжения и водоотведения с. Зарубино, д. Артём (фрагмент территории)

Схема 6 Схема водоснабжения и водоотведения п. Любытино и  д. Большой Городок (фрагмент территории)

Схема 7 Границы зоны деятельности ООО "НМПЖХ".

Схема 8 Схема водоснабжения р.п. Неболчи (фрагмент территории)

Схема 9 Схема водоснабжения д. Дрегли (фрагмент территории)

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

Эксплуатация водопроводной сети не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы и подземных вод не окажет. При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

Мероприятия по защите поверхностных и подземных водных объектов в МО Любытинский муниципальный округ от загрязнения должны включать в себя следующие мероприятия:

•	Соблюдения режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

•	Проведение комплекса мероприятий по улучшению санитарного состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос, экологическая реабилитация нарушенных участков (ликвидация несанкционированных свалок, выпусков неочищенных сточных вод).

•	Проведение компенсационного лесовосстановления. Рекреационно- природоохранный приоритет использования водоохранных зон.

Технологический процесс забора воды из поверхностного источника и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также её строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоёмы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод может наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Утверждены и соблюдены санитарно-защитные зоны на объектах ВЗС Любытинского муниципального округа, в зоне деятельности ООО «Любытинское ВКХ» и ООО "НМПЖХ".

  - сведения о мерах на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В муниципальном образовании вода без водоподготовки подается в разводящую сеть. На объектах водоснабжения не используются химические реагенты, так как отсутствуют сооружения водоочистки и водоподготовки.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице ниже приведен перечень мероприятий, предполагаемых к реализации в сфере водоотведения на территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на период 2025-2036 г с указанием необходимых объемов финансирования.

Таблица 6. Объем финансирования мероприятий в сфере водоснабжения на территории МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на период 2025-2036 г.

| Наименование мероприятия | Перечень муниципальных программ в сфере водоснабжения | Статус объекта С - строительство; Р - реконструкция | Срок реализации мероприятия, год | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.* | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г. |  | 2030 г. |  | 2031-2036 г.г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды. 5 шт. по одной на каждую техническую зону д. Бор, д. Шереховичи, д. Никольское, р.п Любытино (ул. В. Иванова), р.п Любытино (ул. Советов) | Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения | Р | 2025 г. | 3500,00 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей 2 шт на скважины д. Ярцево, д. Слобода |  | Р | 2025 г. | 250,00 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 12 шт. | Генеральный план развития муниципального образования до 2030 года. (Материалы по обоснованию) | Р | до 2034 года | 4400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 |  |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах №Н-36-81 р.п. Любытино, б/н р.п. Любытино, №2460 д. Б. Городок; |  | Р | до 2027 г. | 320,00 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих водопроводных сетей с заменой изношенных участков, протяженностью 6,0 км; |  | Р | 2023-2030 г.г. Общий объем 12000 тыс. руб. | 9000,00 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  |  |  |
| Строительство водонапорной башни п. Любытино 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка |  | С | 2025 г. | 2000,00 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство водовода протяжённостью 16 км от артезианской скважины Козляева Горка до р.п. Любытино. |  | С | до 2030 г. | 11250,00 |  |  | 2250,00 |  | 2250,00 |  | 2250,00 |  | 2250,00 |  | 2250,00 |  |  |  |
| Мероприятия по текущему ремонту | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Любытинское водопроводно-канализационное хозяйство» на 2023 - 2027 годы, утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №61/41 от 16.11.2022 г. | Р | 2025 г. | 22712,68 | 22712,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 г. | 21755,25 |  |  | 21755,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 г. | 22107,85 |  |  |  |  | 22107,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения п. Любытино, протяженностью 4,950 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р | до 2036 года | 20413,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20413,825 |  |
| Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 12 шт. | Мероприятия Схемы водоснабжения и водоотведения |  | 2026-2028 г.г. | 630,50 |  |  | 200,0 |  | 210,0 |  | 220,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технического обследования и капитальный ремонт артскважины п. Любытино, ул.Советов № 11-5-81, принятой на баланс в 2025 году.* |  |  | 2025-2026 г.г. | 1900,00* | 340,0 |  | 1560,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети р.п. Неболчи, ул.Гагарина 300 м | Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Неболчское межмуниципальное предприятие жилищного хозяйства» «Развитие системы водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района предприятия ООО «НМПЖХ» на 2020-2029 годы», утвержденная Постановлением Комитетом по тарифной политике Новгородской области №16/2 от 27.05.2020 г. | Р | 2025 г. | 698,37 | 698,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводной сети р.п. Неболчи, ул.Школьная 300 м |  | Р | 2029 г. | 698,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,4 |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи ул. Комсомольская, протяженностью 0,658 км. | Технический износ трубопровода из чугуна до 99% | Р | до 2030 года | 1684,93 |  |  | 1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи сооружение 1, протяженностью 0,950 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р | 2027 г. | 2675,91 |  |  |  |  | 2676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения р. п. Неболчи сооружение 1, протяженностью 5,6 км. | Технический износ трубопровода из стали и чугуна до 99% | Р | до 2036 года | 23094,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23094 |  |
| Реконструкция сетей водоснабжения д. Дрегли, протяженностью 1050 км. | Технический износ трубопровода из стали до 90% | Р | 2028 г. | 3253,35 |  |  |  |  |  |  | 3253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальных вложений |  |  |  | 152345,46 | 31001,0 |  | 28950,2 |  | 29063,8 |  | 7223,8 |  | 4448,4 |  | 3750,0 |  | 47908,3 |  |

Примечание: *Точные данные по инвестициям определяются согласно проектно-сметной документации мероприятий определяются на стадии их реализации.

Необходимо отметить, что указанные объёмы инвестиций носят прогнозный характер и должны ежегодно уточняться в соответствии с финансовыми возможностями бюджетов, ресурсоснабжающих организаций, требованиями действующего законодательства, стадии реализации мероприятий.

По данным таблицы 6 видно, что ориентировочный общий объем требуемых инвестиций для проектов в сфере водоснабжения на период 2025-2036 годы ориентировочно составляет 152345,46 тыс. руб.

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;

- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

В таблице ниже представлены плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области на период до 2036 г.

Таблица 7. Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Любытинский муниципальный округ Новгородской области 2025-2036 г.г.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение |  | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2036 |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в МКД и жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизован ной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" | % | 32,91% | 32,61% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% |
| Доля потерь воды в централизован ной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" | % | 0,95% | 0,91% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть в зоне деятельности ООО "Любытинское ВКХ" | кВт*ч/м3 | 1,01 | 1,01 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировке питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть в зоне деятельности ООО "НМПЖХ" | кВт*ч/м3 | 1,29 | 1,29 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб.м в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | % от производства воды | 0,00% | 0,00% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Степень охвата потребителей в МКД, жилых домах и бюджетных организациях приборами учёта холодной воды | % | 50% | 51% | 61% | 73% | 88% | 100% |
| Показатели надёжности (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели надёжности снабжения потребителей холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |
| количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов ООО "Любытинское ВКХ" | ед. | 72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком менее 24 часов ООО "Любытинское ВКХ" | ч | В течение 2-8 часов | В течение 2-8 часов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более ООО "НМПЖХ" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| срок действия ограничений подачи холодной воды по графику для ограничений сроком 24 часа и более ООО "НМПЖХ" | ч | не более 8 часов | не более 8 часов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ объектов системы водоснабжения | % | 76% | 77% | 73% | 67% | 61% | 20% |
| Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене | км. | 67,2 | 67,25 | 61,74 | 55,58 | 50,53 | 16,84 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416 – ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети, которой непосредственно присоединены к указанным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с  органом местного самоуправления поселения, муниципального округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты  права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Бесхозяйные сети и объекты водоснабжения в Муниципальном образовании Любытинский муниципальный округ Новгородской области отсутствуют.