Приложение 2

Утверждена постановлением Администрации муниципального района от 24.03.2025 № 431_____

Схема теплоснабжения

Любытинского муниципального округа

Новгородской области

на период до 2039 г.

Обосновывающие материалы

- 2025 год

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	11

1.1 Функциональная структура теплоснабжения	11

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	11

1.1.2 Описание зон действия производственных котельных	11

1.1.3 Описание зон действия индивидуального теплоснабжения	11

1.2 Источники тепловой энергии	12

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	12

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	22

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	23

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	24

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	24

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	24

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	32

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	32

1.2.9 Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети	32

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	32

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	33

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	33

1.3 Тепловые сети, сооружения на них	33

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	33

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	33

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам	42

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	60

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	62

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	62

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	63

1.3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	63

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	63

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	64

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	63

1.3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	67

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	68

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	70

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	70

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	70

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя	70

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	71

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	71

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	71

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	71

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	71

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии	71

1.4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	71

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	72

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	72

1.5.2 Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	75

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	75

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	75

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	76

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	77

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	78

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	78

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	79

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	80

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	80

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	80

1.7 Балансы теплоносителя	80

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	80

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	84

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	84

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	84

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	85

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	85

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	88

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	88

1.8.6 Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	89

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	89

1.9 Надёжность теплоснабжения	89

1.9.1 Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения	89

1.9.2 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	90

1.9.3 Частота отключений потребителей	90

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	90

1.9.5 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	91

1.9.6 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	91

1.9.7 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	91

1.9.8 Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения	91

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	92

1.10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	92

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	94

1.11.1 Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет	94

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	95

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	95

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	96

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет	96

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	96

1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения	96

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	96

1.12.2 Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	97

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	97

1.12.4 Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	97

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения	97

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	98

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	98

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	98

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	98

2.4 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	99

2.5 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	100

2.6 Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	101

2.7 Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	101

2.7.1 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	101

2.7.2 Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	102

2.7.3 Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	102

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	103

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	104

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	104

4.2 Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	114

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	114

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения	115

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)	115

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	115

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	115

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	116

6.1 Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	116

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	116

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	126

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	126

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения	126

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	127

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	127

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей	129

7.3 Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	130

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	130

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	130

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	130

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии	130

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	131

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	131

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	131

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	131

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	131

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	132

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	132

7.15 Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения	132

7.16 Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	133

7.17 Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	133

7.18 Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке	133

7.19 Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	133

Глава 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	134

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	134

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	134

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения	134

8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	135

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	135

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	135

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	135

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	136

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	137

9.1 Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	137

9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	137

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	137

9.4 Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	137

9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	137

9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	137

Глава 10 Перспективные топливные балансы	138

10.1 Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения	138

10.2 Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	147

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	147

10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	147

10.5 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	150

10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения	150

Глава 11 Оценка надёжности теплоснабжения	151

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	151

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	151

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам	151

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	153

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	154

11.6 Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения	155

11.6.1 Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	155

11.6.2 Установка резервного оборудования	156

11.6.3 Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	156

11.6.4 Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения	156

11.6.5 Устройство резервных насосных станций	156

11.6.6 Установка баков-аккумуляторов	156

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	157

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	157

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	158

12.3 Расчёты экономической эффективности инвестиций	159

12.4 Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	159

12.5 Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	159

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности	159

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	160

13.1 Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	160

13.2 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	162

13.3 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	162

13.4 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	162

13.5 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения	162

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	163

14.1 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	163

14.2 Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	164

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	164

14.4 Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	164

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	165

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения	165

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	165

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	166

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	166

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	168

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	170

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	170

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	170

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	170

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	171

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	171

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	171

17.3 Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	171

Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	172

18.1 Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения	172

18.2 Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения	172

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение  Любытинского муниципального округа (далее Любытинский МО) Новгородской области в себя зону действия систем теплоснабжения п. Любытино, с. Зарубино, с. Шереховичи, п. Неболчи.

Зоны действия теплоснабжения в Любытинском муниципальном округе включают в себя наименьшую территорию обслуживания и делится на зону действия централизованного теплоснабжения и зону действия индивидуального теплоснабжения.

В п. Любытино система теплоснабжения включает в качестве источников централизованного теплоснабжения 9 котельных и индивидуальные источники тепла частного жилого сектора.

В с. Зарубино система теплоснабжения включает в качестве источников централизованного теплоснабжения 2 котельные и индивидуальные источники тепла частного жилого сектора.

В с. Шереховичи система теплоснабжения включает в качестве источника централизованного теплоснабжения 1 котельную и индивидуальные источники тепла частного жилого сектора.

В п. Неболчи система теплоснабжения включает в качестве источников централизованного теплоснабжения 2 котельные и индивидуальные источники тепла частного жилого сектора.

Жилищный фонд, здания соцкультбыта и прочие организации в п. Любытино, с. Зарубино, с. Шереховичи, п. Неболчи обеспечивает централизованным теплоснабжением Общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» (далее ООО «ТК Новгородская») от следующих источников тепловой энергии: Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов, Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная, Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская, Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема, Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная, Котельная №2 с. Шереховичи, Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов, Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова, Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова, Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка. Основными источниками теплоснабжения п. Неболчи являются две газовые котельные общей мощностью 0,860 Гкал/ч, находящиеся в муниципальной собственности.

Газовая котельная БМК №1 - п. Неболчи, ул. Комсомольская. Газовая котельная БМК №2 - п. Неболчи, ул. Школьная. Предприятие обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды на нужды отопления; осуществляет непосредственно услугу по передаче тепловой энергии от источника централизованного теплоснабжения потребителям, расположенным на территории сельского поселения.

Объекты систем теплоснабжения от ТГУ –НОРД 350М ул. Пушкинская, сооружение 24а и ТГУ –НОРД 350М ул. Пушкинская, сооружение 22а (с декабря 2023г) расположены в зоне эксплуатационной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «ТК Северная» (далее ООО «ТК Северная»).

Описание зон действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Любытинского МО отсутствуют.

Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся территории МО, занятые объектами, обеспечивающимися теплом за счет индивидуальных источников теплоснабжения. Это, в основном весь частный жилой сектор, а также отдельные здания коммунально-бытовых и промышленных предприятий. Характеризуя данную часть системы теплоснабжения необходимо учесть, что большая часть индивидуального жилья обеспечивается теплом с использованием как печного отопления, так и газового отопления.

Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования

1) Газовая котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов

Газовая котельная БМК №1 (2,0 Мвт) находится по адресу: п. Любытино, ул. Советов. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2013 году.

На котельной установлено 2 котла общей мощностью 1,72 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MARK RS 1060 | 2013 | Газ | 0,86 |
| 2 | MARK RS 1060 | 2013 | Газ | 0,86 |

В таблице 1.2 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.2 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | WILO IL 80/160-11/2 | 2013 | 2 |  |  | 11 | 2900 |
| Котловой | WILO TOP-S 65/13 | 2013 | 2 |  |  |  |  |
| Повысительный | WILO MHIL 106-E-3-400-50-2/B | 2013 | 2 | 3 | 57 | 0,84 |  |

Газовое оборудование котлов: горелка Ecoflan BUL 1200 IPABTL – 2 шт.; блок управления – центральный блок SIEMENS RMK770. Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.3 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход. запорная арматура | Газовый фильтр | Счетчик газа | Зап. арматура после счетчика | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Зап. арматура после регулятора | Сборный клапан | Байпас фильтра | Байпас счетчика газа |
| Отсечной термоклапан КТЗ-50 | ФГ-50 | RVG G65 | РУ 16/50 | КПЭГ-50П | РДБК-1-50 | РУ 16/50 | ПСК 25С | ᴓ 50 мм | ᴓ 50 мм |

В таблице 1.4 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.4 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник | Теплотекс АПВ | 2013 | 2 |
| Расширительный бак отопления | Reflex 1000 L | 2013 | 1 |
| Расширительный бак отопления | Reflex 50 L | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Аквафор | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Дикма | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | ALARM SEKO | 2013 | 1 |

2) Газовая котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная

Газовая котельная БМК №2 (2,5 Мвт) находится по адресу: п. Любытино, ул. Речная. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2013 году.

На котельной установлено 3 котла общей мощностью 2,15 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 5.

Таблица 1.5 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставан АБМК | 2013 | Газ | 0,86 |
| 2 | Ставан АБМК | 2013 | Газ | 0,86 |
| 3 | Ставан АБМК | 2013 | Газ | 0,43 |

В таблице 1.6 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.6 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Котловой | TOP-S65/13 | 2013 | 1 |  |  |  | 1450 |
| Сетевой | WOLO IL 80/160-11/2 | 2013 | 2 |  |  | 11 | 2900 |
| Повысительный | WILO MHI203-I/E/3-400-50-2 | 2013 | 2 | 5 | 33 | 0.83 |  |
| Котловой | TOP-S65/13 | 2016 | 2 |  | 13 |  | 1450 |

Газовое оборудование котлов: горелка GIANNONI GM20-72-000-00 – 10 шт.; контролер HONEYWELL S4966V2029B – 10 шт.; панель HONEYWELL DS49G2037V – 5 шт.

Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.7 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход. запорная арматура | Газовый фильтр | Счетчик газа | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Зап. арматура после регулятора | Сборный клапан |
| Отсечной термоклапан КТЗ-50 | ФГ-16-50 | СГ 16МТ100Р | КПЭГ-50П | РДБК-1000 – 2 шт. | РУ 16/50 | КПС 20Н |

В таблице 1.8 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.8 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширительный бак отопления | Reflex1000L | 2013 | 2 |
| Теплообменник | РИДАН | 2013 | 2 |
| Расширительный бак отопления | Reflex250L | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Аквафор | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Дикма | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | PUMP-FPV 121.5 | 2013 | 1 |

3) Газовая котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская

Газовая котельная БМК №3 (0.9 Мвт) находится по адресу: п. Любытино, ул. Боровичская. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2013 году.

На котельной установлен 1 котел мощностью 0,77 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставан АБМК | 2013 | Газ | 0,77 |

В таблице 1.10 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.10 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | WOLO IL 40/160-4/2 | 2013 | 2 |  |  | 4 | 2900 |
| Котловой | WILO TOP-S 65/13 | 2013 | 2 |  |  |  | 1450 |
| Повысительный | WILO MHIL 104-Е-3-400-50-2/В | 2013 | 2 | 3 | 39 | 0,84 |  |

Газовое оборудование котлов: горелка GIANNONI GM20-72-000-00 – 4 шт.; контролер HONEYWELL S4966V2029B – 4 шт.; панель HONEYWELL DS49G2037V – 2 шт.

Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.11 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход. запорная арматура | Газовый фильтр | Зап. арматура после фильтра | Счетчик газа | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Зап. арматура после регулятора | Сборный клапан |
| Отсечной термоклапан КТЗ-50 | ФГ-16-50 | Задвижка шаровая IDMAR | RVG G40 | КПЭГ-50П | РДБК-50/400 – 2 шт. | РУ 16/50 | КПС 20Н |

В таблице 1.12 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.12 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник | РИДАН | 2013 | 2 |
| Расширительный бак отопления | Reflex1000L | 2013 демонтаж | 1 |
| Расширительный бак отопления | Reflex35L | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Аквафор | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | PUMP-FPV 121.5 | 2013 | 1 |
| Хим. подготовка | Reflex1000L | 2016 | 1 |

4) Газовая котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема

Газовая котельная №8, Зарубино (1,96 Мвт) находится по адресу: с. Зарубино, ул. Артема. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.

На котельной установлены 3 котла общей мощностью 2,529 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта (последний) | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термотехник ТТ50 | 2015 |  | Газ | 0,843 |  |
| 2 | Термотехник ТТ50 | 2015 | 2018 | Газ | 0,843 | 2017 отправлен на кап. ремонт |
| 3 | Термотехник ТТ50 | 2017 |  | Газ | 0,843 |  |

В таблице 1.14 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.14 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Котловой | WILO IPL 65/120-3/2 | 2015 | 3 |  |  | 3 |  |
| Сетевой | WILO IPL 65/155-7.5/2 | 2015 | 2 |  |  | 7.5 | 2900 |
| Подпиточный | WILO TYP WS202-EM MOD/C | 2015 | 2 | 4.5 | 34 | 0.9 | 2808 |
| Сетевой | WOLO IL 65/170-11/2 | 2017 | 1 |  |  | 11 | 2800 |
| Рециркуляционный | TOP-S 50/7 DM PN 6/10 WILO | 2019 | 1 |  |  |  |  |
| Котловой | WOLO IPL 65/120-3/2 | 2019 | 1 |  |  | 3 |  |

Газовое оборудование котлов: горелка ELCO WG 5.1200 DP – 2 шт.

Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.15 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход. запорная арматура | Газовый фильтр | Счетчик газа | Зап. арматура после счетчика | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Сборный клапан |
| Кран КШ.РФ 11С67П | ФН 3-1 | СТГ-50-100 | Клапан ВН ЗТ-3 | Клапан КТЗ | DIVAL 500 – 2 шт. | VSAM 65MP – 2 ШТ. |

В таблице 1.16 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.16 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплообменник | AQ 2-FG | 2016 | 1 |
| Расширительный бак отопления | ERGE 150 L | 2016 | 2 |
| Хим. подготовка | Установка умягчения HIDRO TESH DS6E | 2016 | 1 |
| Хим. подготовка | Дозатор автоматич. HIDRO TESH DS6E | 2016 | 1 |

5) Газовая котельная ТГУ-240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная

Газовая мини-котельная находится по адресу: п. Любытино, д Б. Городок, ул. Магистральная. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2015 году.

На котельной установлены 8 котлов общей мощностью 0,206 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.17.

Таблица 1.17 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,025 | В ремонте 2022 г. |
| 2 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,025 |  |
| 3 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |
| 4 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |
| 5 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |
| 6 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |
| 7 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |
| 8 | Viessmann | 2015 | Газ | 0,026 |  |

В таблице 1.18 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.18 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | Тип | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | WILO TOP-S | 2015 | 1 |  |  |  |  |  |

6) Угольная котельная №2

Угольная котельная №2 находится по адресу: с. Шереховичи. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2007 году.

На котельной установлены 2 котла общей мощностью 1,084 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Поверхность нагрева, м2 | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР-0,63 | 2015 | уголь | 37,42 | 0,54 |
| 2 | КВР-0,63 | 2016 | уголь | 37,42 | 0,54 |

В таблице 1.20 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.20 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | Тип | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | ТР 40-270/2-А-F-А-BQQE400V Grundfos | 2020 | 1 |  |  | MG90SD2-24FT11-5H3 | 1.5 кВт | 2900 |
| Подпиточный | WILO204-X-DM-IE3 | 2018 | 1 |  | 50 |  |  | 2910 |
| Сдвоенный насос котла | Grundfus TPD 65-220/2 | 2016 | 1 | 35.7 | 16.1 |  |  |  |
| Пластинчатый разборный теплообменник ГВС | Funke | 2015 | 1 | 44 |  |  |  |  |
| Сдвоенный насос котла | Grundfus ТР D50-190/2 | 2017 | 1 |  | 15,1 |  | 1,5 | 2900 |
| Насос подачи горячей воды | Calpeda NR 50 C/В | 2018 | 1 | 18,9 | 16 |  | 0.75 | 2900 |

Таблица 1.21 – Технические характеристики тягодутьевого устройства

| Тип устройства | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | произ-ть, м3/час | напор, кгс/м2 | тип | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Вентилятор дутьевой ВЦ 14-46 | 2007 | 1 |  |  |  | 1,1 | 1500 |
| Дымосос Д-3,5 | 2007 | 1 |  |  |  | 3 | 1410 |
| Вентилятор дутьевой ДН 6,3 | 2016 | 1 | 5220 |  |  | 1,75 | 1440 |
| Дымосос Д-3,5 | 2016 | 1 |  |  |  |  |  |

7) Газовая котельная ТГУ-60 п. Любытино ул. Советов

Газовая мини-котельная ТГУ-60 находится по адресу: п. Любытино, ул. Советов. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2016 году.

На котельной установлены 2 котла общей мощностью 0,052 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.22.

Таблица 1.22 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viessmann Vitopend 100-W | 2016 | Газ | 0.026 |
| 2 | Viessmann Vitopend 100-W | 2016 | Газ | 0.026 |

В таблице 1.23 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.23 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Подпиточный | WILO MHIL 106-E-3-400-50-2/B | 2016 | 1 | 3 | 57 | 0,84 |  |
| Бак подпитки 31,5 л |  | 2016 | 1 |  |  |  |  |
| Сетевой | WILO TOP-S 50/10 EM PN6/10 | 2017 | 1 |  |  |  | 2800 |

8) Газовая котельная ТГУ-120 п. Любытино ул. Иванова

Газовая мини-котельная ТГУ-120 находится по адресу: п. Любытино, ул. В.Иванова. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2016 году.

На котельной установлены 4 котла общей мощностью 0,103 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.24.

Таблица 1.24 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vitopend 100 | 2023 | Газ | 0.026 |
| 2 | Vitopend 100 | 2016 | Газ | 0.026 |
| 3 | Vitopend 100 | 2016 | Газ | 0.026 |
| 4 | Vitopend 100 | 2016 | Газ | 0.026 |

В таблице 1.25 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.25 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Насос | WILO TOP-S 50/10 | 2016 | 1 |  |  | 15W |  |

9) Газовая котельная ТГУ– 350 п. Любытино ул. Иванова

Газовая мини-котельная ТГУ-350 находится по адресу: п. Любытино, ул. В.Иванова. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2016 году.

На котельной установлены 2 котла общей мощностью 0,301 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.26.

Таблица 1.26 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-Nord-175 | 2016 | Газ | 0,148 |
| 2 | ГК-Nord-175 | 2016 | Газ | 0,149 |

В таблице 1.27 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.27 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Насос контура ОВ (сдвоенный) | WILO TOP-S50/10 | 2016 | 1 |  |  | 15W |  |

Газовое оборудование котлов: горелка газовая ELCO VG2.210 D KN 3/4 – 1 шт.; горелка комбинированная ELCO VGL3.290 DKN 3/4 - 1 шт.

Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.28 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовый фильтр | Зап. арматура после фильтра | Счетчик газа | Зап. арматура после счетчика | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Сборный клапан |
| ФН 2-2 | Клапан электромаг. ВН 2 Н-1 | ВК G-25 |  |  | Pietro Florentini FF10 |  |

В таблице 1.29 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.29 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширительный бак отопления | Reflex50L | 2016 | 2 |

10) Газовая котельная ТГУ-350 с. Зарубино ул. Обломовка

Газовая мини-котельная ТГУ-350 находится по адресу: с. Зарубино, ул. Обломовка. Данная котельная введена в эксплуатацию в 2016 году.

На котельной установлены 4 котла общей мощностью 0,301 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.30.

Таблица 1.30 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта (последний) | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-Nord-175 | 2016 | демонтаж | Газ | 0,150 | Текущий ремонт сентябрь 2018 |
| 2 | ГК-Nord-175 | 2016 | демонтаж | Газ | 0,151 |  |
| 3 | ГК-Nord-175 | 2019 |  | Газ | 0,150 |  |
| 4 | ГК-Nord-175 | 2019 |  | Газ | 0,151 |  |

В таблице 1.31 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.31 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Насос контура ОВ (сдвоенный) | WILO DPL 32/125 | 2016 | 1 | 10,8 | 15,8 | 1,1 | 2900 |

Газовое оборудование котлов: горелка газовая ELCO VG2.210 D KN 3/4 – 2 шт.; горелка комбинированная ELCO VGL3.290 DKN 3/4 - 1 шт.

Характеристика оборудования ГРУ в таблице ниже.

Таблица 1.32 – Технические характеристики оборудования ГРУ

| Наименование оборудования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход. запорная арматура | Газовый фильтр | Счетчик газа | Зап. арматура после счетчика | Запорный клапан | Регулятор давления газа | Сборный клапан |
|  | ФН 2-2 | ВК G-25 | Клапан электромаг. ВН 2 Н-1 |  |  |  |

В таблице 1.33 представлена информация о котельно-вспомогательном оборудовании.

Таблица 1.33 - Котельно-вспомогательное оборудование котельной

| Наименование оборудования | Тип | Год установки | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Расширительный бак отопления | Reflex | 2016 | 2 |

11) Газовая котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а

Источник теплоснабжения с сетями инженерно- технического обеспечения (ТГУ- НОРД 350М) находится по адресу: п. Любытино, ул. Пушкинская, сооружение 24а.

На котельной установлены 2 котла общей мощностью 0,301 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.34.

Таблица 1.34 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-Nord-175 | 2020 | Газ | 0,150 |
| 2 | ГК-Nord-175 | 2020 | Газ | 0,151 |

В таблице 1.35 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.35 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Циркуляционный | WILO TOP S40 | 2020 | 1 |  | 10,2 | 0,35 | 2800 |
| Насос контура ОВ (сдвоенный) | WILO DPL 32 | 2020 | 1 | 10,8 | 15,8 | 1,1 | 2900 |

Газовое оборудование котлов: горелка газовая ELCO VG2.210 D KN 3/4 – 1 шт.; горелка комбинированная ELCO VGL3.290 DKN 3/4 - 1 шт.

12) Газовая котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а

Источник теплоснабжения с сетями инженерно- технического обеспечения (ТГУ- НОРД 350М) находится по адресу: п. Любытино, ул. Пушкинская, сооружение 22а.

На котельной установлены 2 котла общей мощностью 0,301 Гкал/ч. Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.36.

Таблица 1.36 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК-Nord-175 | 2023 | Газ | 0,150 |
| 2 | ГК-Nord-175 | 2023 | Газ | 0,151 |

В таблице 1.37 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.37 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Циркуляционный | WILO STAR-RS25/6 | 2023 | 1 |  |  |  |  |
| Циркуляционный | WILO DRL 32/125 | 2023 | 1 | 10,8 | 2101 | 1,1 | 2900 |

Газовое оборудование котлов: горелки газовые ELCO VG 2.205 D E KL – 2 шт.

13) Газовая котельная БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская

На котельной установлено 2 котла общей мощностью 0,516 Гкал/ч (0,6 МВт). Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.38 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS-A-300 | 2013 | Газ | 0,258 |
| 2 | RS-A-300 | 2013 | Газ | 0,258 |

В таблице 1.39 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.39 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | Calpeda NM40/12A/B | 2013 | 2 | 42 | 22 | 2.2 | 2900 |
| Котловой | Calpeda NR50C/A | 2013 | 2 | 18.9 | 16 | 0.75 | 2900 |
| Подпиточный | Calpeda NMM2/A/A | 2013 | 2 | 6 | 33 | 0.75 | 2900 |

Газовое оборудование котлов: подовая горелка в котле; щит управления; контролер PIXEL – 1 шт.

14) Газовая котельная БМК №2

На котельной установлено 2 котла общей мощностью 0,344 Гкал/ч (0,4 МВт). Основные характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.40.

Таблица 1.40 - Основные характеристики котельного оборудования

| № п/п | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Вид топлива | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RS-A-200 | 2013 | Газ | 0,172 |
| 2 | RS-A-200 | 2013 | Газ | 0,172 |

В таблице 1.41 представлены основные характеристики насосного оборудования котельной.

Таблица 1.41 - Технические характеристики насосного оборудования

| Назначение | Тип насоса | Год установки | Кол-во, шт. | Тех. хар-ки |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | подача, м3/час | напор, м | мощность, кВт | скорость, об/мин |
| Сетевой | Calpeda NM40/12A/B | 2013 | 2 | 42 | 22 | 2.2 | 2900 |
| Котловой | Calpeda NR50C/A | 2013 | 2 | 18.9 | 16 | 0.75 | 2900 |
| Подпиточный | Calpeda NMM2/A/A | 2013 | 2 | 6 | 33 | 0.75 | 2900 |

Газовое оборудование котлов: подовая горелка в котле; щит управления; контролер PIXEL – 1 шт.

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная мощность котельной – наибольшая тепловая мощность, с которой котельная может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование.

Установленная тепловая мощность по каждой котельной представлена в таблице 1.38.

Таблица 1.42 - Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | 2013 | 1,72 | 0,942 |
| 2 | Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | 2013 | 2,15 | 1,144 |
| 3 | Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | 2013 | 0,77 | 0,148 |
| 4 | Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | 2015 | 2,53 | 1,348 |
| 5 | Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 2015 | 0,206 | 0,103 |
| 6 | Котельная №2 с. Шереховичи | 2007 | 1,08 | 0,193 |
| 7 | Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | 2016 | 0,052 | 0,05 |
| 8 | Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | 2016 | 0,103 | 0,107 |
| 9 | Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | 2016 | 0,301 | 0,302 |
| 10 | Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | 2016 | 0,301 | 0,07 |
| 11 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 2020 | 0,301 | 0,218 |
| 12 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 2023 | 0,301 | 0,285 |
| 13 | БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | 2013 | 0,516 | 0,298 |
| 14 | БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | 2013 | 0,344 | 0,203 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность – установленная мощность генерирующего агрегата, за вычетом ограничений его мощности.

Располагаемые мощности котельных Любытинского МО представлены в таблице 1.43.

Таблица 1.43 - Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | 2,15 | 2,15 |
| 3 | Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | 0,77 | 0,77 |
| 4 | Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | 2,53 | 2,52 |
| 5 | Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 0,206 | 0,199 |
| 6 | Котельная №2 с. Шереховичи | 1,08 | 0,96 |
| 7 | Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | 0,052 | 0,050 |
| 8 | Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | 0,103 | 0,10 |
| 9 | Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | 0,301 | 0,301 |
| 10 | Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | 0,301 | 0,299 |
| 11 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 0,301 | 0,301 |
| 12 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 0,301 | 0,301 |
| 13 | БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | 0,516 | 0,498 |
| 14 | БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | 0,344 | 0,337 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто представлены в следующей таблице.

Таблица 1.44 - Параметры установленной тепловой мощности нетто

| Наименование | Марка котлов | Кол-во котлов | Затраты тепловой мощности на собств. и хоз. нужды, % | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | MARK RS 1060 | 2 | 1,1 | 1,70 |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | Ставан АБМК | 3 | 1,1 | 1,90 |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | Ставан АБМК | 1 | 1,1 | 0,762 |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | Термотехник ТТ50 | 3 | 0,77 | 2,3 |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | Viessmann | 8 | - | 0,199 |
| Котельная №2 с. Шереховичи | КВР-0,63 | 2 | 1,14 | 0,910 |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | Viessmann Vitopend 100-W | 2 | 0,54 | 0,0517 |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | Vitopend 100 | 4 | 0,46 | 0,1015 |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | ГК-Nord-175 | 2 | 0,45 | 0,299 |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | ГК-Nord-175 | 4 | 0,46 | 0,299 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | ГК-Nord-175 | 2 | - | 0,301 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | ГК-Nord-175 | 2 | - | 0,301 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | RS-A-300 | 2 | 0 | 0,498 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | RS-A-200 | 2 | 0 | 0,337 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных, сведения о последних капитальных ремонтах котельного оборудования отражены в п. 1.2.1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии Любытинского МО не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

Ниже на рисунках представлены схемы котельных.

Рисунок 1.1 – Принципиальная тепловая схема БМК №1

Рисунок 1.2 – Принципиальная тепловая схема БМК №2

Рисунок 1.3 – Принципиальная тепловая схема БМК №3

Рисунок 1.4 – Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ-60 ул. Советов

Рисунок 1.5 – Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ – 120

Рисунок 1.6 – Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ – 350 (Любытино)

Рисунок 1.7 – Принципиальная тепловая схема котельной ТГУ - 350 Зарубино

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска теплоты - центральное (на источнике теплоты) качественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты, по расчётному температурному графику 95-70 °С.

В состав котельных входит комплект оборудования для автоматического поддержания температуры прямой сетевой воды.

Графики изменения температур теплоносителя выбраны на основании климатических параметров холодного времени года в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

На каждом источнике централизованного теплоснабжения ведется статистика загрузки основного и вспомогательного оборудования:

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной БМК №1 п. Любытино, ул. Советов – 54,77%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной БМК №2 п. Любытино, ул. Речная – 53,21%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская – 17,21%

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема – 53,49%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная – 51,76%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной №2 с. Шереховичи – 20,06%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов – 90,00%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова – 106,56;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова – 100,33%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка – 23,34%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а – 72,43%;

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а – 94,68%.

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной БМК №1 п. Неболчи ул. Комсольская – н/д

Среднегодовая загрузка оборудования Котельной БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная – н/д

Способы учёта тепла, отпущенного в тепловые сети

На источниках тепловой энергии отсутствует узлы учёта тепловой энергии. В связи с чем объём выработанной тепловой энергии определяется расчетным методом на основании расхода топлива.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии не выдавались.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, на территории Любытинского МО отсутствуют.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

На данный момент, общая протяженность тепловых сетей составляет – 9285,95 м, в точности:

Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов – 1442 м;

Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная – 1794,25 м;

Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская – 314 м;

Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема – 2868,5 м;

Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная – 156,8 м;

Котельная №2 с. Шереховичи – 622 м;

Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов – 14 м;

Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова – 86 м;

Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова – 414,5 м;

Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка – 429 м;

ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а – 71,1 м;

ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а – 7,3 м;

БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская – 728,5 м;

БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная – 338 м.

Схема теплоснабжения традиционная - централизованная, с закрытым разбором. Тепловые сети двухтрубные, циркуляционные, подающие тепло на отопление. Для абонентов от котельной 1,96 МВт ул. Артема, котельной №2 с. Шереховичи тепло подается одновременно и на отопление и горячее водоснабжение. Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 ˚С. Применяются различные способы прокладки тепловых сетей. Материал изоляции ППУ, стеклоткань.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей источников тепловой	энергии представлены на рисунках 1.8– 1.17.

Рисунок 1.8 Схема тепловых сетей котельной БМК №1 п. Любытино

Рисунок 1.9 Схема тепловых сетей котельной БМК №2 п. Любытино

Рисунок 1.10 Схема тепловых сетей котельной БМК №3 п. Любытино

Рисунок 1.11 Схема тепловых сетей котельной №2 с. Шереховичи

Рисунок 1.12 Схема тепловых сетей котельной №8 с. Зарубино

Рисунок 1.13 Схема тепловых сетей котельной ТГУ-120 п. Любытино

Рисунок 1.14 Схема тепловых сетей котельной ТГУ-350 п. Любытино

Рисунок 1.15 Схема тепловых сетей котельной ТГУ-60 п. Любытино

Рисунок 1.16 Схема тепловых сетей ТГУ-240 д. Большой Городок

Рисунок 1.17 Схема тепловых сетей котельной ТГУ-350 с. Зарубино

Рисунок 1.18 Схема тепловых сетей котельной БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская

Рисунок 1.19 Схема тепловых сетей котельной БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная

Единая тепловая сеть отсутствует. Взаимная гидравлическая увязка действующих контуров котельных отсутствует.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надёжных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключённых к таким участкам

Параметры тепловых сетей от централизованных источников тепловой энергии на территории Любытинского МО представлены в таблице 1.41.

Таблица 1.41 - Параметры тепловых сетей по состоянию на 01.01.2025 г.

| Номер участка | Номер источника |  |  | Наименование начала участка | Наименование конца участка |  |  |  | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м |  |  |  | Вид прокладки тепловой сети |  | Материал трубопровода |  |  | Год прокладка трубопровода |  |  | Назначение участка |  |  |  | Теплоизоляционный материал тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | БМК 1 |  |  | БМК № 1 п.Любытино | ТК№1 |  |  |  | 54,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 457 | БМК 1 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 45,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 458 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 470 | БМК 1 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 90,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 471 | БМК 1 |  |  | ТК№2 | ТК№3 |  |  |  | 60,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 493 | БМК 1 |  |  | ТК№3 |  |  |  |  | 22,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 498 | БМК 1 |  |  | ТК№4 | МКД № 135 |  |  |  | 56,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 504 | БМК 1 |  |  | ТК№3 |  |  |  |  | 12,50 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 507 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 510 | БМК 1 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 119,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 519 | БМК 1 |  |  | ТК№6 |  |  |  |  | 80,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 530 | БМК 1 |  |  |  | 2 подъезд МКД № 127 |  |  |  | 6,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 534 | БМК 1 |  |  |  | МКД № 129 |  |  |  | 25,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 535 | БМК 1 |  |  | ТК№3 |  |  |  |  | 11,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 537 | БМК 1 |  |  | ТК№4 | здание Администрации Любытинск |  |  |  | 12,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 539 | БМК 1 |  |  | ТК№4 | МКД № 137 |  |  |  | 47,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 541 | БМК 1 |  |  |  | МКД № 133 |  |  |  | 40,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 545 | БМК 1 |  |  |  | МКД № 131 |  |  |  | 35,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 548 | БМК 1 |  |  | ТК№4 | МКД № 139 |  |  |  | 115,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 565 | БМК 1 |  |  | ТК№6 | жилой дом № 136 |  |  |  | 17,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 568 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 570 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 572 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 574 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 576 | БМК 1 |  |  |  | ТК№4 |  |  |  | 11,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  |  |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 578 | БМК 1 |  |  |  | жилой дом № 134 |  |  |  | 15,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1007 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 47,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1150 | БМК 1 |  |  |  | ТК№2 |  |  |  | 10,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1152 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1165 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1167 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1207 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1213 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,080 |  | 0,080 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1215 | БМК 1 |  |  |  | жилой дом № 144 |  |  |  | 60,00 | 0,032 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2007 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1217 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1219 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1221 | БМК 1 |  |  |  | ТК№6 |  |  |  | 10,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1238 | БМК 1 |  |  |  | Новый 24-х кв. дом |  |  |  | 6,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1240 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1242 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1244 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 49,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1248 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1252 | БМК 1 |  |  |  |  |  |  |  | 39,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1254 | БМК 1 |  |  | от места врезки | 1 подъезд ж.д.125 |  |  |  | 18,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1981 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиэтилен |
| Котельная БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1077 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 901 | БМК 2 |  |  | ТК№4 |  |  | Управление Федерального казнач |  | 5,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 1073 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1076 | БМК 2 |  |  |  |  |  | Управление Судебного департаме |  | 7,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 911 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,030 |  | 0,030 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 891 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,50 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1186 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1079 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 881 | БМК 2 |  |  |  |  |  | МАДОУ д/с Огонёк |  | 15,00 | 0,050 |  | 0,500 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1025 | БМК 2 |  |  |  |  |  | спортивный зал |  | 15,00 | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 847 | БМК 2 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 15,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 940 | БМК 2 |  |  | ТК№2 |  |  | МАУ СОШ (основная школа) |  | 15,00 | 0,081 |  | 0,081 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 851 | БМК 2 |  |  |  |  |  | дом культуры |  | 16,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 943 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 19,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 965 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 931 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 933 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1181 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1065 | БМК 2 |  |  |  |  |  | частный ж/д 18 |  | 20,00 | 0,032 |  | 0,032 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | металлопласт |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1188 | БМК 2 |  |  | здание Администрации |  |  | место врезки |  | 26,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 896 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 959 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 32,65 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1177 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1209 | БМК 2 |  |  |  |  |  | д.4 |  | 33,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 954 | БМК 2 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 33,75 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2016 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1067 | БМК 2 |  |  |  |  |  | частный ж/д.21 |  | 35,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 838 | БМК 2 |  |  | ТК№1 |  |  | частный ж\д 26 |  | 35,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 913 | БМК 2 |  |  | БМК № 2 п.Любытино ул.Речная |  |  |  |  | 35,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1129 | БМК 2 |  |  |  |  |  | ТК№2 |  | 35,00 | 0,125 |  | 0,125 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 883 | БМК 2 |  |  |  |  |  | МКД27 |  | 36,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1070 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 36,35 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 955 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 952 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 42,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 961 | БМК 2 |  |  | БМК № 2 п.Любытино ул.Речная |  |  |  |  | 48,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 941 | БМК 2 |  |  | ТК№2 |  |  | МАУ СОШ (интернат) |  | 50,00 | 0,690 |  | 0,690 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 914 | БМК 2 |  |  |  |  |  | ТК№1 |  | 55,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1127 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 59,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 962 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 81,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 960 | БМК 2 |  |  |  |  |  | ТК№4 |  | 85,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 845 | БМК 2 |  |  |  |  |  | библиотека |  | 110,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 966 | БМК 2 |  |  |  |  |  |  |  | 110,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1021 | БМК 2 |  |  | ТК№2 |  |  |  |  | 110,00 | 0,048 |  | 0,048 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 909 | БМК 2 |  |  |  |  |  | МО МВД РФ "Боровичский" |  | 135,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 903 | БМК 2 |  |  | ТК№4 |  |  |  |  | 202,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| Котельная БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 983 | БМК 3 |  |  |  |  |  | жилой дом № 48 |  | 10,00 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 88 | БМК 3 |  |  | БМК № 3 |  |  | д/сад Теремок |  | 18,60 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 975 | БМК 3 |  |  |  |  |  |  |  | 36,50 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 979 | БМК 3 |  |  |  |  |  |  |  | 40,50 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 977 | БМК 3 |  |  |  |  |  |  |  | 43,50 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 974 | БМК 3 |  |  | БМК № 3 |  |  |  |  | 47,00 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 981 | БМК 3 |  |  |  |  |  |  |  | 107,50 | 0,07 |  | 0,07 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| Котельная № 8, Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 107,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1976 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 609 | 8 |  |  | 1.96 МВт с.Зарубино ул.Артема |  |  |  |  | 30,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2000 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 612 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 614 | 8 |  |  |  |  |  | Дом культуры |  | 5,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 619 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 86,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1970 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты стекловатные марки 50 |
| 621 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 623 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1980 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 625 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 96,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1980 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 627 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1980 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 629 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 633 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 644 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 30,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 646 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 650 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 652 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 50,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1985 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 656 | 8 |  |  |  |  |  | школа |  | 38,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1976 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 664 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом (1 квартира) |  | 5,00 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 667 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 35,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2005 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 671 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 25,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 674 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 676 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 697 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 702 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 50,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2010 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 712 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 60,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 716 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 6,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 718 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 2,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 720 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 2,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 724 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 93,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 744 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 747 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 94,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 748 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 52,50 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 751 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 2,50 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 754 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 757 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 10,00 | 0,025 |  | 0,025 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 759 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 15,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 768 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2010 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 769 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 26,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 770 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 773 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 774 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 28,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 775 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 786 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1970 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 791 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 793 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 795 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 29,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 797 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 22,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 799 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 80,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 801 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 803 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 807 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная канальная |  | сталь |  |  | 1985 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 808 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 145,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 810 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2000 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 812 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 815 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1997 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 828 | 8 |  |  | 1.96 МВт с.Зарубино ул.Артема |  |  | ЦТП2 |  | 5,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  |  |
| 833 | 8 |  |  |  |  |  | баня с.Зарубино |  | 10,00 | 0,050 |  |  |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1970 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 852 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 858 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | полипропилен |  |  | 2008 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 861 | 8 |  |  |  |  |  | спорт.зал |  | 2,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 917 | 8 |  |  |  |  |  | пожарная часть (гараж) |  | 20,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 920 | 8 |  |  |  |  |  | пожарная часть |  | 5,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 921 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 926 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 37,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1959 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 929 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 20,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1976 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты стекловатные марки 50 |
| 944 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 69,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2005 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 947 | 8 |  |  |  |  |  | д/сад Ромашка № 3 |  | 18,00 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2005 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 957 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом 4-х квартирный |  | 120,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2010 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 963 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2012 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 988 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 991 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 23,50 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2017 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 997 | 8 |  |  | 1.96 МВт с.Зарубино ул.Артема |  |  |  |  | 1,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1976 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1191 | 8 |  |  |  |  |  | ООО «Любытинское ВКХ» (зд. бани) |  | 10,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1193 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1979 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1194 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  |  |
| 1196 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 56,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1200 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 74,00 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1970 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1202 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 16,00 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 1204 | 8 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 25,00 | 0,040 |  | 0,040 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1977 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 508 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,100 |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1057 | 2 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 154 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1055 | 2 |  |  |  |  |  | Любытинский ф-ал ГОБУЗ «НКСЦФП»(лаборатория) |  | 2 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 582 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 584 | 2 |  |  |  |  |  | Любытинский ф-ал ГОБУЗ «НКСЦФП»(гараж) |  | 3 | 0,050 |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 591 | 2 |  |  | Котельная №2 |  |  |  |  | 5 | 0,150 |  | 0,150 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2007 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 593 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 688 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 595 | 2 |  |  |  |  |  | Любытинский ф-ал ГОБУЗ «НКСЦФ (больница) |  | 29 | 0,069 |  | 0,069 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 726 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 0,050 |  |  |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 762 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0,050 |  |  |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 763 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 0,050 |  |  |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 778 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 0,050 |  |  |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 784 | 2 |  |  |  |  |  | Любытинский ф-ал ГОБУЗ «НКСЦФП»(лаборатория) |  | 4 | 0,050 |  |  |  |  |  | Подвальная |  |  |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 822 | 2 |  |  |  |  |  | Любытинский ф-ал ГОБУЗ «НКСЦФП» (больница) |  | 29 | 0,050 |  |  |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1100 | 2 |  |  | Котельная №2 ГВС |  |  |  |  | 1 | 0,050 |  |  |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1101 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,050 |  |  |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | ГВС |  |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| Котельная ТГУ - 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТГУ 120 |  |  | ТГУ-120 |  |  |  |  | 6 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| 174 | ТГУ 120 |  |  |  |  |  | МАУ "ХЭГ" (гаражи) |  | 25 | 0,05 |  | 0,05 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2018 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |
| Котельная ТГУ – 350 (Любытино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | Магазин «Солныш ко» |  | 5,00 | 0,020 |  |  | 0,020 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 179 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 183 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | здание архива |  | 5,00 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 185 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 189 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | МКД № 39 |  | 16,00 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 191 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1974 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 193 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1974 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 197 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 199 | ТГУ 350 |  |  | ТГУ-350 Любытино |  |  |  |  | 18,00 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 201 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 202 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 65,00 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 206 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1978 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 100 |
| 208 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 | 0,082 |  |  | 0,082 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1978 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1088 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 |
| 1092 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 1978 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1094 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 12,00 | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1095 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | МКД № 45а |  | 28,50 | 0,069 |  |  | 0,069 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| Котельная ТГУ-60 ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТГУ-60 |  |  | ТГУ 60 |  |  | жилой дом |  | 12,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2007 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1258 | ТГУ-60 |  |  | ТГУ 60 |  |  | жилой дом |  | 0,60 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2022 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиэтилен |
| 1261 | ТГУ-60 |  |  | ТГУ 60 |  |  | жилой дом |  | 1,50 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2007 |  |  | Отопление |  |  |  |
| Котельная ТГУ-240 д. Большой Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 84 | ТГУ 240 |  |  | ТК№1 |  |  | МКД №29 |  | 5,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 85 | ТГУ 240 |  |  | ТК№1 |  |  | МКД №27 |  | 55,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 434 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 448 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1231 | ТГУ 240 |  |  | ТГУ-240 |  |  |  |  | 1,00 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | Надземная |  | оц сталь |  |  | 2021 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1235 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  |  |  | 8,80 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2021 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1236 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  | ТК№1 |  | 25,00 | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1250 | ТГУ 240 |  |  |  |  |  | МКД№25 |  | 10,00 | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| Котельная ТГУ - 350 Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Подвальная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 339 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 38 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2004 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 389 | ТГУ 350 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 25 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 395 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 41 | 0,032 |  |  | 0,032 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | металлопласт |  |  | 2006 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 341 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2004 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 332 | ТГУ 350 |  |  | ТГУ-350 Зарубино |  |  |  |  | 5 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1105 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0,100 |  |  | 0,100 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2015 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 351 | ТГУ 350 |  |  | ТК№1 |  |  |  |  | 30 | 0,040 |  |  | 0,040 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1109 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | жилой дом |  | 70 | 0,040 |  |  | 0,040 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 1989 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1112 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | 8-ми квартирный жилой дом |  | 10 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 1946 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |
| 1111 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1114 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1108 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  | сталь |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| 1123 | ТГУ 350 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Надземная |  | сталь |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | МКД |  | 16,8 | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  | Подземная бесканальная |  |  |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
|  | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | МЦ Импульс |  | 54,3 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  |  |  |  | 2020 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТГУ 350 |  |  |  |  |  | ФОК |  | 7,3 | 0,050 |  |  | 0,050 |  |  |  | Подземная бесканальная |  |  |  |  | 2023 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | БМК 1 | ТК№1 |  |  |  |  | 135,00 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 227 |  | БМК 1 |  |  |  | МАДОУ "Радуга" |  | 14,50 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2008 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 255 |  | БМК 1 | ТК№1 |  |  |  |  | 250,00 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 376 |  | БМК 1 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | Подвальная | сталь |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиэтилен |  |
| 1126 |  | БМК 1 |  |  |  | ТК№1 |  | 30,00 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2014 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 1153 |  | БМК 1 |  |  |  | Дом культуры |  | 22,00 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2014 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 1157 |  | БМК 1 |  |  |  |  |  | 109,00 |  |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2014 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| 1349 |  | БМК 1 | ТК№1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | Подвальная | сталь |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |
| 1351 |  | БМК 1 | ТК№1 |  |  |  |  | 1,00 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | Подвальная | сталь |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиэтилен |  |
| 1353 |  | БМК 1 |  |  |  | ГОБУЗ "Зарубинская ЦРБ" |  | 35,00 |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  | Подвальная | сталь |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |
| 1374 |  | БМК 1 | ТК№1 |  |  |  |  | 130,00 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2013 |  |  | Отопление |  |  |  | Пенополиуретан |  |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  | БМК 2 | ТК№2 |  |  | Основная школа |  | 80 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 1999 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |  |  |
| 301 |  | БМК 2 | ТК№2 |  |  | ТК№3 |  | 150 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2008 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |  |  |
| 363 |  | БМК 2 | ТК№3 |  |  | учебные мастерские |  | 35 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2008 |  |  | Отопление |  |  | Маты минераловатные прошивные марки 125 |  |  |
| 370 |  | БМК 2 | БМК № 2 Неболчи |  |  | ТК№2 |  | 23 |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2014 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |  |  |
| 372 |  | БМК 2 | ТК№3 |  |  | начальная школа |  | 50 |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  | Подземная бесканальная | сталь |  | 2008 |  |  | Отопление |  |  | Пенополиуретан |  |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Информация о наличии и количестве секционирующей и регулирующей арматуры, установленной на тепловых сетях представлены в таблице 1.42.

Таблица 1.42 – Описание секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование арматуры | Тип арматуры | Год установки | Количество, штук | Тех. характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Давление, кгс/см2 | Диаметр, мм |
| Котельная БМК №1 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Затвор. пов. |  | 8 | 16 | 150 |
|  | Затвор. пов. |  | 12 | 16 | 100 |
|  | Обратный клапан |  | 2 | 16 | 80 |
|  | Обратный клапан |  | 2 | 16 | 65 |
|  | Затвор. пов. |  | 2 | 16 | 10 |
|  | Кран. шар. |  | 28 | 16 | 15 |
|  | Кран. шар. |  | 1 | 25 | 25 |
| Котельная БМК №2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Обратный клапан |  | 5 | 16 | 65 |
|  | Затвор поворотный |  | 4 | 16 | 65 |
|  | Затвор поворотный |  | 4 | 16 | 100 |
|  | Затвор поворотный |  | 9 | 16 | 150 |
|  | Затвор поворотный |  | 37 | 16 | 15 |
|  | Затвор поворотный |  | 2 | 16 | 20 |
|  | Затвор поворотный |  | 1 | 16 | 25 |
|  | Затвор поворотный |  | 8 | 16 | 65 |
|  | Затвор поворотный |  | 2 | 16 | 100 |
|  | Затвор поворотный |  | 4 | 25 | 15 |
|  | Затвор поворотный |  | 2 | 25 | 30 |
| Котельная БМК №3 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Обратный клапан |  | 2 | 16 | 65 |
|  | Обратный клапан |  | 2 | 16 | 100 |
|  | Затвор. пов. |  | 17 | 16 | 100 |
|  | Затвор. пов. |  | 4 | 16 | 65 |
|  | Кран. шар. |  | 25 | 16 | 15 |
|  | Кран. шар. |  | 1 | 30 | 25 |
|  | Кран. шар. |  | 1 | 20 | 20 |
|  | Кран. шар. |  | 1 | 20 | 25 |
| Котельная № 8, Зарубино |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Кран шаровый |  | 30 |  | 15 |
|  | Кран шаровый |  | 7 |  | 25 |
|  | Кран шаровый |  | 2 |  | 50 |
|  | Затвор дисковый |  | 14 |  | 50 |
|  | Затвор дисковый |  | 10 |  | 125 |
|  | Затвор дисковый (с электродвигателем) |  | 2 |  | 125 |
|  | Затвор дисковый |  | 4 |  | 150 |
|  | Кран 3-ходовой для манометров |  | 37 |  |  |
|  | Кран 3-ходовой с электродвигателем |  | 1 |  | 40 |
|  | Кран 3-ходовой с электродвигателем |  | 1 |  | 80 |
| Котельная ТГУ-240 д. Б. Городок |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Спускник |  | 1 | 10 | 40 |
|  | Задвижка |  | 2 | 10 | 50 |
|  | Обратный клапан |  | 1 |  | 50 |
|  | Задвижка |  | 2 | 16 | 80 |
|  | Задвижка |  | 2 | 10 | 80 |
|  | Задвижка |  | 2 | 16 | 100 |
|  | Кран шаровый |  | 2 | 10 | 15 |
|  | Спускник |  | 1 | 10 | 15 |
|  | Кран шаровый | 2022 | 2 | 2,8 | 50 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Задвижка |  | 13 | 16 | 80 |
|  | Задвижка |  | 9 | 16 | 100 |
|  | Кран шаровый |  | 2 | 16 | 150 |
|  | Кран шаровый |  | 2 | 10 | 50 |
|  | Кран шаровый |  | 2 | 10 | 40 |
|  | Кран шаровый |  | 12 | 10 | 32 |
|  | Кран шаровый |  | 1 | 10 | 25 |
|  | Кран шаровый |  | 10 | 10 | 20 |
|  | Кран шаровый |  | 2 | 10 | 15 |
| Сеть гвс | Кран шаровый |  | 2 | 10 | 50 |
|  | Кран шаровый |  | 5 | 10 | 32 |
| Котлы | Задвижки |  | 5 | 16 | 80 |
|  | Задвижки |  | 6 | 16 | 100 |
|  | Задвижки |  | 3 | 16 | 150 |
| Котельная ТГУ-60 ул. Советов |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Клапан обратный |  | 4 |  | 20 |
|  | Клапан шаровый |  | 6 |  | 20 |
|  | Клапан шаровый |  | 5 |  | 15 |
| Котельная ТГУ - 120 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Клапан обратный |  | 4 |  | 20 |
|  | Кран шаровый |  | 8 |  | 20 |
|  | Кран шаровый |  | 2 |  | 15 |
|  | Кран шаровый |  | 1 |  | 32 |
|  | Кран шаровый |  | 4 |  | 50 |
|  | Кран шаровый |  | 3 |  | 25 |
|  | Клапан обратный |  | 1 |  | 25 |
|  | Клапан обратный |  | 1 |  | 50 |
| Котельная ТГУ – 350 (Любытино) |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Приварной кран шаровый | 2016 | 3 |  | 65 |
|  | Затвор | 2016 | 4 |  | 65 |
|  | Кран шаровый | 2016 | 9 |  | 20 |
|  | Кран шаровый | 2016 | 1 |  | 15 |
|  | Кран шаровый | 2016 | 2 |  | 32 |
|  | Клапан обратный | 2016 | 1 |  | 40 |
|  | Сбросной клапан | 2016 | 2 |  | 32 |
|  | Кран шаровый | 2016 | 1 |  | 25 |
|  | 3-х ходовой смесит. клапан | 2016 | 1 |  | 40 |
| Котельная ТГУ - 350 Зарубино |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети | Вентиль | 2016 | 8 |  | 15 |
|  | Вентиль | 2016 | 7 |  | 20 |
|  | Вентиль | 2016 | 3 |  | 25 |
|  | Вентиль | 2016 | 1 |  | 32 |
|  | Вентиль | 2016 | 5 |  | 50 |
|  | Затвор дисковый | 2016 | 4 |  | 50 |
|  | Клапан предохранительный сбросной | 2016 | 3 |  | 50 |
|  | Кран шаровый | 2020 | 6 |  | 50 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |

| водопровод | Кран шаровый | н/д | 2 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кран шаровый | н/д | 1 |  | 25 |
|  | Кран шаровый | н/д | 9 |  | 32 |
|  | Обратный клапан | н/д | 2 |  | 25 |
| газопровод | Задвижка | н/д | 8 |  | 50 |
|  | Задвижка | н/д | 2 |  | 100 |
|  | Кран шаровый | н/д | 5 | 20 | 40 |
|  | Кран шаровый | н/д | 8 | 16 | 15 |
|  | Кран шаровый | н/д | 2 | 40 | 25 |
|  | Кран шаровый | н/д | 1 | 40 | 15 |
| тепловые сети | Обратный клапан | н/д | 4 | 16 | 50 |
|  | Обратный клапан | н/д | 1 | 12 | 50 |
|  | Затвор пов. | н/д | 2 | 16 | 100 |
|  | Затвор пов. | н/д | 10 | 16 | 50 |
|  | Обратный клапан | н/д | 1 |  | 50 |
|  | Затвор пов. | н/д | 10 | 16 | 15 |
|  | Затвор пов. | н/д | 7 |  | 32 |
|  | Затвор пов. | н/д | 3 | 16 | 25 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| водопровод | Кран шаровый | н/д | 2 | 16 | 15 |
|  | Кран шаровый | н/д | 1 | 16 | 25 |
|  | Кран шаровый | н/д | 10 |  | 32 |
|  | Обратный клапан | н/д | 2 |  | 25 |
| газопровод | Задвижка | н/д | 6 | 50 | 50 |
|  | Задвижка | н/д | 1 | 80 | 100 |
|  | Кран шаровый | н/д | 8 | 16 | 15 |
|  | Кран шаровый | н/д | 5 | 40 | 20 |
|  | Кран шаровый | н/д | 2 | 40 | 32 |
|  | Кран шаровый | н/д | 2 | 25 | 25 |
| тепловые сети | Обратный клапан | н/д | 6 |  | 50 |
|  | Затвор пов. | н/д | 2 | 16 | 80 |
|  | Затвор пов. | н/д | 9 | 16 | 50 |
|  | Кран шаровый | н/д | 7 |  | 32 |
|  | Кран шаровый | н/д | 3 | 16 | 25 |
|  | Кран шаровый | н/д | 10 | 16 | 15 |

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Любытинского МО отсутствуют. Описание тепловых камер, установленных только на 7 котельных, отражено в таблице ниже.

Таблица 1.43 – Описание тепловых камер на тепловых сетях

| Номер камеры |  | Внутренние размеры, мм |  |  |  |  |  | Толщина стенки, мм |  | Конструкция перекрытия |  | Материал стенки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | высота |  | длина |  | ширина |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1200 |  | 2250 |  | 1750 |  | 250 |  |  |  | кирпич |  |
| ТК3 |  | 1000 |  | 2600 |  | 1400 |  | 120 |  |  |  | кирпич |  |
| ТК4 |  | 500 |  | 1500 |  | 1250 |  | 120 |  |  |  | кирпич |  |
| ТК2 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ж/б |  |
| ТК5 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ж/б |  |
| ТК6 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ж/б |  |
| БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  | Щит дерев. |  | ж/б |  |
| ТК2 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | ж/б |  |
| ТК3 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 100 |  | Щит дерев. |  | ж/б |  |
| Котельная № 8, Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1200 |  | 2500 |  | 1050 |  | 110 |  | Дерев. |  | кирпич |  |
| ТК2 |  | 1500 |  | 2500 |  | 2500 |  | 110 |  | Металлич. |  | кирпич |  |
| ТК3 |  | 1000 |  |  |  | 1500 |  | 100 |  | Дерев. |  | ж/б |  |
| ТК4 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 110 |  | Дерев. |  | кирпич |  |
| Котельная ТГУ-240 д. Б. Городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1100 |  | 2000 |  | 1500 |  | 120 |  | Дерев. щит |  | кирпич |  |
| Котельная ТГУ – 350 (Любытино) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1200 |  | 1500 |  | 1500 |  | 220 |  | Дерев. щит |  | кирпич |  |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1000 |  | 1200 |  | 1200 |  | 100 |  | Дерев. щит |  | ж/б плита |  |
| ТК2 |  | 2000 |  | 3500 |  | 3500 |  | 100 |  | Люк Л |  | ж/б кольцо |  |
| ТК3 |  | 2000 |  | 3500 |  | 3500 |  | 100 |  | Люк Л |  | ж/б кольцо |  |
| ТК4 |  | 2000 |  | 3500 |  | 3500 |  | 100 |  | Люк Л |  | ж/б кольцо |  |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1 |  | 1000 |  | 2000 |  | 1300 |  | 110 |  | Дерев. щит |  | кирпич |  |
| ТК2 |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 100 |  | Дерев. щит |  | ж/б |  |
| ТК3 |  | 1000 |  | 1500 |  | 1300 |  | 110 |  | Дерев. щит |  | кирпич |  |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

График изменения температур теплоносителя выбран на основании климатических параметров холодного времени года в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды, подаваемой в отопительную систему, и сетевой - в обратном трубопроводе по температурному графику 95-70 °С.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путём использования средств автоматизации котельных.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

По всем тепловым сетям до начала отопительного сезона проводятся гидравлические испытания в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Информация о количестве отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.44 – Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, который готов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальным оборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если в самих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами ещё сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого, трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны быть уплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ следующая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала, через воздушники, поступает только воздух, потом воздушно-водяная смесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далее кран ещё два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, а дренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчётного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет не только герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и быть причиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадёжные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С. Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначально должно проводиться путём регулирования величины подпитки, а после полного прекращения подпитки в связи с увеличением объёма сетевой воды при нагреве путём дренирования воды из обратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевой воды с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которые связаны с увеличением объёма сетевой воды при её нагреве. Поскольку расходы подпиточной и дренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение по ним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети и др.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьёзным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устранения этих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов из теплоподготовительной установки и на входе в неё;

- устанавливается определённый расчётом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе её в теп-лоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчётного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путём стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из неё и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии, близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведётся одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительность основного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время - «продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца». На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20 °С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остаётся неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что даёт возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды по каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п. 2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), а системы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данное испытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительного сезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии с п. 1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчёт отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии разрабатываются по следующим показателям:

- потери и затраты теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителей (пар, конденсат, вода);

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии представлены ниже:

Таблица 1.45 -  Нормы плотности теплового потока для тепловых сетей, проложенных в непроходных каналах

| Диаметр трубопровод а, мм | Норма плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах, Вт/м [ккал/(ч·м)] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для обратного трубопровод а t cp. г o = 50 °С | для подающего трубопровод а t cp. г o = 65 °С | суммарная для двухтрубно й прокладки | для подающего трубопровод а t cp. г o = 90 °С | суммарная для двухтрубно й прокладки | для подающего трубопровод а t cp. г o = 110 °С | суммарная для двухтрубно й прокладки |
| 32 | 23,2 (20) | 29,1 (25) | 52,3 (45) | 37,2 (32) | 60,5 (52) | 44,2 (38) | 67,4 (58) |
| 57 | 29,1 (25) | 36,1 (31) | 65,2 (56) | 46,5 (40) | 75,6 (65) | 54,7 (47) | 83,8 (72) |
| 76 | 33,7 (29) | 40,7 (35) | 74,4 (64) | 52,3 (45) | 86,0 (74) | 61,6 (53) | 95,3 (82) |
| 89 | 36,1 (31) | 44,2 (38) | 80,3 (69) | 57,0 (49) | 93,1 (80) | 66,3 (57) | 102,4 (88) |
| 108 | 39,5 (341 | 48,8 (42) | 88,3 (76) | 62,8 (54) | 102,3 (88) | 72,1 (62) | 111,6 (96) |
| 159 | 48,8 (42) | 60,5 (52) | 109,3 (94) | 75,6 (65) | 124,4 (107) | 87,2 (75) | 136, (117) |
| 219 | 59,3 (51) | 72,1 (62) | 131,4 (113) | 91,9 (79) | 151,2 (130) | 105,8 (91) | 165,1 (142) |
| 273 | 69,8 (60) | 83,7 (72) | 153,5 (132) | 104,7 (90) | 174,5 (150) | 119,8 (103) | 189,6 (163) |
| 377 | 88,4 (76) | - | - | 124,4 (107) | 212,8 (183) | 146,5 (126) | 234,9 (202) |
| 426 | 95,4 (82) | - | - | 140,7 (121) | 236,1 (203) | 159,3 (137) | 254,7 (219) |
| 478 | 105,8 (91) | - | - | 153,5 (132) | 259,3 (223) | 174,5 (150) | 280,3 (241) |
| 529 | 117,5 (101) | - | - | 165,1 (142) | 282,6 (243) | 186,1 (160) | 303,6 (261) |
| 630 | 132,6 (114) | - | - | 189,6 (163) | 322,2 (277) | 214,0 (184) | 345,6 (298) |

Таблица 1.46 -  Нормы плотности теплового потока для подземных тепловых сетей при бесканальной прокладке

| Диаметр трубопровода, мм | Нормы плотности теплового потока для двухтрубных водяных тепловых сетей при бесканальной прокладке, Вт/м [кал/(ч·м)] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для подающего трубопровода t cp. г o = 65 °С | для обратного трубопровода t cp. г o = 50 °С | суммарная для двухтрубной прокладки | для подающего трубопровода t cp. г o = 90 °С | для обратного трубопровода t cp. г o = 50 °С | суммарная для двухтрубной прокладки |
| 32 | 22,0 (19) | 18,6 (16) | 40,6 (35) | 31,4 (27) | 18,6 (16) | 50,0 (43) |
| 57 | 27,9 (24) | 23,3 (20) | 51,2 (44) | 38,4 (33) | 23,3 (20) | 61,7 (53) |
| 76 | 30,2 (26) | 25,6 (22) | 55,8 (48) | 40,7 (35) | 25,6 (22) | 66,3 (57) |
| 89 | 32,6 (28) | 26,7 (23) | 59,3 (51) | 43,0 (37) | 25,6 (22) | 68,6 (59) |
| 108 | 34,9 (30) | 29,1 (25) | 62,8 (54) | 46,5 (40) | 29,1 (25) | 75,6 (65) |
| 133 | 38,4 (33) | 32,6 (28) | 71,0 (61) | 51,2 (44) | 32,6 (28) | 83,8 (72) |
| 159 | 40,7 (35) | 36,1 (31) | 76,8 (66) | 54,7 (47) | 33,7 (29) | 88,4 (76) |
| 219 | 47,7 (41) | 46,5 (40) | 94,2 (81) | 70,9 (61) | 46,5 (40) | 117,4 (101) |
| 273 | 62,8 (54) | 53,5 (46) | 116,3 (100) | 79,1 (68) | 51,2 (44) | 130,3 (112) |
| 325 | 69,8 (60) | 59,3 (51) | 129,1 (111) | 87,2 (75) | 58,2 (50) | 145,4 (125) |
| 377 | - | - | - | 96,5 (83) | 62,8 (54) | 159,3 (137) |
| 426 | - | - | - | 102,3 (88) | 67,5 (58) | 169,8 (146) |
| 478 | - | - | - | 108,2 (93) | 72,1 (62) | 180,3 (155) |
| 529 |  | - | - | 114,0 (98) | 76,8 (66) | 191,8 (164) |
| 630 | - | - | - | 131,4 (113) | 89,6 (77) | 221,0 (190) |

Таблица 1.47-  Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе

| Диаметр трубопровода, мм | Норма плотности тепловою потока для теплопроводов, расположенных на открытом воздухе, Вт/м [ккал/(ч·м)], при средней температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 48 | 19,8 (17) | 23,3 (20) | 26,7 (23) | 32,6 (28) | 41,9 (36) | 51,2 (44) |
| 57 | 22,1 (19) | 27,9 (24) | 30,2 (26) | 38,4 (33) | 47,7 (41) | 57,0 (49) |
| 76 | 24,4 (21) | 30,2 (26) | 33,7 (29) | 43,0 (37) | 54,7 (47) | 65,1 (56) |
| 89 | 27,9 (24) | 33,7 (29) | 38,4 (33) | 47,7 (41) | 59,3 (51) | 70,9 (61) |
| 108 | 30,2 (26) | 37,2 (32) | 41,9 (36) | 53,5 (46) | 66,3 (57) | 77,9 (67) |
| 133 | 34,9 (30) | 41,9 (36) | 47,7 (41) | 59,3 (51) | 73,3 (63) | 86,1 (74) |
| 159 | 38,4 (33) | 46,5 (40) | 52,3 (45) | 66,3 (57) | 81,4 (70) | 95,4 (82) |
| 219 | 46,5 (40) | 57,0 (49) | 64,0 (55) | 81,4 (70) | 98,9 (85) | 115,1 (99) |
| 273 | 53,5 (46) | 65,1 (56) | 73,3 (63) | 91,9 (79) | 110,5 (95) | 127,9 (110) |
| 325 | 61,6 (53) | 74,4 (64) | 82,6 (71) | 102,3 (88) | 122,1 (105) | 141,9 (122) |
| 377 | 68,6 (59) | 82,6 (71) | 91,9 (79) | 114,0 (98) | 136,1 (117) | 157,0 (135) |
| 426 | 75,6 (65) | 89,6 (77) | 100,0 (86) | 123,3 (106) | 147,7 (127) | 171,0 (147) |
| 478 | 81,4 (70) | 97,7 (84) | 108,2 (93) | 133,7 (115) | 158,2 (136) | 181,4 (156) |
| 529 | 88,4 (76) | 104,7 (90) | 116,0 (100) | 144,2 (124) | 171,0 (147) | 197,7 (170) |
| 630 | 102,3 (88) | 121,0 (104) | 133,7 (115) | 164,0 (141) | 194,2 (167) | 223,3 (192) |
| 720 | 114,0 (98) | 133,7 (115) | 147,7 (127) | 181,4 (156) | 214,0 (184) | 245,4 (211) |

Таблица 1.48 -  Нормы плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных внутри помещений

| Диаметр трубопровода, мм | Норма плотности теплового потока для теплопроводов, расположенных внутри помещений, Вт/м [ккал/(ч·м)], при средней температуре теплоносителя, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 32 | 13,2 (12) | 23,2 (20) | 32,6 (28) | 40,7 (35) | 50,0 (43) |
| 48 | 15,1 (13) | 25,6 (22) | 36,1 (31) | 46,5 (40) | 57,0 (49) |
| 57 | 16,3 (14) | 26,7 (23) | 37,2 (32) | 50,0 (43) | 61,6 (53) |
| 76 | 17,4 (15) | 30,2 (26) | 43,0 (37) | 57,0 (49) | 67,5 (58) |
| 89 | 18,6 (16) | 31,4 (27) | 45,4 (39) | 60,5 (52) | 72,1 (62) |
| 108 | 25,6 (22) | 39,5 (34) | 52,3 (45) | 66,3 (57) | 79,1 (68) |
| 133 | 31,4 (27) | 46,3 (40) | 61,6 (53) | 75,6 (65) | 88,4 (76) |
| 159 | 36,1 (31) | 52,3 (45) | 69,8 (60) | 83,7 (72) | 97,7 (84) |
| 194 | 40,7 (35) | 58,2 (50) | 76,8 (66) | 93,0 (80) | 108,2 (93) |
| 219 | 44,2 (38) | 60,5 (52) | 81,4 (70) | 98,9 (85) | 116,3 (190) |
| 273 | 48,8 (42) | 68,6 (59) | 90,7 (78) | 110,5 (95) | 129,1 (111) |
| 325 | 52,3 (45) | 70,9 (61) | 98,9 (85) | 121,0 (104) | 141,9 (122) |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года представлены в таблице 1.49.

Таблица 1.49 - Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям за последние 3 года

| Наименование котельной | Расчетные потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | - | - | - |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | - | - | - |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | - | - | - |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | - | - | - |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | - | - | - |
| Котельная №2 с. Шереховичи | - | - | - |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | - | - | - |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | - | - | - |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | - | - | - |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | - | - | - |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | - | - | - |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | - | 47 | - |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | - | - | - |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | - | - | - |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети не выдавались.

Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляются по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

Сведения о наличии коммерческого приборного учёта тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя

Потребители тепловой энергии Любытинского МО оснащены частично. Планов по установке приборов учета нет, в связи с отсутвием технической возможности.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Средства автоматизации имеются в котельных. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Автоматизация центральных тепловых пунктов и насосных станций отсутствует, в связи с их отсутствием на территории Любытинского МО.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Любытинского МО на момент актуализации схем теплоснабжения не выявлены.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Любытинского МО отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Любытинского МО расположены только в п. Любытино, с. Зарубино, с. Шереховичи, п. Неболчи.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №1 по адресу п. Любытино, ул. Советов. К системе теплоснабжения подключены здания: МАУ «Физкультурно-спортивный центр», и двенадцать многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №1 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №2 по адресу п. Любытино, ул. Речная. К системе теплоснабжения подключены здания Администрации Любытинского муниципального района, МАДОУ д/сад «Огонек», МБКУ (дом культуры), Управление казначейства, МО МВД «Боровичский», Управление судебного департамена, МБУ «ХДС», МАОУ Любытинская средняя школа (здание: интернат, нач. школа, осн. школа) ДЮСШ и шесть многоквартирных домаов. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №2 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №3 по адресу п. Любытино, ул. Боровичская. К системе теплоснабжения подключены здания: МАДОУ д/сад «Теремок» и один многоквартирный дом. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №3 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной №8, Зарубино по адресу с. Зарубино, ул. Артема. К системе теплоснабжения подключены здания: Дошкольные группы МАОУ «Зарубинская основная школа», ООО «Любытинское ВКХ» (зд. бани), ГОКУ пожарная часть, МАОУ Зарубинская средняя школа,  Дом культуры, спортзал и двадцать три многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - котельная №8, Зарубино совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-240 д. Б. Городок по адресу п. Любытино, д. Большой Городок, ул. Магистральная. К системе теплоснабжения подключены здания трех многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - котельная ТГУ-240 д. Б. Городок совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной №2 по адресу с. Шереховичи. К системе теплоснабжения подключены здания: ГОБУЗ «НКСЦФП» (зд. больницы, гаражей, лаборатории, прачечной) и один многоквартирный жилой дом. Зона действия источника тепловой энергии - котельная №2 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-60 ул. Советов по адресу п. Любытино, ул. Советов. К системе теплоснабжения подключено одно здание многоквартирного жилого дома. Зона действия источника тепловой энергии - ТГУ-60 ул. Советов совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-120 по адресу п. Любытино, ул. В.Иванова. К системе теплоснабжения подключено здание МБУ «ХДС» гаражи. Зона действия источника тепловой энергии - ТГУ-120 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-350 по адресу п. Любытино, ул. В.Иванова. К системе теплоснабжения подключены здания: МБУ «ХДС» админ. здание и четыре многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии – ТГУ-350 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-350 (Зарубино) по адресу с. Зарубино, ул. Обломовка. К системе теплоснабжения подключены здания: ООО «Лето»  и три многоквартирных жилых дома.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ– НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а. К системе теплоснабжения подключены МЦ «Импульс» и 1 жилой дом.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ– НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а с декабря 2023 г.). К системе теплоснабжения подключен ФОК.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №1 по адресу п. Неболчи, ул. Комсомольская. К системе теплоснабжения подключены здания соцкультбыта, в т.ч.: д/сад «Радуга» по адресу ул. Советская, 10; Социально-реабилитационное отделение и поликлиника по адресу ул. Комсомольская, 10; Дом культуры по адресу ул. Комсомольская, 3. Наиболее удалённый потребитель - Социально-реабилитационное отделение. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №1 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №2 по адресу п. Неболчи, ул. Школьная. К системе теплоснабжения подключены здания соцкультбыта, в т.ч.: начальная школа, учебные мастерские и основная школа. Наиболее удалённый потребитель - начальная школа. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №2 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

За расчетный элемент территориального деления принята зона действия центрального источника теплоснабжения. В таблице 1.50 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельным.

Таблица 1.50 - Потребление тепловой энергии абонентами

| № п/п | Адрес абонента | Отопление | ГВС | Потребители | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советов, 137а | + | - | МАУ «Физк.-спорт. центр» | - |
| 2 | ул. Советов, 125 | + | - | Жилой дом | - |
| 3 | ул. Советов, 127 | + | - | Жилой дом | - |
| 4 | ул. Советов, 127б | + | - | Жилой дом | - |
| 5 | ул. Советов, 129 | + | - | Жилой дом | - |
| 6 | ул. Советов, 131 | + | - | Жилой дом | - |
| 7 | ул. Советов, 133 | + | - | Жилой дом | - |
| 8 | ул. Советов, 134 | + | - | Жилой дом | - |
| 9 | ул. Советов, 135 | + | - | Жилой дом | - |
| 10 | ул. Советов, 136 | + | - | Жилой дом | - |
| 11 | ул. Советов, 137 | + | - | Жилой дом | - |
| 12 | ул. Советов, 139 | + | - | Жилой дом | - |
| 13 | ул. Советов, 144 | + | - | Жилой дом | - |
| 14 | ул. Советов, 138а | + | - | Жилой дом | - |
|  | Всего: |  |  |  | 0,942 |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Боровичская, 4 | + | - | ТК «Новгородская» | - |
| 2 | ул. Советов, 10 | + | - | МБУК «МЦБС» | - |
| 3 | ул. Советов, 23 | + | - | МАДОУ д/сад «Огонек» | - |
| 4 | ул. Советов, 16 | + | - | МБУК (Дом культуры) | - |
| 5 | ул. Советов, 40 | + | - | УФ Казначейства | - |
| 6 | ул. Советов, 35 | + | - | ОП МО МВД «Боровичский» | - |
| 7 | ул. Советов, 31 | + | - | Судебн. департамент | - |
| 8 | ул. Советов, 29 | + | - | МБУ «ХДС» | - |
| 9 | ул. Советов, 3 | + | - | МАОУ Любытинская школа (зд. интерната) | - |
| 10 | ул. Советов, 11 | + | - | МАОУ Любытинская школа (Начальная школа) | - |
| 11 | ул. Советов, 9 | + | - | МАОУ Любытинская школа | - |
| 12 | ул. Советов, 1 | + | - | МАОУ ДО ДЮСШ | - |
| 13 | ул. Речная, 18 | + | - | Жилой дом | - |
| 14 | ул. Речная, 20 | + | - | Жилой дом | - |
| 15 | ул. Речная, 20а | + | - | Жилой дом | - |
| 16 | ул. Речная, 21 | + | - | Жилой дом | - |
| 17 | ул. Речная, 26 | + | - | Жилой дом | - |
| 18 | ул. Советов,27 | + | - | Жилой дом | - |
|  | Всего: |  |  |  | 1,144 |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Боровичская, 63 | + | - | МАДОУ д/сад «Теремок» | 0,074 |
| 2 | ул. Боровичская, 48 | + | - | Жилой дом | 0,074 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,148 |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Труда, 10 | + | - | МАОУ «Зарубинская основная школа» | 0,032 |
| 2 | ул. Артема, 12 | + | + | ООО «Любытинское ВКХ» (здание бани) | 0,021 |
| 3 | ул. Артема, 13 | + | - | ГОКУ (пож часть) | 0,044 |
| 4 | ул. 1 Мая, 32 | + | - | МАОУ Зарубинская основная школа | 0,141 |
| 5 | ул. Пролетарская, 5 | + | - | МБУК (дом культуры) | 0,081 |
| 6 | ул. Пролетарская, 5 | + | - | спортзал | 0,045 |
| 7 | ул. Артема, 18 | + | - | Жилой дом | 0,037 |
| 8 | ул. Артема, 2 | + | - | Жилой дом | 0,025 |
| 9 | ул. Артема, 20 | + | - | Жилой дом | 0,0198 |
| 10 | ул. Артема, 23 | + | - | Жилой дом | 0,008 |
| 11 | ул. Артема, 6 | + | - | Жилой дом | 0,017 |
| 12 | ул. Артема, 8 | + | - | Жилой дом | 0,113 |
| 13 | ул. Зеленая, 12 | + | - | Жилой дом | 0,042 |
| 14 | ул. Зеленая, 16 | + | - | Жилой дом | 0,045 |
| 15 | ул. Зеленая, 18 | + | - | Жилой дом | 0,008 |
| 16 | ул. Зеленая, 20 | + | - | Жилой дом | 0,008 |
| 17 | ул. Зеленая, 22 | + | - | Жилой дом | 0,009 |
| 18 | ул. Комсомольская, 1 | + | - | Жилой дом | 0,036 |
| 19 | ул. 1 Мая, 30 | + | - | Жилой дом | 0,075 |
| 20 | ул. 1 Мая, 34 | + | - | Жилой дом | 0,079 |
| 21 | ул. Артема, 10а | + | - | Жилой дом | 0,115 |
| 22 | ул. Артема, 11 | + | - | Жилой дом | 0,043 |
| 23 | ул. Артема, 16 | + | - | Жилой дом | 0,017 |
| 24 | ул. Артема, 10 | + | - | Жилой дом | 0,089 |
| 25 | ул. Октябрьская, 4 | + | - | Жилой дом | 0,026 |
| 26 | ул. Труда, 6 | + | - | Жилой дом | 0,008 |
| 27 | ул. Пролетарская, 14 | + | - | Жилой дом | 0,045 |
| 28 | ул. Пролетарская, 3а | + | - | Жилой дом | 0,09 |
| 29 | Рудничный переулок, 5 | + | - | Жилой дом | 0,012 |
|  | Всего: |  |  |  | 1,348 |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Магистральная, 25 | + | - | Жилой дом | 0,034 |
| 2 | ул. Магистральная, 27 | + | - | Жилой дом | 0,034 |
| 3 | ул. Магистральная, 29 | + | - | Жилой дом | 0,035 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,103 |
| Котельная №2 с. Шереховичи |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Федоровская, 16 | + | + | Жилой дом | - |
| 2 | ГОБУЗ ОТБ «Шереховичи» | + | + | Больница, гараж, лаборатория, прачечная | - |
| 3 | ГВС |  |  |  | 0,014 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,193 |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советов, 101 | + | - | Жилой дом | 0,05 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,05 |
| Котельная ТГУ-120 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. В.Иванова, 53 | + | - | МБУ «ХДС» гаражи | 0,107 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,107 |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. В.Иванова, 43 | + | - | МБУ «ХДС» (зд. архива) | - |
| 2 | ул. В.Иванова, 39 | + | - | Жилой дом | - |
| 3 | ул. В.Иванова, 41 | + | - | Жилой дом | - |
| 4 | ул. В.Иванова, 45 | + | - | Жилой дом | - |
| 5 | ул. В.Иванова, 45а | + | - | Жилой дом | - |
|  | Всего: |  |  |  | 0,302 |
| Котельная ТГУ - 350 с. Зарубино ул. Обломовка |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Обломовка, 1 | + | - | ООО «Лето» | - |
| 2 | ул. Обломовка, 3 | + | - | Жилой дом | - |
| 3 | ул. Обломовка, 6 | + | - | Жилой дом | - |
| 4 | ул. Обломовка, 7 | + | - | Жилой дом | - |
|  | Всего: |  |  |  | 0,07 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкинская 26 | + | - | жилой дом | 0,218 |
| 2 | ул. Пушкинская 24 | + | - | МЦ «Импульс» |  |
|  | Всего: |  |  |  | 0,218 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пушкинская, 22 | + | - | ФОК | 0,285 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,285 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Советская, 10 | + | - | д/сад «Радуга» | 0,101 |
| 2 | ул. Комсомольская, 10 | + | - | соц. реабилитац. отд. | 0,021 |
| 3 | ул. Комсомольская, 10 | + | - | поликлиника | 0,037 |
| 4 | ул. Комсомольская, 3 | + | - | Дом культуры | 0,1396 |
|  | Всего: |  |  |  | 0,2986 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Школьная, 1 | + | - | нач. школа | 0,041 |
| 2 | ул. Школьная, 1 | + | - | учебные мастерские | 0,031 |
| 3 | ул. Школьная, 1 | + | - | основная школа | 0,133 |

Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Котельные Любытинского МО имеют по одному магистральному выводу. Значение тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии – котельных Любытинского МО приведены в следующей таблице.

Таблица 1.51 – Значения тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование источника | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | 0,942 |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | 1,144 |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | 0,148 |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | 1,348 |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 0,103 |
| Котельная №2 с. Шереховичи | 0,193 |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | 0,05 |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | 0,107 |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | 0,302 |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | 0,07 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 0,218 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 0,285 |
| БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская | 0,298 |
| БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная | 0,203 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Сведений применения на территории Любытинского МО отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не имеется.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчётных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии представлены в таблице 1.52.

Таблица 1.52 - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год, (факт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Котельная БМК №1 2 Мвт ул.Советов 123б | 1 740,01 | 1740,01 |  |  |
| Котельная БМК №2 2,5 Мвт ул.Речная 24 а | 2 288,24 | 2 288,24 |  |  |
| Котельная БМК №3 0,9 Мвт ул.Боровичская | 275,96 | 275,96 |  |  |
| Котельная №1,96 МВт(№8 Зарубино) ул.Артема 14 | 2358,46 | 2344,74 | 213,00 | 13,72 |
| Котельная ТГУ Норд 240 №19 Большой городок ул.Магистральная з/у 25а | 159,74 | 159,74 |  |  |
| Котельная №2 Шереховичи | 846,64 | 741,03 | 1639,47 | 105,65 |
| Котельная ТГУ-60 Любытино ул.Советов | 67,06 | 67,06 |  |  |
| Котельная ТГУ-120 Любытино ул.Иванова | 218,17 | 218,17 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Любытино ул.Иванова | 480,55 | 480,55 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Зарубино ул.Обломовка | 110,68 | 110,68 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 202,0 | 202,0 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 101,0 | 101,0 |  |  |
| БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская соор. 2 | 452,67 | 452,67 |  |  |
| БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная соор.3 | 489,85 | 489,85 |  |  |
| Итого: | 9791,05 | 9671,68 | 1852,47 | 119,37 |

Таблица 1.53 - Значения потребления тепловой энергии за отопительный период  на 2026 год (план)

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Котельная БМК №1 2 Мвт ул.Советов 123б | 1 766,57 | 1766,57 |  |  |
| Котельная БМК №2 2,5 Мвт ул.Речная 24 а | 2 185,87 | 2185,87 |  |  |
| Котельная БМК №3 0,9 Мвт ул.Боровичская | 310,40 | 310,40 |  |  |
| Котельная №1,96 МВт(№8 Зарубино) ул.Артема 14 | 2379,14 | 2379,14 | 213,00 | 13,72 |
| Котельная ТГУ Норд 240 №19 Большой городок ул.Магистральная з/у 25а | 159,72 | 159,72 |  |  |
| Котельная №2 Шереховичи | 803,21 | 704,00 | 1639,47 | 105,65 |
| Котельная ТГУ-60 Любытино ул.Советов | 67,08 | 67,08 |  |  |
| Котельная ТГУ-120 Любытино ул.Иванова | 218,17 | 218,17 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Любытино ул.Иванова | 478,00 | 478,00 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Зарубино ул.Обломовка | 108,84 | 108,84 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 202,0 | 202,0 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 101,0 | 101,0 |  |  |
| БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская соор. 2 | 446,03 | 446,03 |  |  |
| БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная соор.3 | 488,79 | 488,79 |  |  |
| Итого: | 9714,81 | 9601,62 | 1749,42 | 113,19 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новгородской области утверждены Постановлением Правительства Новгородской области от 26.11.2018 №549.

Таблица 1.53 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,026848 <*> | 0,026848 <*> | 0,026848 <*> |
| 2 | 0,026848 <*> | 0,026848 <*> | 0,026848 <*> |
| 3 - 4 | 0,021504 <*> | 0,023188 <*> | 0,024938 |
| 5 - 9 | 0,025049 <*> | 0,025197 <*> | 0,022665 |
| 9/10 | - | 0,020853 <**> | - |
| 10 | 0,022772 | 0,021853 <*> | - |
| 11 | 0,023393 | - | - |
| 12 | 0,026540 <*> | - | - |
| 13 | 0,024987 | - | - |
| 14 | 0,023769 | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 и более | - | 0,025351 | - |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,017315 | 0,017347 | 0,015718 |
| 2 | 0,015338 | 0,014019 | 0,017677 |
| 3 | 0,015948 | 0,015000 | 0,015444 |
| 4 - 5 | 0,017279 <*> | 0,012838 | - |
| 6 - 7 | 0,016214 <*> | - | - |
| 8 | 0,011215 | - | - |
| 9 | 0,017758 <*> | 0,011538 | - |
| 10 | 0,010793 | 0,010734 | - |
| 11 | 0,011301 | - | - |
| 12 и более | 0,009379 | 0,009379 | - |

* Нормативы определены с применением метода аналогов.
** Норматив применяется для многоквартирного дома этажностью 9 и 10 этажей.".

Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по котельным представлены в таблице 1.54.

Таблица 1.54 - Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Котельная | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Максимальная расчетная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | 0,942 | 0,942 |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | 1,144 | 1,144 |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | 0,148 | 0,148 |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | 1,348 | 1,348 |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 0,103 | 0,103 |
| Котельная №2 с. Шереховичи | 0,193 | 0,193 |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | 0,05 | 0,05 |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | 0,107 | 0,107 |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | 0,302 | 0,302 |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | 0,07 | 0,07 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 0,218 | 0,218 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 0,285 | 0,285 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | 0,298 | 0,298 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | 0,203 | 0,203 |

Из таблицы видно, что договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.55 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок по котельным за 2024 год

| Наименование показателя | Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | Котельная №2 с. Шереховичи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,72 | 2,15 | 0,77 | 2,53 | 0,206 | 1,08 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,007 | 0,12 |
| Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 2,15 | 0,77 | 2,52 | 0,199 | 0,96 |
| Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,77 | 0 | 1,14 |
| Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,70 | 1,90 | 0,762 | 2,3 | 0,199 | 0,910 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч в том числе | 0,942 | 1,144 | 0,148 | 1,348 | 0,103 | 0,193 |
| - на отопление | 0,942 | 1,144 | 0,148 | 1,303 | 0,103 | 0,179 |
| - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| - на системы ГВС | - | - | - | 0,045 | - | 0,014 |
| Наименование показателя | Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,052 | 0,103 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности, Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,050 | 0,10 | 0,301 | 0,299 | 0,301 | 0,301 |
| Расход тепла на собственные нужды, % | 0,54 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0517 | 0,1015 | 0,299 | 0,299 | 0,301 | 0,301 |
| Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч в том числе | 0,05 | 0,107 | 0,302 | 0,07 | 0,218 | 0,285 |
| - на отопление | 0,05 | 0,107 | 0,302 | 0,07 | 0,218 | 0,285 |
| - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.56 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по котельным за 2024 год

| Наименование показателя | Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | Котельная №2 с. Шереховичи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,758 | +0,756 | +0,614 | +0,952 | +0,096 | +0,717 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Резерв (+)/Дефицит (-) от мощности нетто | +44,6% | +39,8% | +80,6% | +41,4% | +48,2% | +78,8% |
| Наименование показателя | Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | +0,0017 | - | - | +0,229 | +0,083 | +0,016 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | -0,0055 | -0,003 | - | - | - |
| Резерв (+)/Дефицит (-) от мощности нетто | +3,3% | -5,4% | -1,0% | +76,6% | +27,6% | +5,3% |

Дефицит тепловой мощности наблюдается по котельным ТГУ – 120 ул. Иванова и ТГУ – 350 ул. Иванова. Наибольший резерв имеется у БМК 3 и составляет 80,6% от тепловой мощности нетто.  По котельной ТГУ-60 ул. Советов резерв мощности не значительный.

Таблица 1.25 – Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по котельным

| Наименование показателя | БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская | БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |
| --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,20 | 0,13 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - | - |
| Резерв (+)/Дефицит (-) от мощности нетто, % | 40,2% | 39,8% |

Как видно из таблицы дефицит тепловой мощности на источниках тепловой энергии п. Неболчи отсутствует.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удалённого потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Разработка гидравлического режима для системы теплоснабжения каждого населенного пункта проводится эксплуатирующей организацией в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115. Ежегодно разрабатываются гидравлические режимы работы системы теплоснабжения. Мероприятия по регулированию расхода воды у потребителей составляются для каждого отопительного сезона.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на котельных ТГУ – 120 ул. Иванова и ТГУ – 350 ул. Иванова вызван теплопотерями в сетях. Реализуемые мероприятия по ремонту сетей позволят обеспечить существующую и перспективную тепловую нагрузку в полном объёме.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Согласно проведённому анализу резервов и дефицитов тепловой мощности нетто, выполненному в п. 1.6.2, резерв мощности имеют котельные все котельные кроме котельных ТГУ – 120 ул. Иванова и ТГУ – 350 ул. Иванова.

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами мощности в зоны с дефицитом – нет, в связи с ограниченными радиусами их эффективного теплоснабжения.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На расчётный срок, зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии останутся неизменными. Источников тепловой энергии, работающих на единую тепловую сеть, не предвидится. Системы теплоснабжения в Любытинском сельском поселении закрытого типа.

Утверждённые балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей Любытинского МО и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей приведены в следующей таблице.

Таблица 1.57 – Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия котельных

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 38,17 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,286 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,095 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,095 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,763 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 53,1 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,398 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,133 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,133 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 1,062 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 6,71 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,050 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,017 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,017 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,134 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 3,55 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,027 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,009 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,009 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,071 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 12,97 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,097 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,032 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,032 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,259 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 65,16 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,8 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,8 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,34 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,489 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,163 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,163 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 1,303 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | 0,31 |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 8,59 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,064 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,021 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,021 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,172 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 1,6 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,012 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,004 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,004 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,032 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная №2 с.Шереховичи |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 9,21 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,069 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,023 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,023 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,184 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 4,24 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,032 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,011 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,011 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,085 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | н/д |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | н/д |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | - |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | н/д |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | н/д |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | н/д |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | н/д |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | - |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | н/д |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | н/д |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 10,76 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,081 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,027 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,027 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,215 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 9,27 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,07 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,023 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,023 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,185 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - |
| * - значения показателей уточнять при разработке ПСД |  |  |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения для котельных Любытинского МО приведены в таблице 1.57.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельной №2 с. Шереховичи используется уголь, для БМК №1 п. Любытино, ул.Советов; БМК №2 п. Любытино, ул.Речная; БМК№3, п.Любытино, ул.Боровичская; ТГУ-НОРД-120 п. Любытино ул.В.Иванова; ТГУ-НОРД-350М п. Любытино ул.В.Иванова; Котельная №8 с. Зарубино ул.Артема; ТГУ-НОРД-350М с. Зарубино ул.Обломовка, ТГУ-60 п. Любытино ул. Советов, ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 24а, ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 22а, ТГУ-240 д. Б. Городок БМК № 1 ул. Комсомольская БМК №2 ул. Школьная п. Неболчи используется природный газ.

В качестве основного вида топлива для одной муниципальной котельной используется уголь - осадочная порода, представляющая собой продукт глубокого разложения остатков растений. По химическому составу уголь представляет смесь высокомолекулярных полициклических ароматических соединений с высокой массовой долей углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей, при сжигании угля образующих золу.

Природный газ - смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ, газ относится к группе осадочных горных пород. Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0°C) природный газ находится только в газообразном состоянии.

Таблица 1.58 – Количество используемого основного топлива котельных Любытинского МО за 2024 год

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива |  |
| --- | --- | --- |
|  | Уголь, тонн/год | Природный газ, м3/год |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов |  | н/д |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная |  | н/д |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская |  | н/д |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема |  | н/д |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  | н/д |
| Котельная №2 с. Шереховичи | н/д | - |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов |  | н/д |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова |  | н/д |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова |  | н/д |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка |  | н/д |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  | 34500 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  | 2860 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  | 96,24 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  | 88,49 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных Любытинского МО поселения отсутствует.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Таблица 1.59- Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения

| Показатели |  | Основное топливо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектное |  | фактическое |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная 1,96 МВт ул. Артема с. Зарубино |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | природный газ |  | природный газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Поставщик топлива |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную |  | газопровод |  | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка |  | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки |  | непрерывно |  | непрерывно |
| Котельная №2 с. Шереховичи |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | уголь |  | уголь |
| Марка топлива |  | ДР, ДПК |  | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива |  | 5390 |  | 5572 |
| Поставщик топлива |  | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |  | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную |  | Ж/д транспорт |  | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка |  | Хакасия |  | Хакасия |
| Периодичность поставки |  | В течение отопит. периода |  | В течение отопит. периода |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |  |  |
| Вид топлива |  | газ |  | газ |
| Марка топлива |  | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива |  | 8120 |  | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 29,76 |  | н/д |  |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  |
| Способ доставки на котельную | газопровод |  | газопровод |  |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |  |
| Периодичность поставки | непрерывно |  | непрерывно |  |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ |  | газ |  |
| Марка топлива | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |  |
| Калорийность топлива | 8120 |  | 8113 |  |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  |
| Способ доставки на котельную | газопровод |  | газопровод |  |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |  |
| Периодичность поставки | круглосуточно |  | круглосуточно |  |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  |  |  |  |
| Вид топлива | газ |  | газ |  |
| Марка топлива | ОК 034-2014 |  | ОК 034-2014 |  |
| Калорийность топлива | 8120 |  | 8113 |  |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |  |
| Способ доставки на котельную | газопровод |  | газопровод |  |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград |  | Серпухов-Ленинград |  |
| Периодичность поставки | круглосуточно |  | круглосуточно |  |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |

| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| --- | --- | --- |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 64,91 | 96.24 |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |

| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| --- | --- | --- |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 67,07 | 88.49 |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |

Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в Любытинском МО являются дрова. Существующие источники тепловой энергии не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива для БМК №1 п. Любытино, ул.Советов; БМК №2 п. Любытино, ул.Речная; БМК№3, п.Любытино, ул.Боровичская; ТГУ-НОРД-120 п. Любытино ул.В.Иванова; ТГУ-НОРД-350М п. Любытино ул.В.Иванова; Котельная №8 с. Зарубино ул.Артема; ТГУ-НОРД-350М с. Зарубино ул.Обломовка, ТГУ-60 п. Любытино ул. Советов, ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 24а, ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 22а, ТГУ-240 д. Б. Городок, в качестве топлива для муниципальных котельных п. Неболчи используется природный газ.

используется природный газ.

В качестве основного вида топлива для котельной №2 с. Шереховичи используется уголь. Сведения о виде ископаемого угля, его доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии для котельной №2 с. Шереховичи отсутствуют.

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории округа

Преобладающего вида топлива в Любытинском МО природный газ. На территории округа  имеется 14 систем теплоснабжения и только одна в качестве основного топлива использует каменный уголь, остальные природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

В перспективе развития систем теплоснабжения Любытинского МО, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Надёжность теплоснабжения

Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, и иные сведения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

- Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температур в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность определяется по длине ее трасы независимо от способа прокладки тепловой сети.

Данных об аварийных отключениях потребителей нет.

Частота отключений потребителей

Значительные аварийные отключения потребителей отсутствуют. Перерывы прекращения подачи тепловой энергии не превышали величины 54 ч, что соответствует второй категории потребителей согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надёжности тепловых сетей отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», за последние 5 лет в Любытинском сельском поселении не зафиксированы.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени.

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п. 6.10 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Меры по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно - технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

8) обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Проверка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их теплопотребляющих установок к работе, а также в целях определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствию задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно - коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, использованию техники, оповещению аварийно - спасательных и других специальных служб, и руководства предприятия, способы связи с другими организациями. Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Объекты систем теплоснабжения Любытинского МО расположены в зонах эксплуатационной ответственности компаний ООО «ТК Новгородская» и ООО «ТК Северная».

Таблица 1.60 – Общая информация о регулируемой организации ООО «ТК Новгородская»

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации | Белов Андрей Алексеевич |
| Местонахождение центрального офиса: | 173015, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а |
| Телефон | 8(816 2)77-54-44 |
| Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | https://tk.nov.ru/ |
| Начальник Любытинского района теплоснабжения | Кузьмина Татьяна Александровна |
| Офис Любытинского района теплоснабжения | расположен по адресу: Новгородская область, п. Любытино, ул. Боровичская, д.4 |
| Телефон /факс приемной | (81668) 61-421 |
| Телефон диспетчерской службы | (81668) 61-421 |
| e-mail абонентского отдела | tr-lub-abon@tk.nov.ru |
| ИНН | 5301003692 |
| КПП | 530101001 |
| ОГРН | 1135321001639 |
| Дата регистрации | 19.03.2013 |
| Основной вид регулируемой деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): | 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| Протяженность тепловых сетей в Любытинском МО | 9207,55 м |
| Количество котельных в Любытинском МО с указанием их установленной тепловой мощности, шт. | 1) Газовая котельная БМК №1 (1,72 Гкал/ч) 2) Газовая котельная БМК №2 (2,15 Гкал/ч) 3) Газовая котельная БМК №3 (0.77 Гкал/ч) 4) Газовая котельная №8, Зарубино (2,529 Гкал/ч) 5) Угольная котельная ТГУ-240 д. Б. Городок (0,206 Гкал/ч) 6) Угольная котельная №2 (1,084 Гкал/ч) 7) Газовая котельная ТГУ-60 ул. Советов (0,052 Гкал/ч) 8) Газовая котельная ТГУ-120 (0,103 Гкал/ч) 9) Газовая котельная ТГУ-350 п. Любытино ул. Пушкинская (0,301 Гкал/ч) 10) Газовая котельная ТГУ-350 (Зарубино) (0,301 Гкал/ч) 11) БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская 12) БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная |

Таблица 1.61 – Общая информация о регулируемой организации ООО «Северная»

| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации) | Общество с ограниченной ответственностью «ТК Северная» |
| --- | --- |
| Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя регулируемой организации | Васенев Глеб Борисович |
| Местонахождение центрального офиса: | 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Кооперативная ул, д.24 литера а-а, кабинет 103 |
| Телефон | +7 (812) 677-52-40 |
| Официальный сайт регулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | - |
| ИНН | 4703123451 |
| КПП | 470301001 |
| ОГРН | 1114703004393 |
| Дата регистрации | 13.07.2011 |
| Основной вид регулируемой деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): | 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| Протяженность тепловых сетей в Любытинском сельском поселении | 78,4 м |
| Количество котельных в Любытинском сельском поселении с указанием их установленной тепловой мощности, шт. | 1) Газовая котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 24а (0,301 Гкал/ч) 2) Газовая котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 22а (0,301 Гкал/ч) |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет

Таблица 1.62 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию ООО «ТК Новгородская»

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | Постановление КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Новгородская» | Тариф для иных групп потребителей, кроме населения, руб./Гкал, без НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 3 680,28 | 3 864,29 | от 18.12.18 65/12 с изм. от 17.12.19 № 81/4, от 20.12.20 № 78, от 16.12.21 № 94/8 |
|  |  | 2023 | 3 315,00 | 3 292,77 |  |
|  |  | 2024 | 3 292,77 | 3 745,31 | от 20.12.2023 №81/9 |
| ООО «ТК Новгородская» | Тариф для населения, руб./Гкал, с НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 3 191,16 | 3 191,16 | от 18.12.18 65/12 с изм. от 17.12.19 № 81/4, от 20.12.20 № 78, от 16.12.21 № 94/8 |
|  |  | 2023 | 3191,16 | 3191,16 |  |
|  |  | 2024 | 3 191,16 | 3 223,07 | от 20.12.2023 №81/9 |

Таблица 1.63 – Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию ООО «ТК Северная»

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | Постановление КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Северная» | Тариф для иных групп потребителей, кроме населения, руб./Гкал, без НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 10 262,24 | 11 074,37 | от 17.11.2022 №62/25 |
|  |  | 2023 | 7903,17 | 7903,17 |  |
|  |  | 2024 | 8 542,96 | 8 891,81 |  |
| ООО «ТК Северная» | Тариф для населения, руб./Гкал, с НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 2 960,98 | 3 079,42 | от 17.11.2022 №62/25 |
|  |  | 2023 | 3 171,8 | 3 171,8 |  |
|  |  | 2024 | 3 202,60 | 3 330,70 |  |

Таблица 1.64 – Динамика утверждённых тарифов на горячее водоснабжение ООО «ТК Новгородская»

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | Постановление КТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Новгородская» (ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) | Тариф для иных групп потребителей, кроме населения, руб./Гкал, без НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 371,07 | 389,25 | от 18.12.18 65/13 с изм.от 18.12.19 № 82/1, от 20.12.20 № 78/1, от 16.12.2021 № 94/6 |
|  |  | 2023 | 297,80 | 357,62 |  |
|  |  | 2024 | 357,62 | 386,85 | от 20.12.2023 №81/10 |
| ООО «ТК Новгородская» (ОГРН 1135321001639, ИНН 5301003692) | Тариф для населения, руб./Гкал, с НДС |  |  |  |  |
|  | одноставочный руб./Гкал | 2022 | 250,88 | 260,92 | от 18.12.18 65/13 с изм .от 18.12.19 № 82/1, от 20.12.20 № 78/1, от 16.12.2021 № 94/6 |
|  |  | 2023 | 271,36 | 271,36 |  |
|  |  | 2024 | 271,36 | 298,22 | от 20.12.2023 №81/10 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учёта организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объёмов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата на подключение к тепловым сетям устанавливается для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию здания, сооружения, иного объекта, в случае, если данное строительство, реконструкция влекут за собой увеличение нагрузки.

Плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого теплосетевой организацией с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию объекта.

Указанный договор определяет порядок и условия подключения объекта к тепловым сетям, порядок внесения платы за подключение.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к тепловым сетям Общества определяется соглашением сторон. В состав данной платы включаются:

-	работы по врезке построенных сетей в существующую сеть;

-	объем слитого, в результате выполнения работ по присоединению объектов заказчика к тепловой сети, теплоносителя и объем потерянной с теплоносителем тепловой энергии по тарифам, утвержденным в установленном законодательством порядке.

Согласно ч.3 ст. 13 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в порядке, установленном статьей 16 настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 16 ФЗ-190:

1.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

2.	Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

3.	Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

При этом нормы ФЗ четко не определяют, каким именно соглашением размер платы подлежит урегулированию. В связи с этим представляется, что размер платы может быть урегулирован как в рамках договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, так и в рамках самостоятельного формализованного соглашения сторон о размере платы, либо же посредством включения условия о размере платы непосредственно в договор теплоснабжения.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808.

На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учётом последних 3 лет

Данные отражены в п. 1.11.1.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Средневзвешенный уровень цен на тепловую энергию за последние 3 года составил 4795,10 руб./Гкал.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и на перспективу в области теплоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов теплоснабжения, улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

Описание существующих проблем организации надёжного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надёжности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой организации надёжного теплоснабжения Любытинского МО, является высокая степень износа тепловых сетей.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В Любытинском МО существуют следующие проблемы в качестве теплоснабжения:

- высокая степень износа тепловых сетей. Высокий износ тепловых сетей приводит к наличию существенных сверхнормативных тепловых потерь, а также снижение качества сетевой воды. Для повышения качества теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей;

- отсутствие приборов коммерческого учета тепловой энергии у ряда потребителей не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надёжность систем теплоснабжения, отсутствуют.

Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые тепловые нагрузки Любытинского МО, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Данные базового уровня потребления тепла по котельным за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии (факт) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Котельная БМК №1 2 Мвт ул.Советов 123б | 1740,01 | 1740,01 |  |  |
| Котельная БМК №2 2,5 Мвт ул.Речная 24 а | 2288,24 | 2288,24 |  |  |
| Котельная БМК №3 0,9 Мвт ул.Боровичская | 275,96 | 275,96 |  |  |
| Котельная №1,96 МВт(№8 Зарубино) ул.Артема 14 | 2358,46 | 2344,74 | 213,00 | 13,72 |
| Котельная ТГУ Норд 240 №19 Большой городок ул.Магистральная з/у 25а | 159,74 | 159,74 |  |  |
| Котельная №2 Шереховичи | 846,67 | 741,03 | 1639,47 | 105,65 |
| Котельная ТГУ-60 Любытино ул.Советов | 67,06 | 67,06 |  |  |
| Котельная ТГУ-120 Любытино ул.Иванова | 218,17 | 218,17 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Любытино ул.Иванова | 480,55 | 480,55 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Зарубино ул.Обломовка | 110,68 | 110,68 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 202,0 | 202,0 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 101,0 | 101,0 |  |  |
| Котельная БМК №1 п. Неболчи ул Комсомольская | 452,67 | 452,67 |  |  |
| Котельная БМК №2 п. Неболчи ул Школьная | 489,85 | 489,85 |  |  |
| Итого: | 9488,05 | 9368,68 | 1852,47 | 119,37 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Проектом генерального плана модернизация системы теплоснабжения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения Любытинского МО. Теплоснабжение планируемой среднеэтажной застройки и общественных зданий предлагается осуществить от действующих централизованных источников тепловой энергии. Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Частный сектор по прежнему будет отапливаться от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть от печного отопления. Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной в 2026 г. представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Котельная БМК №1 2 Мвт ул.Советов 123б | 1 766,57 | 1766,57 |  |  |
| Котельная БМК №2 2,5 Мвт ул.Речная 24 а | 2 185,87 | 2185,87 |  |  |
| Котельная БМК №3 0,9 Мвт ул.Боровичская | 310,40 | 310,40 |  |  |
| Котельная №1,96 МВт(№8 Зарубино) ул.Артема 14 | 2379,14 | 2379,14 | 216,00 | 13,98 |
| Котельная ТГУ Норд 240 №19 Большой городок ул.Магистральная з/у 25а | 159,72 | 159,72 |  |  |
| Котельная №2 Шереховичи | 803,21 | 704,00 | 1533,42 | 99,21 |
| Котельная ТГУ-60 Любытино ул.Советов | 67,08 | 67,08 |  |  |
| Котельная ТГУ-120 Любытино ул.Иванова | 218,17 | 218,17 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Любытино ул.Иванова | 478,00 | 478,00 |  |  |
| Котельная ТГУ-350 Зарубино ул.Обломовка | 108,84 | 108,84 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 202,0 | 202,0 |  |  |
| Котельная ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 101,0 | 101,0 |  |  |
| БМК №1 п. Неболчи ул. Комсомольская соор. 2 | 446,03 | 446,03 |  |  |
| БМК №2 п. Неболчи ул. Школьная соор.3 | 488,79 | 488,79 |  |  |
| Итого: | 9411,81 | 9298,62 | 1749,42 | 113,19 |

Учитывая отсутствие в сельском поселении утвержденных параметров долгосрочного развития муниципального образования (генеральный план поселения, стратегические направления социально-экономического развития), а также, существующую тенденцию к сокращению численности населения, прогноз численности населения на 2039 год претерпит незначительные изменения.

Исходя из расчетов, к 2039 году годовое теплопотребление по поселению незначительно снизится к уровню базового года и составит 8666,10 Гкал в год.

Решение вопросов, связанных с теплоснабжением проектов, реализуемых на территории Любытинского МО, в каждом конкретном случае будет согласовываться с планами развития поселения и с возможностями организаций, вырабатывающих и отпускающих тепловую энергию.

При отсутствии свободных мощностей или технической возможности для присоединения дополнительной нагрузки, рекомендуется использование индивидуальных систем отопления для новых потребителей.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Большая часть индивидуальных жилых домов, объектов административно-общественного и производственного назначения обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены  к  централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения  многоквартирных домов».

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения  является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение  получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной  системе  отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел  коммерческого  учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторов представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее  90%.  Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения  в  проектируемых  секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ)  -  поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а, следовательно, и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изменения показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения, отражены в таблицах выше.

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз перспективной застройки представлен в разделе 2.2 «Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе».

Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в пункте 1.5.2 «Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии».

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения расходов теплоносителя представлены в разделе 1.7 «Балансы теплоносителя».

Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации №154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.

Таблица 4.1 - Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028г | 2029- 2039гг |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 | 0,942 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,758 | +0,758 | +0,758 | +0,758 | +0,758 | +0,758 | +0,758 |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 17 | 1,67 | 1,7 | 1,67 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,756 | +0,756 | +0,756 | +0,756 | +0,756 | +0,756 | +0,756 |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 | 0,148 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,614 | +0,614 | +0,614 | +0,614 | +0,614 | +0,614 | +0,614 |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,348 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,952 | +0,952 | +0,952 | +0,952 | +0,952 | +0,952 | +0,952 |
| Котельная ТГУ-240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,096 | +0,096 | +0,096 | +0,096 | +0,096 | +0,096 | +0,096 |
| Котельная №2 с. Шереховичи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 | 0,910 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 | +0,717 |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,0017 | +0,0017 | +0,0017 | +0,0017 | +0,0017 | +0,0017 | +0,0017 |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 | -0,0055 |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |

| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
|  | Котельная ТГУ - 350 Зарубино ул. Обломовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все | +0,229 | +0,229 | +0,229 | +0,229 | +0,229 | +0,229 | +0,229 |

|  | котлы в исправном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 | 0,083 |
|  | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
|  | Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.1.1 | - на отопление | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | - | - | - | - | - | - | +0,061 |
|  | Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0989 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.1.1 | - на отопление | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | - | - | - | - | - | - | +0,0869 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 | 0,203 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода, не производится, так как, на котельных ООО «ТК Новгородская» и ООО «ТК Северная» в границах Любытинского МО прирост присоединённой тепловой нагрузки не ожидается.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Дефицит тепловой мощности наблюдается по котельным ТГУ – 120 ул. Иванова и ТГУ – 350 ул. Иванова. Наибольший резерв имеется у БМК 3 и составляет 80,6% от тепловой мощности нетто.  По котельной ТГУ-60 ул. Советов резерв мощности не значительный.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения, с поддержанием ее в рабочем состоянии по средством капитальных и текущих ремонтов.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчётная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчётную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В соответствии с п. 10 ФЗ №417 от 07.12.2011 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

С 01 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

С 01 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии представлена в таблице 6.1. В перспективе потери теплоносителя могут увеличиться при возникновении аварийных ситуаций на тепловых сетях или на источниках теплоснабжения.

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учётом прогнозных сроков перевода потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения Любытинского МО до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

  - система теплоснабжения Любытинского МО закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

  - сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

  - подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029- 2039гг |
| БМК № 1 п.Любытино, ул.Советов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 | 38,17 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 | 0,763 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| БМК № 2 п. Любытино, ул.Речная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 | 1,062 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| БМК № 3 п. Любытино, ул. Боровичская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 | 6,71 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| ТГУ -120 п.Любытино ул.В.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 | 0,071 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| ТГУ- 350 п.Любытино ул.В.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 | 65,16 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 | 1,303 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| ТГУ -350 с.Зарубино ул.Обломовка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 8,59 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| ТГУ-60 п. Любытино ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №2 с.Шереховичи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 | 9,21 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 | 0,184 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| ТГУ-240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 24а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | - | - | - | - | - | * |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | * |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | * |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | * |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | * |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - | * |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | - | - | - | - | - | * |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | * |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | * |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | * |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | - | - | - | - | - | * |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | - | - | - | - | - | * |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | * |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 9,27 |

| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной уста- новки (0,75% V), м3/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 | 0,185 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| * - значения показателей уточнять при разработке ПСД |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования котельных Любытинского МО баки-аккумуляторы отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

В закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети за счет использования баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СНиП «Тепловые сети» п.6.17 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учётом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя представлен в таблице 6.1.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчёт которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением РФ от 16.04.2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответствующей точке подключения на момент обращения потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности, в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.133330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельной на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95 ˚С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

Согласно п.15, ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 –ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей на территории Любытинского МО, отсутствуют.

Анализ надёжности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

До конца расчётного периода в Любытинском сельском поселении случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надёжности теплоснабжения, не ожидается.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчётный период не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Любытинского МО, отсутствуют. Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных нагрузок на расчётный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединённой тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчётного периода.

Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Любытинского МО увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путём включения в неё зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Любытинском сельском поселении отсутствуют, перевод в пиковый режим работы котельных не требуется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Любытинском сельском поселении отсутствуют. Обоснование предложений по расширению зон действия источников не требуется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (ли) вывод их эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не требуется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации № 565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединённой тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

В таблице 7.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | 1,72 | 1,72 |
| 2 | Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | 2,15 | 2,15 |
| 3 | Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | 0,77 | 0,77 |
| 4 | Котельная 1,96 МВт с. Зарубино ул. Артема | 2,53 | 2,53 |
| 5 | Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | 0,206 | 0,206 |
| 6 | Котельная №2 с. Шереховичи | 1,08 | 1,08 |
| 7 | Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | 0,052 | 0,052 |
| 8 | Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | 0,103 | 0,103 |
| 9 | Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | 0,301 | 0,301 |
| 10 | Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | 0,301 | 0,301 |
| 11 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | 0,301 | 0,301 |
| 12 | ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | 0,301 | 0,301 |
| 13 | Котельная БМК №1 п. Неболчи ул Комсомольская | - | - |
| 14 | Котельная БМК №2 п. Любытино ул. Школьная | - | - |
| 15 | Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино | - | 1,0 |
| 16 | Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино | - | 1,1 |

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Таблица 7.2

| Наименование объекта | Мероприятия | Результаты проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Котельные Любытинского сп | Замена котлов по мере выработки ресурса | Повышение надежности теплоснабжения снижение убыточности котельной |
| Котельная БМК №2 п. Любытино | Увеличение мощности 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности | Теплоснабжения кварталов №3, №4, где будет расположено индивидуальное жилье, кварталов №7,8,9 малоэтажной застройки, кварталов №10 и №17 |
| Котельная БМК №4 п. Любытино | Установка газовой блочной модульной котельной. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч | Теплоснабжение проектируемого аквапарка в квартале №13 и больницы в квартале №14 |
| Котельная БМК №1 с. Зарубино | Установка газовой блочной модульной Мощность котельной 1 Гкал/ч | Теплоснабжения новой индивидуальной жилой застройки в кварталах №1,2 и квартала №5 |

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Любытинского МО на расчётный период не требуется.

Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Исходя из расчётов существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности котельных, резервы позволят покрыть перспективную тепловую нагрузку потребителей, не обеспеченных тепловой мощностью.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Любытинского МО отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке

Перспективные режимы загрузки и выработки тепловой энергии на источниках теплоснабжения Любытинского МО приведены в Главе 4.

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

В качестве основного вида топлива для котельных используется природный газ и уголь. Резервные и аварийные виды топлива для котельных отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Для	присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по Любытинскому сельскому поселению в 2024 г. и на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2039 года предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой  нагрузки  от существующих и планируемых источников теплоснабжения.

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии Любытинского МО предусматривается прокладка трубопроводов новых тепловых сетей к 2039 году. Протяженность уточнять на стадии разработки ПСД.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Необходимо строительство тепловых сетей для подключения новых абонентов в планируемых к застройке кварталах в с. Зарубино и п. Любытино. Протяженность и месторасположение уточнять при проектировании данных кварталов.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

На территории Любытинского МО есть три зоны теплоснабжения, в которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

На остальной территории строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый» режим, не планируется.

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрасс не предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых. Обеспечение нормативной надёжности теплоснабжения достигается реконструкцией существующих сетей.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется, перспективные приросты тепловой нагрузки на расчётный период предполагаются компенсировать от участков с достаточным диаметром.

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить:

-	более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;

-	уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях;

-	сокращение	сроков	профилактического	ремонта	оборудования	и повышение надежности теплоснабжения поселения.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить входе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих	теплопроводов	применять	предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена аварийных |  | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 1 | п. Любытино | участков трубопровода | * |  |
|  |  | Замена аварийных |  |  |
| 2 | с. Зарубино | участков трубопровода | * |  |
|  |  | Замена аварийных |  |  |
| 3 | с. Шереховичи | участков трубопровода | * |  |
| 4 | д. Большой Городок | Замена аварийных участков трубопровода | * |  |
| 5 | п. Неболчи | Замена аварийных участков трубопровода | * |  |

Примечание: *-производить замену аварийных участков трубопровода по необходимости.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя отсутствуют. Всё насосное оборудование находится в зданиях и модулях соответствующих котельных.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключённых к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В Любытинском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

На практике, отпуск теплоты на отопление регулируется тремя основными методами:

1. При качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя;

2. При количественном изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре;

3. При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления Любытинского МО регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды, системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

В Любытинском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Расчёт потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В Любытинском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

В Любытинском сельском поселении открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

Перспективные топливные балансы

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

В таблице 10.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а также расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки на перспективу 2024-2039 гг.

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

ННЗТ и НЭЗТ на отопительных котельных определяется в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических  потерь  при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой  энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377.

Таблица 10.1

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных Любытинского МО

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК № 1 п. Любытино, ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 | 1768,00 |
| КПД котельной при работе на | % | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 | 92,15 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 155,03 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | 155,03 | 155,03 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 | 274,09 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 236,28 | 236,28 | 236,28 | 236,28 | 236,28 | 236,28 |
| БМК № 2 п.Любытино, ул.Речная |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 |
| КПД котельной при работе на | % | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 | 94,13 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 151,76 | 151,76 | 151,76 | 151,76 | 151,76 | 151,76 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 325,53 | 325,53 | 325,53 | 325,53 | 325,53 | 325,53 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | 280,63 | 280,63 |
| БМК № 3 п.Любытино, ул.Боровичская |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 309,45 | 309,45 | 309,45 | 309,45 | 309,45 | 309,45 |
| КПД котельной при работе на | % | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 | 93,09 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 | 153,47 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 | 47,49 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 40,94 | 40,94 | 40,94 | 40,94 | 40,94 | 40,94 |
| ТГУ -120 п.Любытино ул.В.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 | 216,73 |
| КПД котельной при работе на | % | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 | 87,34 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 | 163,58 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
| ТГУ- 350 п.Любытино ул.В.Иванова |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,61 | 477,61 |
| КПД котельной при работе на | % | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 | 88,89 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 | 160,72 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 | 76,76 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 | 66,17 |
| Котельная 1,96 МВт с. Зарубино ул. Артема |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 | 2145,04 |
| КПД котельной при работе на | % | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 89,71 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 159,25 | 159,25 | 159,25 | 159,25 | 159,25 | 159,25 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 | 341,60 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 294,48 | 294,48 | 294,48 | 294,48 | 294,48 | 294,48 |
| ТГУ- 350 с.Зарубино ул.Обломовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 112,33 | 112,33 | 112,33 | 112,33 | 112,33 | 112,33 |
| КПД котельной при работе на | % | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 | 89,38 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 | 159,83 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| ТГУ-60 п.Любытино ул.Советов |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 | 67,08 |
| КПД котельной при работе на | % | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 85,57 | 85,57 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 | 166,95 |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 11,20 | 11,20 | 11,20 | 11,0 | 11,20 | 11,20 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 |
| Котельная №2 с.Шереховичи |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 791,48 | 791,48 | 791,48 | 791,48 | 791,48 | 791,48 |
| КПД котельной при работе на | % | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 | 59,66 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 | 189,54 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 246,16 | 246,16 | 246,16 | 246,16 | 246,16 | 246,16 |
| ТГУ-240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 159,72 | 159,72 | 159,72 | 159,72 | 159,72 | 159,72 |
| КПД котельной при работе на | % | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 | 90,99 |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 | 25,08 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 21,61 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 | 21,62 |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 24а |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| КПД котельной при работе на | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 40,811 | 40,811 | 40,811 | 40,811 | 40,811 | 40,811 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 22а |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| КПД котельной при работе на | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 36,895 | 36,895 | 36,895 | 36,895 | 36,895 | 36,895 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 247,15 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 | 219,90 |
| КПД котельной при работе на | % | - | - | - | - | - | 3167,2 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 95 |
| Вид основного топлива |  | - | - | - | - | - | 160,5 |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | газ |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | 1,158 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | - | - | - | - | - | 502,8 |

| Наименование | Единица измерения | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | - | - | - | - | - | 3417,1 |
| КПД котельной при работе на | % | - | - | - | - | - | 95 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | 160,5 |
| Вид основного топлива |  | - | - | - | - | - | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | - | - | - | - | - | 1,158 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | 542,4 |
| Годовой расход натурального топлива | тн | - | - | - | - | - | 468,4 |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |  |

| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 | 459,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 69,49 | 75,48 | 80,83 | 87,87 | 87,87 | 87,87 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 205,60 | 189,26 | 176,74 | 162,57 | 162,57 | 162,57 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 91,10 | 83,46 | 111,5 | 75,29 | 122,36 | 122,36 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 78,61 | 72,00 | 96,24 | 64,91 | 105,49 | 105,49 |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |  |  |  |  |  |

| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 413,63 | 413,63 | 413,63 | 413,63 | 413,63 | 413,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД котельной при работе на | % | 76,00 | 73,86 | 84,81 | 88,34 | 88,34 | 88,34 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 187,98 | 193,42 | 168,44 | 161,72 | 161,72 | 161,72 |
| Вид основного топлива |  | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 87,56 | 82,93 | 102,53 | 77,80 | 78,77 | 78,77 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 75,55 | 71,54 | 88,49 | 67,07 | 67,9 | 67,9 |

Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Запасы топлива на котельных не осуществляются.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного вида топлива для котельных Любытинского МО используется природный газ и уголь.

Резервные и аварийные топлива отсутствуют.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ, уголь и дрова.

Местным видом топлива в Любытинском сельском поселении являются дрова. Существующие источники тепловой энергии Любытинского МО не используют местные виды топлива в качестве основного в связи с низким КПД и высокой себестоимостью.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения Любытинского МО, представлена в таблице 10.2.

Таблица 10.2- Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| БМК № 1 п. Любытино, ул.Советов |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 236,28 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| БМК № 2 п. Любытино, ул.Речная |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 280,63 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| БМК № 3 п.Любытино, ул.Боровичская |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 40,94 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| ТГУ -120 п. Любытино ул.В.Иванова |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 30,56 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| ТГУ-350 п. Любытино ул.В.Иванова |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 66,17 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| Котельная 1,96 МВт с. Зарубино ул. Артема |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |

| Расход топлива нормативный / фактический | 294,48 | н/д |
| --- | --- | --- |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| ТГУ -350 с. Зарубино ул.Обломовка |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 15,47 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| ТГУ-60 п. Любытино ул. Советов |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 9,66 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| Котельная №2 с. Шереховичи |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5572 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 246,16 | н/д |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит. периода | В течение отопит. периода |
| Котельная ТГУ-240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8120 |

| Расход топлива нормативный / фактический | 21,61 | н/д |
| --- | --- | --- |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| ТГУ – НОРД 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 24а |  |  |
| Вид топлива | газ | газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 26,00 | 26,00 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» | ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» |
| Способ доставки на котельную | Магистральная сеть | Магистральная сеть |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | круглосуточно | круглосуточно |
| ТГУ – НОРД 350 п. Любытино ул. Пушкинская, 22а |  |  |
| Вид топлива | газ | газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 32,00 | 32,00 |
| Поставщик топлива | ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» | ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» |
| Способ доставки на котельную | Магистральная сеть | Магистральная сеть |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | круглосуточно | круглосуточно |

| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 64,91 | 96.24 |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |
| Откуда осуществляется поставка | Серпухов-Ленинград | Серпухов-Ленинград |
| Периодичность поставки | непрерывно | непрерывно |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |  |  |
| Вид топлива | природный газ | природный газ |
| Марка топлива | ОК 034-2014 | ОК 034-2014 |
| Калорийность топлива | 8120 | 8113 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 67,07 | 88.49 |
| Поставщик топлива | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" | ООО"Газпром межрегионгаз Великий Новгород" |
| Способ доставки на котельную | газопровод | газопровод |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий вид топлива в Любытинском сельском поселении природный газ. В поселении имеется 11 систем теплоснабжения, две из которых в качестве основного топлива используют уголь, остальные природный газ.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

В перспективе развития систем теплоснабжения Любытинского МО, смена вида топлива на источниках тепловой энергии не предполагается. Характеристики топлива остаются неизменными на весь расчётный срок схемы. Приоритетным направлением развития топливного баланса, является снижение удельного расхода топлива, необходимого на единицу вырабатываемой тепловой энергии.

Оценка надёжности теплоснабжения

Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения осуществляется в соответствии с пунктом 46 Требований к схемам теплоснабжения.

Анализ на соответствие требованиям надежности существующей системы теплоснабжения Любытинского МО был проведен по РД-7-ВЭП.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Вероятность безотказной работы [P] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 оС, в промышленных зданиях ниже +8 оС, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Kг] — вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.

Таблица 11.1 - Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время восстановления, час. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |

Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Вероятность безотказной работы СЦТ в эксплуатации – это показатель способности СЦТ к безотказной работе при текущем техническом состоянии СЦТ.

Исходными данными для расчета вероятности безотказной работы [Р] являются длины и диаметры участков, год их ввода в эксплуатацию, продолжительность отопительного периода.

Вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента определяется по формуле:

где:

ωp – поток отказов участка тепловой сети относительно абонента, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

где:

ωp,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы.

где:

– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления вероятности безотказной работы, ;

lj – длина j-го участка, км;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч.

где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mp – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 0,5 при расчете вероятности безотказной работы;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка.

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы для тепловых сетей равен Ртс = 0,9.

Расчет вероятности безотказной работы был проведен для незарезервированных тупиковых участков тепловой сети, потому что вероятность одновременного отказа двух элементов тепловой сети пренебрежительно мала.

Оценка недоотпуска тепловой энергии потребителям осуществляется по формуле:

где:

– среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

τоп – продолжительность отопительного сезона, ч;

qmn – вероятность отказа теплопровода.

где:

– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему отопления, Гкал/ч;

– температура внутреннего воздуха, оС;

– средняя температура наружного воздуха за отопительный	 период, оС;

– расчетная температура наружного воздуха, оС;

– расчетная тепловая нагрузка потребителя на систему вентиляции, Гкал/ч;

– средняя тепловая нагрузка потребителя на систему горячего водоснабжения за отопительный период, Гкал/ч.

где:

P – вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Коэффициент готовности в эксплуатации – это показатель фактического состояния и готовности СЦТ к исправной работе.

где:

z1 – число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;

z2 – число часов ожидания неготовности источника тепла, принимается по среднестатистическим данным, z2 < 50 часов;

z3 – число часов ожидания неготовности тепловых сетей;

z4 – число часов ожидания неготовности абонента, принимается по среднестатистическим данным, z4 < 10 часов.

z3 = tв ωE,j, ч, где:

tв – среднее время восстановления теплоснабжения, ч;

ωE,j – поток отказов j-го участка, используемый для вычисления коэффициента готовности.

Среднее время восстановления теплоснабжения, tв, было принято по СНиП 41-02-2003, табл. 2. Для трубопроводов малых диаметров (меньше 300 мм) среднее время восстановления теплоснабжения было рассчитано по эмпирической формуле, полученной МИСИ в результате исследований.

tв,j = 5,06 + 14,93 dj, ч, где:

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

– удельный поток отказов j-го участка, используемый для вычисления  коэффициента готовности, ;

lj – длина j-го участка, км;

τ – продолжительность отопительного сезона, ч.

где:

a – эмпирический коэффициент. При нормативном уровне безотказности a = 0,00003;

mE – эмпирический коэффициент потока отказов, полученный на основе обработки статистических данных. Принимается равным 1 при расчете коэффициента готовности;

Kc,j – коэффициент, учитывающий старение (утрату ресурса) j-го участка;

dj – диаметр j-го участка, м.

где:

nj – срок службы теплопровода j-го участка с момента ввода в эксплуатацию (в годах).

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе равен Кг = 0,97.

Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатели надёжности, определяемые приведённым объёмом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии, учитываются при расчёте показателя «Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла».

С достаточной степенью точности спрогнозировать величину недоотпуска тепловой энергии потребителям к окончанию расчётного периода Схемы теплоснабжения Любытинского МО невозможно. Расчёт данного показателя произведён, исходя из следующих предположений:

1) При условии реализации мероприятий по перекладке ветхих тепловых сетей количество отказов на тепловых сетях сократится до минимума;

2) Аварийных ситуаций, как и в настоящее время, в системах теплоснабжения происходить не будет; отказами будут являться незначительные инциденты, которые не приводят к длительным и серьёзным ограничениям или отключениям подачи тепловой энергии потребителям;

3) Время, затрачиваемое на ликвидацию инцидента, не будет превышать нормативных значений.

Согласно методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации и Министерства энергетики Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, оценка недоотпуска тепловой энергии от источника теплоснабжения определяется вероятностью отказа теплопровода и продолжительностью отопительного периода.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, определяем средний, как вероятностную меру, недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединённого к этому магистральному теплопроводу.

Средний суммарный недоотпуск теплоты j-му потребителю в течение отопительного периода:

Qj-=gjр- f= 0pfgj,f∙τ1р- τ2р∙tjвр- tн срtjвр- tнр∙τот∙10-3, Гкал

где gjр – расчетный при tнр часовой расход теплоносителя у j-го потребителя, т/ч;

gj,f – часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента, т/ч;

τ1р и τ2р - расчетные (при tнр) температуры воды в подающей и обратной магистралях ТС, 0С.

Приведённый объем недоотпуска теплоты каждому потребителю определяется при следующих исходных данных:

- расчётная (при tнр) температура воды в подающей магистрали тепловой сети: τ1р = 95 0С;

- расчётная (при tнр) температура воды в обратной магистрали тепловой сети: τ2р = 70 0С;

- часовой расход теплоносителя у j-го потребителя при отказе f-го элемента gj,f.

В виду отсутствия энергетического аудита обследования потребителей отсутствует возможность определения необходимых коэффициентов тепловой аккумуляции на потребителях, что не позволяет в полной мере рассчитать надёжность для каждого потребителя.

Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не требуется.

Установка резервного оборудования

Установка резервного оборудования на источниках теплоснабжения не требуется.

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не требуется.

Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения не требуется.

Устройство резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций не требуется.

Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов не требуется.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по инвестициям источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию источников тепловой энергии представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2039 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности | 7500 | - | - | - | - | - | 7500 |
| 1.2 | Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч | 27000 | - | - | - | - | - | 27000 |
| 1.3 | Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч | 27000 | - | - | - | - | - | 27000 |
| 1.4 | Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс | 6000 | - | - | - | - | - | 6000 |

Предложения по инвестициям в строительство и реконструкцию тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей строительства, укрупненным показателям сметной стоимости, укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ.

Предложение мероприятий в Схеме теплоснабжения определяется их экономической эффективностью, необходимостью их реализации (исчерпание эксплуатационного ресурса).

Капитальные вложения в развитие и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2039 гг. |
| 1 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция участков трубопровода теплоснабжения с заменой на новые трубы в ППУ изоляции | * |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство новых сетей теплоснабжения | ** |  |  |  |  |  |  |
| * - Стоимость, протяженность и период работ по реконструкции участков теплосетей определять по мере их выявления; ** - Стоимость, протяженность и период работ по строительству новых теплосетей определять при разработке ПСД параллельно с планировкой новых кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по источникам финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения.

В качестве источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающих и теплосетевых организаций могут использоваться собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, экономия затрат от реализации мероприятий) и привлеченные средства (кредиты).

При финансировании мероприятий за счет собственных средств прогнозный тариф с учетом инвестиционной составляющей не может превышать предельную максимальную величину тарифа на тепловую энергию, устанавливаемую ФСТ Российской Федерации для НСО. В случае включения затрат на реализацию мероприятий схемы теплоснабжения в тариф, будет наблюдаться резкий рост тарифа для конечного потребителя, а также превышение установленной величины предельного роста тарифа за счет увеличения инвестиционной составляющей, что не допустимо по действующему законодательству. Однако, в такой ситуации возможно использование механизма компенсации его роста за счет бюджетных средств. Финансовые потребности на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей обеспечиваются за счет средств бюджетов всех уровней, предусмотренных федеральными, окружными и муниципальными целевыми программами в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Источниками финансирования мероприятий будут областной, районный бюджеты и внебюджетные средства, в том числе личные средства единой теплоснабжающей организации.

Источники финансирования целевых программ могут быть распределены следующим образом:

- софинансирование мероприятий в порядке, предусмотренном Фондом модернизации ЖКХ в размере 80% от совокупной потребности в инвестициях;

- средства бюджета сельсовета в размере 10% от совокупной потребности в инвестициях;

- средства предприятия в размере 10% от совокупной потребности в инвестициях.

Расчёты экономической эффективности инвестиций

Экономический эффект мероприятий достигается за счёт сокращения аварий – издержек на ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребления энергии котельных.

Расчёты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Реализация запланированных мероприятий путем их софинансирования за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования Любытинского МО позволит сохранить тариф для потребителей в границах максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, утверждаемых ФСТ России, а также достигнуть максимальных эффектов по оптимизации работы теплосетевого комплекса.

Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, по которым имеются источники финансирования, выполненный в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Любытинского МО не предполагается.

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учётом фактически осуществлённых инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменения в обосновании инвестиций по строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей отсутствуют.

Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | Котель ная № 2 с. Шереховичи | БМК №2 ул. Речная | БМК № 1 ул. Совето в | ТГУ 350, ул. В. Иванов а | ТГУ 120, ул. В. Иванов а | Котель ная №8 (БМК 1,96 МВт) | ТГУ 350, Ул. Обломо вка | БМК № 3, ул. Борови чская | Котель ная ТГУ-240 д. Б. Городок | ТГУ 60, ул. Совето в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед./км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 239,47 | 151,76 | 155,03 | 160,72 | 163,58 | 159,25 | 159,83 | 153,47 | 157,00 | 166,95 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 3,12 | 2,07 | 2,16 | 1,75 | 2,31 | 1,82 | 1,74 | 2,45 | 2,11 | 1,52 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 22,41 | 53,91 | 51,92 | 100 | 98,077 | 54,49 | 68,1 | 19,22 | 13,31 | 86,54 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 437,79 | 238,13 | 205,97 | 207,62 | 124,74 | 294,71 | 252,92 | 302,94 | 285,76 | 57,00 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0 | 100,00 | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, а в ценовых зонах теплоснабжения также изменений (фактических данных) в достижении ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии, целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа с учётом реализации проектов схемы теплоснабжения

Изменения индикаторов развития систем теплоснабжения Любытинского МО отсутствуют.

Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

| Показатель | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  | Реквизиты постановления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | Действует с 01.12.2022-31.07.2023 | Действует с 01.08.2023-31.12.2023 | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-31.12.2024 |  |
| ООО "Тепловая Компания "Новгородская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | 3376,40 | 3680,28 | 2774,92 | 3191,16 | 3680,28 | 3864,29 | 3191,16 | 3191,16 | 3315 | 3292,77 | 3191,16 | 3292,77 | 3745,31 | 3191,16 | 3223,07 | от 20.12.2023 №81/9 |
| ГВС | 350,02 | 371,07 | 232,30 | 250,88 | 371,07 | 389,25 | 250,88 | 260,92 | 297,8 | 357,62 | 271,36 | 357,62 | 386,85 | 271,36 | 298,22 | от 20.12.2023 №81/10 |
| ООО "Тепловая Компания "Новгородская" (концессионное соглашения 31.10.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  | 4212,08 | 4212,08 | 3191,16 | 4212,08 | 4797,55 | 3191,16 | 3223,07 | от 17.11.2022 № 62/39; от 15.12.2023 №78/1 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,95 | 414,95 | 271,36 | 414,95 | 451,55 | 271,36 | 298,22 | от 17.11.2022 № 62/41; от 15.12.2023 №78/2 |
| ООО "ТК Северная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8542,96 | 8891,81 | 3202,6 | 3330,70 | от 17.11.2022 № 62/25 |

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Данные представлены в подпункте 14.1.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф ежегодно формируется и пересматривается;

- в необходимую валовую выручку для расчёта тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утверждённых финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учётом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется, но исходя из утверждённой инвестиционной программы; определён долгосрочный период, в течение которого в тариф включается обоснованная инвестиционная составляющая, обеспечивающая финансовые потребности инвестиционной программы. При этом тарифное регулирование становится более предсказуемым и обеспечивает финансирование производственной деятельности организации коммунального комплекса по поставкам тепловой энергии и инвестиционной деятельности в рамках утверждённой инвестиционной программы. В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заёмные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживание привлечённых займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Обновлены базовые значения данных по тарифам на тепловую энергию.

Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 15.1- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Любытинского МО

| Система теплоснабжения | Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 п. Любытино, ул. Советов | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная БМК №2 п. Любытино, ул. Речная | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная БМК №3 п. Любытино, ул. Боровичская | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная 1,96 МВт (№ 8 Зарубино) ул. Артема | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная ТГУ – 240 п. Любытино, д. Б. Городок, ул. Магистральная | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная №2 с. Шереховичи | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная ТГУ-60 п. Любытино, ул. Советов | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная ТГУ – 120 п. Любытино ул. Иванова | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная ТГУ – 350 п. Любытино ул. Иванова | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| Котельная ТГУ – 350 с. Зарубино ул. Обломовка | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 1а |
| БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольс кая | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а |
| БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная | ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а | ООО «ТК Северная» | 4703123451 | 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Кооперативная ул, д.24 литера а-а, кабинет 103 |
| ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а | ООО «ТК Северная» | 4703123451 | 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Кооперативная ул, д.24 литера а-а, кабинет 103 |

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 15.2 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения Любытинского МО

| Наименование организации | ИНН | Юридический/почтовый адрес | Системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная №8 и сети отопления с. Зарубино |
|  |  |  | Котельная №2 и сети отопления с. Шереховичи |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная ТГУ-120, ТГУ-350 и сети отопления п. Любытино |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная ТГУ-240 и сети отопления д. Большой Городок |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная БМК №1 и сети отопления п. Любытино |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная БМК №2 и сети отопления п. Любытино |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная БМК №3 и сети отопления п. Любытино |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная ТГУ-350 и сети отопления с. Зарубино |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | БМК №1 п. Неболчи, ул. Комсомольская |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | БМК №2 п. Неболчи, ул. Школьная |
| ООО «ТК Новгородск ая» | 5301003692 | 173015 Новгородская обл. Великий Новгород, ул. Нехинская, 1а | Котельная ТГУ-60 и сети отопления п. Любытино |
| ООО «ТК Северная» | 5301003692 | 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Кооперативная ул, д.24 литера а-а, кабинет 103 | ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 24а, ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская 22а |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На основании критериев определения единой теплоснабжающей   организации, установленных Постановлением РФ от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации», статус единой теплоснабжающей организации для ООО «ТК Новгородская» утвержден постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 04.03.2020 № 209.

Таблица 15.3

| Источники тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  | Утверж денная единая теплосн аб жающа я организ а- ция | Основание для присвоения статуса ЕТО (№ пункта ПП РФ от 08.08. 2012г. №808) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энерго- источники в зоне деятельнос ти | Наименова -ние организац ии | Информа ция о присвое нии статуса ЕТО | Наименов ание органи- зации | Инфор мация о присвоени и статуса ЕТО |  |  |
| Котельная БМК №1 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная БМК №2 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная БМК №3 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная № 8, Зарубино | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная ТГУ-240 д. Б. Городок | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная №2 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная ТГУ-60 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная ТГУ - 120 | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная ТГУ – 350 (Любытино) | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная ТГУ – 350 (Зарубино) | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная № 9 (резервная) | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| Котельная № 8 (резервная) | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгородск ая» | Постановле ние № 209 от 04.03.2020 г. | ООО «ТК Новгоро дская» | Постановлен ие № 209 от 04.03.2020 г. |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинс- ка я, 24а | ООО «ТК Северная» | - | - | - | - | - |
| ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинс- ка я, 22а | ООО «ТК Северная» | - | - | - | - | - |

В рамках Схемы теплоснабжения, предлагается утвердить статус «единой теплоснабжающей организации» для ООО «Тепловая компания Северная» осуществляющей свою производственную деятельность в Любытинском сельском поселении в границах зоны действия ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а и ТГУ – НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Существующие зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории Любытинского МО расположены только в п. Любытино, с. Зарубино, с. Шереховичи.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №1 по адресу п. Любытино, ул. Советов. К системе теплоснабжения подключены здания: МАУ «Физкультурно-спортивный центр», и двенадцать многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №1 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №2 по адресу п. Любытино, ул. Речная. К системе теплоснабжения подключены здания Администрации Любытинского муниципального района, МАОУ д/сад «Огонек», Дом культуры, казначейство, ОП МО МВД России «Боровичский», Судебный департамент, МБК «ХДС», МАОУ Любытинская средняя школа (здания интерната, нач. школы, осн. школы), ДЮСШ и шесть многоквартирных дома. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №2 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения БМК №3 по адресу п. Любытино, ул. Боровичская. К системе теплоснабжения подключены здания: МАДОУ д/сад «Теремок» и один многоквартирный дом. Зона действия источника тепловой энергии - БМК №3 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной №1,96МВт по адресу с. Зарубино, ул. Артема. К системе теплоснабжения подключены здания: Дошкольные  группы МАОУ «Зарубинская основная школа», ООО «Любытинское ВКХ» (здание бани), ГОКУ пожарная часть, МАОУ «Зарубинская основная школа», МБУК (Дом культуры), спортзал и двадцать три многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - котельная №8, Зарубино совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-240 д. Б. Городок по адресу п. Любытино, ул. Магистральная. К системе теплоснабжения подключены здания трех многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии - котельная ТГУ-240 д. Б. Городок совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной №2 по адресу с. Шереховичи. К системе теплоснабжения подключены здания: ГОБУЗ «НКСЦФП» (здание больницы, лаборатории, гаражей, прачечной) и один многоквартирный жилой дом. Зона действия источника тепловой энергии - котельная №2 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-60 ул. Советов по адресу п. Любытино, ул. Советов. К системе теплоснабжения подключено одно здание многоквартирного жилого дома. Зона действия источника тепловой энергии - ТГУ-60 ул. Советов совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-120 по адресу п. Любытино, ул. В.Иванова. К системе теплоснабжения подключено здание МБУ «ХДС» гаражи. Зона действия источника тепловой энергии - ТГУ-120 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-350 по адресу п. Любытино, ул. В.Иванова. К системе теплоснабжения подключены здания: МБУ «ХДС» админ. здание и четыре многоквартирных жилых дома. Зона действия источника тепловой энергии – ТГУ-350 совпадает с зоной действия системы теплоснабжения.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ-350 по адресу с. Зарубино, ул. Обломовка. К системе теплоснабжения подключены здания: ООО «Лето» и три многоквартирных жилых дома.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ– НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 24а. К системе теплоснабжения подключены здания: МЦ «Импульс», один жилой дом.

Зона действия централизованной системы теплоснабжения котельной ТГУ– НОРД 350М п. Любытино ул. Пушкинская, сооруж. 22а с декабря 2023 г.). К системе теплоснабжения подключены здания: ФОК.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Таблица 16.1. Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2039 гг. |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности | 7500 | - | - | - | - | - | 7500 |
| 1.2 | Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч | 27000 | - | - | - | - | - | 27000 |
| 1.3 | Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч | 27000 | - | - | - | - | - | 27000 |
| 1.4 | Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс | 6000 | - | - | - | - | - | 6000 |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Таблица 16.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029- 2039 гг. |
| 1 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция участков трубопровода теплоснабжения с заменой на новые трубы в ППУ изоляции | * |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство новых сетей теплоснабжения | ** |  |  |  |  |  |  |
| * - Стоимость, протяженность и период работ по реконструкции участков теплосетей определять по мере их выявления; ** - Стоимость, протяженность и период работ по строительству новых теплосетей определять при разработке ПСД параллельно с планировкой новых кварталов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчётного периода схемы теплоснабжения Любытинского МО, мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Любытинского МО, не поступало.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Любытинского МО, не поступало.

Перечень учтённых замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесённых в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Предложения и замечания на момент актуализации схемы теплоснабжения Любытинского МО, не поступало.

Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Реестр изменений, внесённых в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения Любытинского МО внесены изменения по объемам отпуска тепловой энергии, динамики тарифов потребителей ООО «ТК Новгородская» и ООО «ТК Северная», предложены варианты перспективного развития систем теплоснабжения.

В актуализированную схему внесены разделы в соответствии с изменениями и дополнениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Мероприятия из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Сведения о мероприятиях из утверждённой схемы теплоснабжения, которые были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения, отсутствуют.

СНиП 41-02-2003, табл. 2

Ионин А. А. Надежность систем тепловых сетей. – М.: Стройиздат, 1989. – 268 с.: ил.